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Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.
Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:
- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;
- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;
- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;
- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;
- увеличение прибыли самого предприятия.
Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. 
С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.
Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. 
В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития систем газоснабжения, путем подачи газа непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в котлах, газовых водонагревателях может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.
Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:
Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
· Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».
· Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
· Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
· Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».
· СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.
· СНИП 23-2-2003 «Тепловая защита зданий».
Основными нормативными документами при разработке схемы являются:
· Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
· Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
· Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»
· Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667) 
· Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».




























[bookmark: _Toc129523958]Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение Октябрьского сельского поселения (далее Октябрьского СП) осуществляется в с. Октябрьское – 1 котельная.
Температурный график работы котельных - 95/70 0С. 
Материал теплоизоляции преимущественно – минеральная вата. Способ прокладки надземный, канальный и бесканальный. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии.
В качестве котельно-печного топлива используется – каменный уголь.
-	Температура наружного воздуха, расчетная для отопления и вентиляции: -30оС;
-	Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: -3,9ОС;
-	Температура внутреннего воздуха в жилых домах:  +18 ОС;уголь
-	Расчетная скорость ветра в отопительный период: 4,2 м/с;
-	Продолжительность отопительного периода:  
	№
	Теплоснабжающая организация
	Месяц, число

	
	
	Окончание сезона
 2021-2022
	Начало сезона 
2022-2023

	1
	МУП «Подозерское ЖКХ»
	10.05.2022
	22.09.2022



-	Среднемесячные расчетные значения температур наружного воздуха, грунта, сетевой воды в прямом и обратном трубопроводах.
Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. 
Зоны действия теплоснабжающей организации соответствует зонам действия источника тепловой энергии и определена как 1 технологическая зона, в которой потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения, которые включают в себя следующие источники тепловой энергии:
1. Котельная с. Октябрьское.




[bookmark: _Toc129523959]а) структура и технические характеристики основного оборудования;

Основные характеристики установленного оборудования котельных представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1. - Основные характеристики оборудования котельных Октябрьского СП.
	№ 
	Наименование                     котельной/ЦТП, адрес
	Тип и количество котлов (установленные)
	Тип и количество   котлов в работе
	Год ввода котла в эксплуатацию
	Температурный график

	1
	с.Октябрьское ул.Техническая,14
	КВр-1,6-95 ОУР
	КВр-1,6-95 ОУР
	28.08.2017
	95/70

	
	
	КВр -1,6-95Р
	КВр -1,6-95Р
	08.07.2016
	

	
	
	КВС-1,45 ОУР
	КВС-1,45 ОУР
	05.03.2010
	



Обслуживание сетей теплоснабжения осуществляется МУП «Подозерское ЖКХ».
Существующие тепловые сети от котельных двухтрубные. 
Схема тепловых сетей радиальная, закрытая, с зависимым присоединением потребителей. 
Тепловая сеть котельной с. Октябрьский наружным диаметром 57-219 мм. 
Общая протяженность трассы 3872 м.
















Схема тепловых сетей котельной с. Октябрьский
[image: ]



Таблица 1.1.1. – Реестр участков тепловых сетей от каждого источника теплоснабжения.
	Узел Начальный
	Узел Конечный
	Длина, м
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.

	Тк-0
	Тк-1
	1,0
	219
	219

	Техническая 9
	Тк-17
	20,0
	57
	57

	Тк-17
	Техническая 7
	15,0
	57
	57

	Тк-16
	Тк-18
	40,0
	219
	219

	Тк-16
	Тк-17
	29,5
	57
	57

	Тк-13
	Тк-14
	70,0
	219
	219

	Тк-13
	Техническая 12
	20,0
	57
	57

	Тк-14
	Тк-16
	50,0
	219
	219

	Тк-14
	Тк-15
	10,0
	57
	57

	Тк-15
	Техническая 10-2
	14,0
	57
	57

	Тк-15
	Техническая 10-1
	4,0
	57
	57

	Тк-22
	Тк-24
	150,0
	219
	219

	Тк-22
	Тк-23
	1,0
	38
	38

	Тк-23
	40 л.Октяб. 7-2
	1,5
	38
	38

	Тк-23
	40 л.Октяб. 7-1
	0,5
	38
	38

	Тк-24
	Тк-25
	40,0
	219
	219

	Тк-31
	Тк-31.1
	250,0
	108
	108

	Тк-29
	Тк-30
	40,0
	219
	219

	Тк-26
	Тк-27
	20,0
	219
	219

	Тк-27
	Тк-29
	3,0
	219
	219

	Тк-29
	Техническая 2-1
	6,0
	57
	57

	Тк-26
	Техническая 2-2
	6,0
	57
	57

	Тк-27
	Тк-28
	30,0
	108
	108

	Тк-28
	Техническая 3
	20,0
	57
	57

	Тк-30
	Тк-31.1
	20,0
	159
	159

	Тк-2
	Тк-13
	80,0
	219
	219

	Тк-2
	Тк-3
	250,0
	159
	159

	Тк-9
	Ком. 15
	6,0
	57
	57

	Тк-9
	Тельмана 20
	25,0
	57
	57

	Тк-8
	Тк-9
	10,0
	159
	159

	Тк-8
	Тк-10
	25,0
	57
	57

	Тк-10
	Тельмана 18
	100,0
	45
	45

	Тк-10
	40 л.Октяб. 19-Администрация
	20,0
	38
	38

	Тк-10
	40 л.Октяб. 14
	5,0
	32
	32

	Тк-6
	Тк-7
	30,0
	159
	159

	Тк-6
	Тк-6.1
	30,0
	57
	57

	Тк-7
	Тк-8
	25,0
	159
	159

	Тк-5
	Детский сад№9
	260,0
	108
	108

	Тк-7
	Тк-11
	40,0
	108
	108

	Тк-11
	Тк-12
	10,0
	108
	108

	Тк-12
	Больница
	15,0
	89
	89

	Тк-11
	башня
	20,0
	57
	57

	Тк-12
	Прачечная
	20,0
	57
	57

	Тк-12
	40 л.Октяб. 2
	25,0
	38
	38

	Тк-4
	Тк-5
	42,0
	159
	159

	Тк-4
	Ком. 6
	25,0
	38
	38

	Тк-0
	Садов. 10-Баня
	35,0
	57
	57

	Тк-18
	Тк-22
	5,0
	219
	219

	Тк-18
	Тк-19
	120,0
	89
	89

	Тк-19
	Тк-20
	15,0
	89
	89

	Тк-20
	40 л.Октяб. 12
	8,0
	57
	57

	Тк-1
	Тк-2
	5,0
	219
	219

	Тк-1
	Тк-32
	150,0
	219
	219

	Тк-32
	Тк-33
	258,0
	219
	219

	Тк-33
	Тк-34
	130,0
	219
	219

	Тк-32
	Зав. 8
	200,0
	57
	57

	Тк-33
	Гастелло 3
	20,0
	57
	57

	Тк-34
	Тк-37
	20,0
	219
	219

	Тк-37
	Тк-38
	50,0
	219
	219

	Тк-37
	кондитерский цех
	6,0
	57
	57

	40 л.Октяб. 5-1
	Тк-36
	30,0
	57
	57

	40 л.Октяб. 5-2
	Тк-35
	30,0
	57
	57

	Тк-36
	40 л.Октяб. 6-1
	20,0
	57
	57

	Тк-35
	40 л.Октяб. 6-2
	20,0
	57
	57

	Тк-36
	Тк-35
	10,0
	108
	108

	Тк-34
	Тк-35
	110,0
	108
	108

	Тк-38
	Тк-39
	80,0
	219
	219

	Тк-39
	Тк-40
	20,0
	219
	219

	Тк-38
	почта
	6,0
	57
	57

	Тк-39
	Гастелло 4
	6,0
	57
	57

	Тк-40
	Тк-41
	10,0
	219
	219

	Тк-45
	Тк-46
	40,0
	219
	219

	Тк-41
	Тк-45
	10,0
	219
	219

	Тк-45
	Гастелло 2
	6,0
	57
	57

	Тк-41
	Тк-42
	85,0
	108
	108

	Тк-42
	Тк-43
	100,0
	108
	108

	Тк-43
	Тк-44
	30,0
	108
	108

	Тк-42
	Совет. 7
	10,0
	57
	57

	Тк-44
	Совет. 1
	200,0
	57
	57

	Тк-43
	Совет. 5
	10,0
	57
	57

	Тк-44
	Совет. 3
	56,0
	57
	57

	Тк-40
	Октябрьский дом культуры
	100,0
	57
	57

	Тк-46
	Тк-56
	260,0
	159
	159

	Тк-46
	Тк-47
	20,0
	159
	159

	Тк-54
	Тк-55
	110,0
	108
	108

	Тк-53
	Тк-54
	56,0
	108
	108

	Тк-51
	Тк-51.1
	8,0
	159
	159

	Тк-54
	Привокзальная 4
	2,0
	57
	57

	Тк-53
	Привокзальная 2
	2,0
	57
	57

	Тк-51
	Тк-52
	35,0
	57
	57

	Тк-52
	Тк-52.1
	20,0
	57
	57

	Тк-52
	Привокзальная 1-2
	6,0
	57
	57

	Тк-49
	Тк-50
	20,0
	159
	159

	Тк-50
	Тк-51
	45,0
	159
	159

	Тк-49
	Совет. 4-1
	5,0
	57
	57

	Тк-50
	Совет. 4-2
	5,0
	57
	57

	Тк-47
	Тк-48
	20,0
	159
	159

	Тк-48
	Тк-49
	50,0
	159
	159

	Тк-47
	Совет. 6-1
	5,0
	57
	57

	Тк-48
	Совет. 6-2
	5,0
	57
	57

	Тк-56
	Почтовая 18
	50,0
	57
	57

	Тк-56
	Тк-57
	8,0
	57
	57

	Тк-60
	Тк-61
	8,0
	57
	57

	Тк-61
	Почтовая 2-1
	5,0
	57
	57

	Тк-59
	Тк-60
	40,0
	57
	57

	Тк-58
	Тк-59
	8,0
	57
	57

	Тк-57
	Тк-58
	9,0
	57
	57

	Тк-60
	Почтовая 2-3
	5,0
	57
	57

	Тк-61
	Почтовая 2-2
	5,0
	57
	57

	Тк-57
	Почтовая 4-3
	5,0
	57
	57

	Тк-58
	Почтовая 4-2
	5,0
	57
	57

	Тк-59
	Почтовая 4-1
	5,0
	57
	57

	Тк-46
	Тк-62
	35,0
	159
	159

	Тк-66
	Советская 12
	20,0
	159
	159

	Тк-65
	Тк-66
	50,0
	159
	159

	Тк-64
	Тк-65
	20,0
	159
	159

	Тк-63
	Тк-64
	50,0
	159
	159

	Тк-62
	Тк-63
	20,0
	159
	159

	Тк-62
	Совет. 8-2
	5,0
	57
	57

	Тк-63
	Совет. 8-1
	5,0
	57
	57

	Тк-65
	Совет. 10-1
	5,0
	57
	57

	Тк-64
	Совет. 10-2
	5,0
	57
	57

	Тк-66
	Совет. 12-2
	5,0
	57
	57

	Ком. 10
	Тк-6.1
	8,0
	38
	38

	Тк-3
	Тк-4
	80,0
	159
	159

	Тк-3
	Ком. 2а
	5,0
	45
	45

	Тк-31
	Почтовая 11
	30,0
	57
	57

	Источник
	Тк-0
	1,0
	219
	219

	Тк-55
	Привокзальная 6
	2,0
	57
	57

	Тк-25
	Тк-26
	30,0
	219
	219

	Тк-31.1
	Тк-31
	50,0
	108
	108

	Тк-0
	Почтовая 15
	30,0
	57
	57

	Тк-0
	Совет. 12-1
	5,0
	57
	57

	Тк-52.1
	Привокзальная 1-1
	6,0
	57
	57

	Тк-0
	Тк-53
	42,0
	108
	108

	Тк-24
	Техническая 5-Школа
	25,0
	57
	57

	Тк-6.1
	Ком. 8
	2,0
	38
	38

	Тк-5
	Тк-6
	290,0
	159
	159

	Ком. 11
	Тк-7
	10,0
	38
	38

	МП "Фармация"
	Тк-10
	15,0
	38
	38

	Тк-28
	Почтовая 19
	25,0
	57
	57

	Техническая 4
	Тк-28
	25,0
	38
	38

	Тк-4
	Ком. 7
	15,0
	38
	38



Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии, установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.
По данным, полученным от ресурсоснабжающей организации, в качестве запорной арматуры используются чугунные и стальные задвижки. Задвижки (фланцевая, параллельная, с выдвижным шпинделем) предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Также в качестве запорной арматуры используются краны шаровые.
Электрооборудование, установленное на котельной.
Таблица 1.1.2. - Характеристика электрооборудования котельной.
	Наименование        насоса, агрегата
	Марка насоса, агрегата
	Мощность двигателя, кВт
	Расход максимальный, т/ч

	
	
	
	

	 Сетевой (2шт.)
	К-200-150-250А
	21
	374



[bookmark: _Toc129523960]б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

Установленная и располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов соответствует. 
Таблица 1.2. – Характеристика тепловой мощности источников теплоснабжения.
	№ 
	Наименование                     котельной/ЦТП, адрес
	Тип и количество котлов (установленные)
	Тип и количество   котлов в работе
	Год ввода котла в эксплуатацию
	Температурный график

	1
	с.Октябрьское ул.Техническая,14
	КВр-1,6-95 ОУР
	КВр-1,6-95 ОУР
	28.08.2017
	95/70

	
	
	КВр -1,6-95Р
	КВр -1,6-95Р
	08.07.2016
	

	
	
	КВС-1,45 ОУР
	КВС-1,45 ОУР
	05.03.2010
	



	№ 
	Наименование                     котельной/ЦТП, адрес
	Тип котлов 
	Тепловая мощность котла, Гкал/час
	Дата последнего освидетельствования  котла (ВО и ГИ)

	
	
	(установленные)
	Установленная 
	Располагаемая, (по режимным картам)
	

	1
	с.Октябрьское ул.Техническая,14
	КВр-1,6-95 ОУР
	4,0
	4,0
	25.08.2022

	
	
	КВр -1,6-95Р
	4,0
	4,0
	25.08.2022

	
	
	КВС-1,45 ОУР
	4,0
	4,0
	25.08.2022







Таблица 1.2.1. – Характеристика тепловой мощности источников теплоснабжения.
	Наименование  источника теплоснабжения
	Марка котла
	Вид топлива
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс
оборудования

	Котельная с. Октябрьский
	КВр-1,6-95 ОУР
	каменный уголь
	10 лет
	9 лет

	
	КВр -1,6-95Р
	
	10 лет
	8 лет

	
	КВС-1,45 ОУР
	
	10 лет
	2 года

	
	КВТ-Л-1,6 (2 ед.)
	
	-
	-



Несмотря на превышение нормативного срока службы у ряда котлов, они находятся в удовлетворительном техническом состоянии и готовы к производству тепловой энергии в объеме, необходимом для обеспечения качественного теплоснабжения подключенных потребителей в период низких температур наружного воздуха. Данное обстоятельство связано с тем, что эксплуатационным и ремонтным персоналом своевременно проводятся все регламентные работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельных. Но в связи с высоким износом оборудования ремонтный фонд из года в год увеличивается, что неизбежно сказывается на росте тарифа для потребителей.  

[bookmark: _Toc129523961]в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности;

На момент актуализации схемы теплоснабжения Октябрьского СП предписаний надзорных органов по ограничению тепловой мощности котельных не имеется. 
Исходя из этого, располагаемая тепловая мощность котлов равна наладочной испытуемой тепловой мощности.


[bookmark: _Toc129523962]г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто;

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто» за период 2022 года представлены в таблице 1.4.
Таблица 1.4. – Параметры тепловой мощности «нетто», Гкал/ч.

	Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации
	Наименование теплоисточника
	Установленная мощность     котельной, Гкал/ч
	Выработка тепловой энергии 2022 год , Гкал/ч
	Полезный отпуск  2022 год, Гкал/ч
	Собственные и хозяйственые нужды, Гкал/ч.
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП «Подозерское ЖКХ»
	с.Октябрьское ул.Техническая,14 
	4,000
	1,227
	0,523
	0,000
	0,704
	1,227



Установленной мощности котельных (Гкал./ч.) достаточно для обеспечения потребителей тепловой энергией должного качества.

[bookmark: _Toc129523963]д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта представлены в Таблице 1.2. – Характеристика тепловой мощности источников теплоснабжения.

[bookmark: _Toc129523964]е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

В Октябрьском СП нет теплофикационных установок, работающих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
[bookmark: _Toc129523965]ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и обеспечение нормативной температуры теплоносителя при изменяющимся в течение суток потреблением абонентов.
Системы теплоснабжения проектировались на качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график по зонам теплоснабжения выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения.
Центральное регулирование отпуска тепла на котельной осуществляется по температурному графику качественно регулирования, по температуре наружного воздуха. Температурный график тепловой сети 95/70°С.
В соответствии с ПТЭ ЭТЭ РФ, пункт 6.2.59, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более: 
- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %; 
- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %; 
- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2 ; 
- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %. 
В системе теплоснабжения Октябрьского СП котельные работают по температурному графику 95/70°С.
[bookmark: _Toc129523966]з) среднегодовая загрузка оборудования;
Сведения о загрузке основного оборудования котельных в отопительный период 2022 года представлены в таблице 1.8.
Таблица 1.8. – Среднегодовая загрузка оборудования 2022 год
	Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации
	Наименование теплоисточника
	Установленная мощность     котельной, Гкал/год
	Выработка тепловой энергии 2022 год , Гкал/год
	Среднерасчетная загрузка котельной за год, %

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	МУП «Подозерское ЖКХ»
	с.Октябрьское ул.Техническая,14 
	22080,00
	6773,58
	31%


[bookmark: _Toc129523967]
и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

Приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети, отсутствует. Учет тепла производится расчетным путем с учетом полезного отпуска потребителям, потерь и собственных нужд.
[bookmark: _Toc129523968]к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Отказов оборудования, приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, не зарегистрировано.
[bookmark: _Toc129523969]л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc129523970]м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в Октябрьском СП отсутствуют.















[bookmark: _Toc129523971]Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

[bookmark: _Toc129523972]а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

Сведения об уровне потребления тепла на цели теплоснабжения приведено в таблице 2.1.
Таблица 2.1. – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения
	Базовый и перспективный  уровень потребления тепла по котельной  с.Октябрьское ул.Техническая,14 

	

	Показатели 
	Ед.  изм.
	2022 год
	2023-2028 г.г.
	2029-2034 г.г.

	Произведено тепловой энергии (выработка)
	Гкал
	6773,58
	6773,58
	6773,58

	Собственные нужды
	Гкал
	0
	0
	0

	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	2887,45
	2887,45
	2887,45

	Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск)
	Гкал
	2887,45
	2887,45
	2887,45

	отопление
	Гкал
	2887,45
	2887,45
	2887,45

	ГВС
	м3
	 
	 
	 

	Общие потери
	Гкал
	3886,13
	2560,3
	2560,3

	Нормативные потери
	Гкал
	2560,3
	2560,3
	2560,3

	Свернормативные потери
	 
	1325,8
	 
	 



[bookmark: _Toc129523973]б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;

Прирост площади строительных фондов в Октябрьском СП не планируется.
[bookmark: _Toc129523974]в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.
Изменения удельных расходов тепловой энергии на отопление не ожидается.
[bookmark: _Toc129523975]г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;
Изменения удельных расходов тепловой энергии на отопление не ожидается.
[bookmark: _Toc129523976]д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;
Прирост объемов потребления тепловой энергии в Октябрьском сельском поселения не планируется.
[bookmark: _Toc129523977]е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прирост объемов потребления тепловой энергии в Октябрьском сельском поселении не планируется.








[bookmark: _Toc129523978]Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения.

Разработка электронной модели системы теплоснабжения выполнена с целью создания инструмента для:
· хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа с полным топологическим описанием связности объектов;
· гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
· моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
· расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;
· группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
· расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;
· автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;
· автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;
· определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети.

[bookmark: _Toc129523979]а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;
Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «Zulu-Thermo». Модель выполнена с учетом привязки к геологической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.
В качестве исходных данных для ее разработки использовались: 
· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, данные по вводам к потребителям; 
· эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 
· данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 
· материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

[bookmark: _Toc129523980]б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;
Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.
[bookmark: _Toc129523981]в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;
Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.
[bookmark: _Toc129523982]г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. 
Целью расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты проводились при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. В качестве теплоносителя используется вода. 
Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом: 
· утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
· фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях. 
Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. 

[bookmark: _Toc129523983]д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

[bookmark: _Toc129523984]е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике. 
Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. 
Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом: 
· утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
· тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 
· фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.
[bookmark: _Toc129523985]ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;
Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии через изоляцию тепловой сети и с утечками теплоносителя:
Расчетная температура подающего – 95°C 
Расчетная температура обратного – 70°C
Расчетная температура в системе отопления потребителей – 95°C
Расчетная температура внутреннего воздуха – 20°C 
Расчетная температура наружного воздуха – минус 30°C 
[bookmark: _Toc129523986]з) расчет показателей надежности теплоснабжения;
Оценка надежности системы теплоснабжения   приведено в Главе 11 Обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc129523987]и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

Разработанная электронная модель на базе позволяет осуществлять групповые изменения характеристик различных теплосетевых объектов: 
- для потребителей - изменять для группы потребителей расчетные температуры прямой и обратной сетевой воды, схемы их подключения, ограничения тепловых нагрузок, наладочные характеристики, количество теплообменников и т.д. 
- для тепловых сетей - изменять тип и год прокладки, вид тепловой изоляции, коэффициент местных потерь и шероховатость и т.д.
[bookmark: _Toc129523988]к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

[bookmark: _Toc129523989]Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

[bookmark: _Toc129523990]а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды;
Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей приведен в таблице 4.1.
Таблица 4.1. – Балансы тепловой энергии.
	Балансы тепловой энергии по котельной  с.Октябрьское ул.Техническая,14 

	

	Показатели 
	Ед.  изм.
	2021 год
	2022 год

	 
	 
	 
	 

	Произведено тепловой энергии (выработка)
	Гкал
	2605,5
	6773,58

	Собственные нужды
	Гкал
	0
	0

	Отпуск с коллекторов
	Гкал
	1340.7
	2887,45

	Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск)
	Гкал
	1340,7
	2887,45

	отопление
	Гкал
	1340,7
	2887,45

	ГВС
	м3
	 
	 

	Общие потери
	Гкал
	1264,8
	3886,13

	Нормативные потери
	Гкал
	2560,3
	2560,3

	Свернормативные потери
	 
	 
	1325,8

	Хознужды
	Гкал
	0
	0

	Себестоимость 1 Гкал
	руб./Гкал
	3515,86
	3515,86

	Тариф
	руб./Гкал
	4909,76
	5172,06






Таблица 4.2. – Показатели фактического потребления энергоресурсов за 2022 год.
	Природный газ (или другой вид топлива)
	2022 год

	Расход натурального топлива
	тыс.м3
	2062

	Переводной коэффициент
	-
	0.72

	Расход условного топлива
	т.у.т.
	1485

	Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной
	кг.у.т/Гкал
	0.72

	Электроэнергия
	 

	Электроэнергия
	 тыс.кВтч
	210,36

	Переводной коэффициент
	-
	 

	Расход условного топлива
	кг.у.т.
	 

	Удельный расход электроэнергии на отпуск от котельной
	кВтч/Гкал
	 

	Вода
	 

	Водоснабжение расход
	м3
	2147,22

	Удельный расход водоснабжения на отпуск от котельной
	м3/Гкал
	0,317

	Водоотведение расход
	м3
	715,84



[bookmark: _Toc129523991]б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии;

Основной проблемой в зоне источника теплоснабжения, является большой процент потребителей частного сектора, в следствии чего, появляются большие потери в сетях и разбалансировка гидравлического режима. Проблема решается путем перевода потребителей частного сектора на индивидуальную систему отопления.
Гидравлический расчет тепловых сетей котельной показал, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.






[bookmark: _Toc129523992]в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.
Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения приведен в таблице 4.3.
Таблица 4.3. - Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения.
	Наименование теплоисточника
	Установленная мощность     котельной, Гкал/ч
	Выработка тепловой энергии 2022 год , Гкал/ч
	Полезный отпуск  2022 год, Гкал/ч
	Собственные и хозяйственые нужды, Гкал/ч.
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч.
	Присоединенная тепловая нагрузка 2022 год, Гкал/ч.
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	с.Октябрьское ул.Техническая,14 
	4,000
	1,227
	0,523
	0,000
	0,704
	1,227
	4,000
	2,773





















[bookmark: _Toc129523993]Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения.

[bookmark: _Toc129523994]а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения);
[bookmark: _Hlk103643020]
Планом развития поселения не предусматривается новое жилищное строительство. 
[bookmark: _Toc129523995]б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

[bookmark: _Toc129523996]в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей, а также с переводом частного сектора на индивидуальное отопление.








[bookmark: _Toc129523997]Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

[bookmark: _Toc129523998]а) расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.
Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения
Таблица 6.1. –Величина потерь теплоносителя, из тепловой сети 
	[bookmark: RANGE!A25]Показатель
	Величина утечек теплоносителя, т/ч

	
	2022 г.
	2023-2028 г.г.
	2029-2034 г.г.

	Общие потери
	0,70
	0,46
	0,46

	Нормативные потери
	0,46
	0,46
	0,46

	Свернормативные потери
	0,24
	0,00
	0,00


[bookmark: _Toc129523999]
б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения;
Система теплоснабжения – закрытая. Горячее водоснабжение потребителей отсутствует.

[bookmark: _Toc129524000]в) сведения о наличии баков-аккумуляторов;

Системы водоподготовки в котельных отсутствуют.
 
[bookmark: _Toc129524001]г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;

Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения. Значительное превышение фактического объема потерь теплоносителя над нормативным, свидетельствует об утечках теплоносителя вызванных долгим сроком эксплуатации тепловой сети.
В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. Схемы водоподготовки в котельных отсутствуют. 

[bookmark: _Toc129524002]д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Системы водоподготовки в котельных отсутствуют.












[bookmark: _Toc129524003]Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

[bookmark: _Toc129524004]а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;

На момент актуализации Схемы теплоснабжения в октябрьском сельском поселении проводятся пуско-наладочные работы блочно-модульной котельной ENERGY БМК(г)-5100.II.  Начало пуско-наладочных работ – 24.03.2023 года.
Данная БМК построена в рамках Проекта  «Разработка проектной документации на перевод на природный газ котельной ООО «Октябрь» в с. Октябрьский Комсомольского района Ивановской области» 
Проект  «Разработка проектной документации на перевод на природный газ котельной ООО «Октябрь» выполнен на основании:
- задания на проектирование утвержденного заказчиком;
- технических условий выданных АО «Газпром газораспределение Иваново» №00-000016(336) от 24.10.2019 г.;
- технического отчета об инженерно-геологических изысканиях;
- технического отчета об инженерно-геодезических изысканиях.
В связи с технологическим процессом и с учетом сложной схемы расположения оборудования, невозможностью организации проездов и проходов для перемещения по зданию котельной маломобильных групп населения (здание имеет ограниченные габариты) соответствующие нормативным требованиям, рабочих мест для данной группы населения не предусмотрено.
Площадь земельного участка в условных границах проектирования – 4577,0 м2
Степень огнестойкости здания - IV;
Категория здания по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности - "Г";
Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1;
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.


Согласно принятым техническим решениям потребление энергоресурсов для котельной составит:
Водопотребление, м³/ч - 1,718;
Водоотведение, м³/ч – 3,13;
Электроэнергия, кВт - 68,4;
Расход природного газа, м³/ч  - 603,4.
Проектом предусмотрена установка блочно-модульной котельной Проектом предусмотрена установка блочно-модульной котельной ENERGY БМК(г)-5100.II производства ООО «ЭнергоЭффективность» г. Волгоград. С тремя водогрейными котлами:
- Logano SK755 1400 тепловой мощностью 1400 кВт – 1 шт;
- Logano SK755 1850 тепловой мощностью 1850 кВт – 2 шт.
Максимальная тепловая мощность котельной – 5,1 МВт (4,4 Гкал/час).
Котельная установка представляет собой одноэтажное здание из легких металлических конструкций, укомплектованное тепломеханическим, газовым и другим оборудованием и предназначено для автономного отопления и горячего водоснабжения.
Котельная установка предназначена для эксплуатации в климатических районах с умеренным и холодным климатом:
- температура наружного воздуха: от плюс 40С до минус 50С;
- нормативный вес снегового покрова: до 3,2 кПа (320 кгс/м²);
- нормативное значение ветровой нагрузки: до 0,53 кПа (53 кгс/м²);
- сейсмичность до 9 баллов.
Технологическая схема, компоновка, оборудование и автоматизация котельной установки обеспечивают ее безопасную эксплуатацию без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
По надежности отпуска тепла потребителю автономный источник теплоснабжения относится ко II категории. Теплоносителем является вода с параметрами 95-70 °С.
Система электроснабжения.
Потребная мощность составляет 68.4 кВт. По степени обеспечения надежности электроснабжения нагрузки объекта относятся к потребителям II категории. Электроснабжение предусматривается на напряжении 0.4 кВ.
Мероприятия по обеспечению объекта электроэнергией до точки подключения выполняет сетевая организация.
Электроснабжение ВРУ выполнено по двум вводам:
- основное питание от существующего шкафа ШР-1;
- резервное питания от проектируемого дизель-генератора в кожухе ДЭС-80.
Выбор схемы электроснабжения котельной обусловлен необходимостью обеспечения второй категории надежности электроснабжения электроприемников потребителей. Для подключения ДЭС и распределения электроэнергии от системы резервного электроснабжения в ВРУ котельной предусмотрено использование системы АВР на базе автоматических выключателей и контроллера. При пропадании напряжения на основном вводе устройство АВР подает сигнал на запуск ДГУ, после готовности ДГУ принять нагрузку устройство АВР переключается на резервный ввод.
В рабочем режиме питание котельной обеспечивается электросетевой организацией. В аварийном режиме питание электроприемников осуществляется от проектируемой ДЭС 80кВт полностью заводской готовности.
Электроприемники, для которых не допускается перерыва электроснабжения на время переключения АВР, питание на время запуска ДЭС осуществляется от собственных ИБП. Время работы от ИБП не менее 10 минут.
Проектом предусматривается заземляющее устройство для ДЭС, сопротивлением не более 30 Ом (ПУЭ гл.1.7, п.1.7.101). Заземляющее устройство выполнено из стальной оцинкованной полосы 40х5мм и заземляющих электродов ст. круглая 18мм – 2 шт.
К контуру заземления присоединяются нейтраль и корпус генератора. В качестве внутреннего контура заземления котельной используется металлический каркас котельной от которого выполнить два вывода из стальной оцинкованной полосы 40х5мм и заземляющих электродов ст. круглая 18мм – 2 шт. (полосу приварить к основанию котельной). Тип заземления согласно гл. 1.7 ПУЭ 7-го издания - TN-CS.
Все трубопроводы, входящие в помещение котельной имеют электрическое соединение с шиной РЕ ВРУ - с главной заземляющей шиной (ГЗШ) котельной. Объект относится к III категории молниезащиты, зона защиты-тип Б (согл. п. 1.1 РД 34.21.122-87). В качестве естественного молниеприемника используются металлические дымовые трубы присоединенные к контуру заземления.
Питающие сети выполняется кабелем марки АПвБбШв. Кабельные линии проложить в соответствии с проектом А5-92 в земле в траншее на глубине 0,7 м. с покрытием кирпичом по всей длине. В местах пересечения с подземными коммуникациями кабель защитить хризотилцементной трубой Ø100мм. Ввод в здания выполнить в х/ц трубах. При прокладке под автомобильными проездами кабели проложить в траншее на глубине 1,0 м в х/ц трубах Ø100мм.
Системы водоснабжения.
На проектируемой территории проходит сеть объединенного хозяйственно-противопожарного водопровода диаметром 150 мм.
В проекте принята объединенная система водоснабжения для подачи воды на хозяйственно- питьевые, производственные нужды.
Расход воды на наружное пожаротушение –10 л/с.
Пожаротушение проектируемого объекта осуществляется от существующего гидранта с расходом 10 л/с расположенного на кольцевой сети водоснабжения, из естественных водоемов, силами ФГКУ 1 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы по Ивановской области, расположенной в с. Октябрьский ОП-54 ПСЧ-44.
В проекте предусмотрена объединенная система водоснабжения для подачи воды на хозяйственно- питьевые и производственные нужды.
Полив территории предусматривается от существующих поливочных кранов.
Наружный водопровод запроектирован из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и длинномерных полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR17 по ГОСТ Р50838-2009, имеющих сертификат завода-изготовителя.
Укладку водопровода производить на подготовленное песчаное основание высотой не менее 150 мм.
Песок утрамбовать. Засыпку траншеи выполнить послойно с трамбованием рытвин и ям.
Полиэтиленовый водопровод засыпать песком на высоту не менее 300 мм.
На основании выполненных инженерно-геологических изысканий нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов составляет – 1,10 м, песков средней крупности - 1,44 м, соответственно глубина заложения сети от 1,6 до 1,94 м.
Системы водоотведения
На проектируемой территории имеется существующая сеть хозяйственно-бытовой канализации.
На территории проектируемого объекта располагаются здания от которых обеспечивается водоотведение в существующую сеть:
- здание котельной
Для водоотведения стоков от приборов в проектируемой котельной проектируются сети:
- хозяйственно-бытовой канализации, К1;
- производственная канализация, К3.
Хозяйственно-бытовая канализация (К1) проектируется для удаления сточных вод от сантехнических приборов.
Стоки хозяйственно-бытовой канализации К1 отводятся в существующую внутриплощадочную сеть канализации диаметром 150 мм, и далее отводятся на систему очистки.
Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации, К1,осуществляют прием сточных вод от сантехнических приборов и их отвод в проектируемую наружную сеть хозяйственно-бытовой канализации.
Сети канализации самотечные.
Наружные сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации выполняются из труб полиэтиленовых диаметром 160 мм по ГОСТ Р 54475-2011.
На сетях устраиваются смотровые колодцы.
Жесткая заделка трубопроводов в стенах зданий и колодцев не допускается. Заделка зазора принята из плотных эластичных водо- и газонепроницаемых материалов.
Тепловые сети.
Источником теплоснабжения для жилых и административных зданий с.Октябрьский Комсомольского района Ивановской области является проектируемая блочно-модульная котельная.
Проектом предусмотрена к установке блочно-модульная котельная ENERGY БМК(г)-5100.II производства ООО «ЭнергоЭффективность» г. Волгоград установленной тепловой мощностью 5100 кВт. В котельной предусмотрена установка трех водогрейных котлов «BUDERUS»:
- Logano SK755 1400 тепловой мощностью 1400 кВт – 1 шт;
- Logano SK755 1400 тепловой мощностью 1850 кВт – 2 шт;
Схема системы теплоснабжения закрытая двухтрубная. Подключение котельной выполнено по независимой схеме через разборные пластинчатые теплообменники. Способ регулирования отпуска теплоты - качественное регулирование по нагрузке отопления путем изменения на источнике тепла температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.
По надежности отпуска тепла потребителю котельная относится ко II категории.
Параметры теплоносителя системы теплоснабжение:
- температура теплоносителя в подающем трубопроводе Т1 – 95ºС;
- температура теплоносителя в обратном трубопроводе Т2 – 70ºС;
- давление теплоносителя в подающем трубопроводе Р1 – 0,55 МПа;
- давление теплоносителя в обратном трубопроводе Р1 – 0,25 МПа.
Проектом предусмотрена прокладка новой тепловой трассы от котельной до точек подключения к существующим тепловым сетям, а также устройство тепловой камеры ТК1.
Выбор трассы сетей теплоснабжения и способ прокладки предусмотрен в соответствии с указаниями действующей нормативно-технической документации. Способ прокладки вновь проектируемых трубопроводов теплоснабжения предусмотрен подземный бесканальный.
Система газоснабжения
Источником газоснабжения является существующий подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления Ду 110 мм. Газоснабжение осуществляется осушенным природным газом Qнр=33,08 МДж/м3 (7900 ккал/м3) плотностью γ=0,73 кг/м3.
Редуцирование давления газа с высокого 0.6 МПа до 0.03 МПа, поддержания его параметров на заданном уровне предусмотрено в газорегуляторном пункте модели «ИТГАЗ-РЕД-50-2-О-У-G65-Е» на раме, с двумя линиями редуцирования (основная и резервная) и узлом учета расхода газа.
Для коммерческого учета расхода газа предусмотрен измерительный комплекс СГ-ЭКвз-Р-0,75- 100/1,6 на базе электронного корректора ЕК270 на основе ротационного счетчика RABO G65 DN50 PN16 производства «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас. Расширение диапазона 1:30 (стандарт).
В проекте предусмотрена:
- прокладка проектируемого газопровода высокого давления подземно от точки врезки до выхода земли;
- надземно от точки выхода из земли до ШРП;
- прокладка проектируемого газопровода среднего давления надземно от выхода из ШРП до входа в котельную.
Газопроводы высокого давления запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и длинномерных полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR11 по ГОСТ Р50838-2009, имеющих сертификат завода-изготовителя.
Технико-экономические показатели проектируемого объекта представлены в таблице 5.
Установленная мощность котельной МВт -5,1
 Номинальная теплопроизводительность МВт -4,650
 Установленная электрическая мощность кВт -100,5
 Номинальная мощность электропотребления кВт -68,4
 Промышленная частота Гц -50
 Номинальное напряжение — -~380/220
 Основной вид топлива — природный газ
 Резервный вид топлива — —
 Максимальный расход природного газа м3/ч -603,4
Давление газа на входе в котельную Мпа- 0,03
Максимальный расход дизельного топлива кг/ч —
Категория по надежности отпуска тепла — II
Вид теплоносителя — Вода
Схема подключения котельной — независимая
Схема теплоснабжения — двухтрубная
Температурный график котлового контура °С 105-75
Температурный график сетевого контура °С 95-70
Давление теплоносителя на выходе из котельной в сетевой контур бар 5,5
Давление теплоносителя на входе в котельную из сетевого контура бар 2,5
Уровень автоматизации —Без обслуживающего персонала с передачей информации на диспетчерский пункт
Габаритные размеры, мм.:
-Длина 15800
- Ширина 7700
- Высота 3700
Дымовая труба Ø450 мм Н=16.7 м (1шт) т 562,0
23 Дымовая труба Ø500 мм Н=16.7 м (2шт) т 568,0

[bookmark: _Toc129524005]б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

Строительство новых источников тепловой энергии с электрогенерирующим оборудованием Схемой не предусматривается.
[bookmark: _Toc129524006]в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

В настоящее время в   источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc129524007]г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;
Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не предусмотрена.
[bookmark: _Toc129524008]д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается. 
[bookmark: _Toc129524009]е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;
 
Перевод угольной котельной в пиковый режим предусматривается 2024 году.
[bookmark: _Toc129524010]ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

В настоящее время источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc129524011]з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

В связи с введением в работу в отопительном периоде 2023-2024 года  новой БМК, планируется вывод из эксплуатации старой котельной, работающей на каменном угле. Предусмотрена консервация на 1 год и затем демонтаж существующей угольной котельной.
[bookmark: _Toc129524012]и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников.
[bookmark: _Toc129524013]к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения;

Производственные зоны на территории поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc129524014]л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зонах действия источников тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техническим условиям на подключение к системам теплоснабжения.
[bookmark: _Toc129524015]м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.
В поселении сложилась система централизованного теплоснабжения на базе двух котельных. Радиус эффективного теплоснабжения котельной с. Октябрьский составляет 646 м. 
Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к существующему источнику тепловой энергии.
Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.
Границы действия централизованного теплоснабжения должны определятся по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.









[bookmark: _Toc129524016]Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

[bookmark: _Toc129524017]а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);
Зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.
[bookmark: _Toc129524018]б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

Планом развития поселения не предусматривается новое жилищное строительство.
[bookmark: _Toc129524019]в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.
[bookmark: _Toc129524020]г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Перевод котельных в пиковый режим работы или ликвидация котельных не планируются.

[bookmark: _Toc129524021]д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;
Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые.
Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). 
Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений. 
Преимущества предизолированных труб:
· срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);
· сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;
· отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.
[bookmark: _Toc129524022]е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Рекомендации отсутствуют.
[bookmark: _Toc129524023]ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

[bookmark: _Toc129524024]Необходимые инвестиции на перекладку участков тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации представлены в таблице 8.7.
Таблица 8.7. – Инвестиции по замене тепловых сетей до 2034 года.
	Узел Начальный
	Узел Конечный
	Длина, м
	Диам, мм, Под.
	Диам, мм, Обр.
	Общие затраты, тыс.руб.

	Тк-0
	Тк-1
	1
	219
	219
	12,83

	Техническая 9
	Тк-17
	20
	57
	57
	102,96

	Тк-17
	Техническая 7
	15
	57
	57
	77,22

	Тк-16
	Тк-18
	40
	219
	219
	513,21

	Тк-16
	Тк-17
	29,5
	57
	57
	151,87

	Тк-13
	Тк-14
	70
	219
	219
	898,11

	Тк-13
	Техническая 12
	20
	57
	57
	102,96

	Тк-14
	Тк-16
	50
	219
	219
	641,51

	Тк-14
	Тк-15
	10
	57
	57
	51,48

	Тк-15
	Техническая 10-2
	14
	57
	57
	72,08

	Тк-15
	Техническая 10-1
	4
	57
	57
	20,59

	Тк-22
	Тк-24
	150
	219
	219
	1924,52

	Тк-22
	Тк-23
	1
	38
	38
	3,55

	Тк-23
	40 л.Октяб. 7-2
	1,5
	38
	38
	5,33

	Тк-23
	40 л.Октяб. 7-1
	0,5
	38
	38
	1,78

	Тк-24
	Тк-25
	40
	219
	219
	513,21

	Тк-31
	Тк-31.1
	250
	108
	108
	1941,68

	Тк-29
	Тк-30
	40
	219
	219
	513,21

	Тк-26
	Тк-27
	20
	219
	219
	256,60

	Тк-27
	Тк-29
	3
	219
	219
	38,49

	Тк-29
	Техническая 2-1
	6
	57
	57
	30,89

	Тк-26
	Техническая 2-2
	6
	57
	57
	30,89

	Тк-27
	Тк-28
	30
	108
	108
	233,00

	Тк-28
	Техническая 3
	20
	57
	57
	102,96

	Тк-30
	Тк-31.1
	20
	159
	159
	198,49

	Тк-2
	Тк-13
	80
	219
	219
	1026,41

	Тк-2
	Тк-3
	250
	159
	159
	2481,15

	Тк-9
	Ком. 15
	6
	57
	57
	30,89

	Тк-9
	Тельмана 20
	25
	57
	57
	128,71

	Тк-8
	Тк-9
	10
	159
	159
	99,25

	Тк-8
	Тк-10
	25
	57
	57
	128,71

	Тк-10
	Тельмана 18
	100
	45
	45
	425,77

	Тк-10
	40 л.Октяб. 19-Администрация
	20
	38
	38
	71,07

	Тк-10
	40 л.Октяб. 14
	5
	32
	32
	17,77

	Тк-6
	Тк-7
	30
	159
	159
	297,74

	Тк-6
	Тк-6.1
	30
	57
	57
	154,45

	Тк-7
	Тк-8
	25
	159
	159
	248,11

	Тк-5
	Детский сад№9
	260
	108
	108
	2019,35

	Тк-7
	Тк-11
	40
	108
	108
	310,67

	Тк-11
	Тк-12
	10
	108
	108
	77,67

	Тк-12
	Больница
	15
	89
	89
	105,32

	Тк-11
	башня
	20
	57
	57
	102,96

	Тк-12
	Прачечная
	20
	57
	57
	102,96

	Тк-12
	40 л.Октяб. 2
	25
	38
	38
	88,84

	Тк-4
	Тк-5
	42
	159
	159
	416,83

	Тк-4
	Ком. 6
	25
	38
	38
	88,84

	Тк-0
	Садов. 10-Баня
	35
	57
	57
	180,19

	Тк-18
	Тк-22
	5
	219
	219
	64,15

	Тк-18
	Тк-19
	120
	89
	89
	842,55

	Тк-19
	Тк-20
	15
	89
	89
	105,32

	Тк-20
	40 л.Октяб. 12
	8
	57
	57
	41,19

	Тк-1
	Тк-2
	5
	219
	219
	64,15

	Тк-1
	Тк-32
	150
	219
	219
	1924,52

	Тк-32
	Тк-33
	258
	219
	219
	3310,18

	Тк-33
	Тк-34
	130
	219
	219
	1667,92

	Тк-32
	Зав. 8
	200
	57
	57
	1029,65

	Тк-33
	Гастелло 3
	20
	57
	57
	102,96

	Тк-34
	Тк-37
	20
	219
	219
	256,60

	Тк-37
	Тк-38
	50
	219
	219
	641,51

	Тк-37
	кондитерский цех
	6
	57
	57
	30,89

	40 л.Октяб. 5-1
	Тк-36
	30
	57
	57
	154,45

	40 л.Октяб. 5-2
	Тк-35
	30
	57
	57
	154,45

	Тк-36
	40 л.Октяб. 6-1
	20
	57
	57
	102,96

	Тк-35
	40 л.Октяб. 6-2
	20
	57
	57
	102,96

	Тк-36
	Тк-35
	10
	108
	108
	77,67

	Тк-34
	Тк-35
	110
	108
	108
	854,34

	Тк-38
	Тк-39
	80
	219
	219
	1026,41

	Тк-39
	Тк-40
	20
	219
	219
	256,60

	Тк-38
	почта
	6
	57
	57
	30,89

	Тк-39
	Гастелло 4
	6
	57
	57
	30,89

	Тк-40
	Тк-41
	10
	219
	219
	128,30

	Тк-45
	Тк-46
	40
	219
	219
	513,21

	Тк-41
	Тк-45
	10
	219
	219
	128,30

	Тк-45
	Гастелло 2
	6
	57
	57
	30,89

	Тк-41
	Тк-42
	85
	108
	108
	660,17

	Тк-42
	Тк-43
	100
	108
	108
	776,67

	Тк-43
	Тк-44
	30
	108
	108
	233,00

	Тк-42
	Совет. 7
	10
	57
	57
	51,48

	Тк-44
	Совет. 1
	200
	57
	57
	1029,65

	Тк-43
	Совет. 5
	10
	57
	57
	51,48

	Тк-44
	Совет. 3
	56
	57
	57
	288,30

	Тк-40
	Октябрьский дом культуры
	100
	57
	57
	514,82

	Тк-46
	Тк-56
	260
	159
	159
	2580,39

	Тк-46
	Тк-47
	20
	159
	159
	198,49

	Тк-54
	Тк-55
	110
	108
	108
	854,34

	Тк-53
	Тк-54
	56
	108
	108
	434,94

	Тк-51
	Тк-51.1
	8
	159
	159
	79,40

	Тк-54
	Привокзальная 4
	2
	57
	57
	10,30

	Тк-53
	Привокзальная 2
	2
	57
	57
	10,30

	Тк-51
	Тк-52
	35
	57
	57
	180,19

	Тк-52
	Тк-52.1
	20
	57
	57
	102,96

	Тк-52
	Привокзальная 1-2
	6
	57
	57
	30,89

	Тк-49
	Тк-50
	20
	159
	159
	198,49

	Тк-50
	Тк-51
	45
	159
	159
	446,61

	Тк-49
	Совет. 4-1
	5
	57
	57
	25,74

	Тк-50
	Совет. 4-2
	5
	57
	57
	25,74

	Тк-47
	Тк-48
	20
	159
	159
	198,49

	Тк-48
	Тк-49
	50
	159
	159
	496,23

	Тк-47
	Совет. 6-1
	5
	57
	57
	25,74

	Тк-48
	Совет. 6-2
	5
	57
	57
	25,74

	Тк-56
	Почтовая 18
	50
	57
	57
	257,41

	Тк-56
	Тк-57
	8
	57
	57
	41,19

	Тк-60
	Тк-61
	8
	57
	57
	41,19

	Тк-61
	Почтовая 2-1
	5
	57
	57
	25,74

	Тк-59
	Тк-60
	40
	57
	57
	205,93

	Тк-58
	Тк-59
	8
	57
	57
	41,19

	Тк-57
	Тк-58
	9
	57
	57
	46,33

	Тк-60
	Почтовая 2-3
	5
	57
	57
	25,74

	Тк-61
	Почтовая 2-2
	5
	57
	57
	25,74

	Тк-57
	Почтовая 4-3
	5
	57
	57
	25,74

	Тк-58
	Почтовая 4-2
	5
	57
	57
	25,74

	Тк-59
	Почтовая 4-1
	5
	57
	57
	25,74

	Тк-46
	Тк-62
	35
	159
	159
	347,36

	Тк-66
	Советская 12
	20
	159
	159
	198,49

	Тк-65
	Тк-66
	50
	159
	159
	496,23

	Тк-64
	Тк-65
	20
	159
	159
	198,49

	Тк-63
	Тк-64
	50
	159
	159
	496,23

	Тк-62
	Тк-63
	20
	159
	159
	198,49

	Тк-62
	Совет. 8-2
	5
	57
	57
	25,74

	Тк-63
	Совет. 8-1
	5
	57
	57
	25,74

	Тк-65
	Совет. 10-1
	5
	57
	57
	25,74

	Тк-64
	Совет. 10-2
	5
	57
	57
	25,74

	Тк-66
	Совет. 12-2
	5
	57
	57
	25,74

	Ком. 10
	Тк-6.1
	8
	38
	38
	34,06

	Тк-3
	Тк-4
	80
	159
	159
	793,97

	Тк-3
	Ком. 2а
	5
	45
	45
	21,29

	Тк-31
	Почтовая 11
	30
	57
	57
	154,45

	Источник
	Тк-0
	1
	219
	219
	12,83

	Тк-55
	Привокзальная 6
	2
	57
	57
	10,30

	Тк-25
	Тк-26
	30
	219
	219
	384,90

	Тк-31.1
	Тк-31
	50
	108
	108
	388,34

	Тк-0
	Почтовая 15
	30
	57
	57
	154,45

	Тк-0
	Совет. 12-1
	5
	57
	57
	25,74

	Тк-52.1
	Привокзальная 1-1
	6
	57
	57
	30,89

	Тк-0
	Тк-53
	42
	108
	108
	326,20

	Тк-24
	Техническая 5-Школа
	25
	57
	57
	128,71

	Тк-6.1
	Ком. 8
	2
	38
	38
	7,11

	Тк-5
	Тк-6
	290
	159
	159
	2878,13

	Ком. 11
	Тк-7
	10
	38
	38
	35,53

	МП "Фармация"
	Тк-10
	15
	38
	38
	53,30

	Тк-28
	Почтовая 19
	25
	57
	57
	128,71

	Техническая 4
	Тк-28
	25
	38
	38
	88,84

	Тк-4
	Ком. 7
	15
	38
	38
	53,30

	 
	 
	 
	 
	 
	48810,3



По Октябрьскому СП общая сумма инвестиций, необходимых на перекладку тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации, составит 48,81 млн. руб. Выполнение данного мероприятия предусматривается в период до 2034 г. равными долями в течении указанного срока.


з) строительство и реконструкция насосных станций.

Строительство насосных станций схемой не предусматривается.













[bookmark: _Toc129524025]Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения – закрытая. 
Горячее водоснабжение потребителей отсутствует.




[bookmark: _Toc129524026]Глава 10. Перспективные топливные балансы;
[bookmark: _Toc129524027]а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения;

Основным видом топлива для котельных является каменный уголь. Перспективные топливные балансы приведены в таблице 10.1.
Таблица 10.1. - Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения  
	Котельная
	Расход топлива, т./ тыс. м3

	
	2022 г.
	2023-2027
	2028-2034

	с.Октябрьское ул.Техническая,14
	2062
	-
	-

	БМК 
	
	132,145
	132,145



[bookmark: _Toc129524028]б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива;

Аварийное топливо для котельных отсутствует.
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Мониторинг отказов и восстановления оборудования по источникам тепловой энергии Октябрьского СП ведется на базе диспетчерских служб. Время устранения нарушений не превышает установленное время. Большинство отказов связано с отключением электроснабжения котельных. Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях более 8 часов не фиксировано.
Таблица 11.1. Количество отказов и восстановления оборудования по источникам тепловой энергии.
	Наименование                     котельной
	Количество аварий
	Время устранений

	
	2020 г.
	2021г.
	2022г.
	

	Котельная с. Октябрьский
	 -
	1
	2
	4ч.



На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. Сведения о нарушениях в подаче тепловой энергии отсутствуют.
В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).
В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).
Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов ) и потребителей теплоты. 
Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.
Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 ºС, в промышленных зданиях ниже +8 ˚, более числа раз, установленного нормативами. 
Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.
Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).
Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилые и общественные здания до +12 ºС;
промышленные здания до +8 ºС;
Третья категория – остальные здания.
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложении 9 Методических рекомендаций. 
Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией. 
Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.
В соответствии со СП 124.13330. 2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для: 
· источника теплоты Рит = 0,97; 
· тепловых сетей Ртс = 0,9; 
· потребителя теплоты Рпт = 0,99; 
· СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.
Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:
1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.
2. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.
3.  На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:
- средневзвешенная частота ( интенсивность) устойчивых отказов участков тепловой сети (λ0). При отсутствии данных принимается λ0 = 5,7·10-6 ;
- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;
Интенсивность отказов всей тепловой сети по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

,
где λс, 1/час – интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, которая рассчитывается по формуле:
λс = L1 λ1+ L2 λ2+… Ln λn .
Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации λ(t), , следующего вида:
λ(t)= λ0(0,1τ)α-1,
где τ - срок эксплуатации участка, лет;
α – параметр, характеризующий изменение интенсивности отказов.
Параметр α определяется по соотношению:
 0,8 при сроке эксплуатации τ менее 3 лет;
α = 1 при сроке эксплуатации τ от 3 до 17 лет;
 0,5·еτ/20 при сроке эксплуатации τ более 17 лет.
Расчет средней вероятности безотказной работы системы проводился для участков тепловой сети котельной в отношении самого удаленного потребителей. Вероятность безотказной работы составляет 0,86079, что незначительно превышает минимально допустимое значение вероятности безотказной работы (0,86). Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по замене изношенных участков тепловых сетей.
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Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 12.
Таблица 12. – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения
	Наименования мероприятия
	Срок реализации
	Ориентировочный объем инвестиций, млн.руб.

	Реконструкция существующих сетей теплоснабжения
	2023-2034 г.
	48,810



Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).
В качестве источников финансирования рассматриваются:
· собственные средства теплоснабжающих организаций;
· заемные средства;
· бюджетные средства.
К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.
Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.
Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. 
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Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:
- повышение качества услуг теплоснабжения;
- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;
- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии
- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;
- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.
Основными направлениями развития систем теплоснабжения   являются:
Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;
Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;
Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;
Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);
Установка систем учета тепла у потребителей;
Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива.

Таблица 13.1. - Индикаторы развития системы теплоснабжения Октябрьского СП.
	с.Октябрьское ул.Техническая,14 // БМК

	Показатель
	Ед. изм.
	Существующее положение (факт 2022 год)
	Утверждаемый период (2024 год)
	Регулируемый период 
 (2034 год)

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг.у.т./ Гкал
	0.72
	170,0
	170,0

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал / м∙м
	17,18
	7,0
	7,0

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал
	5,82
	9,02
	9,02

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./ кВт
	7,06
	32,0
	32,0

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0,1
	0,1
	0,1

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	20
	20
	20

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	будет определен при уточнении объемов реконструкции
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Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.
Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.
Для актуализации изменения динамики тарифов принимается базовое значение тарифа 2020 г. В таблице 14  представлена динамика утвержденных тарифов.
Тарифы утверждены Департаментом Энергетики и тарифов Ивановской области.
Таблица 14.– Динамика утвержденных тарифов с 2021-2022 гг. 
	Показатели 
	Ед.  изм.
	2021 год
	2022 год

	Тарифы на тепловую энергия (мощность), поставляемую потребителям.
	руб./Гкал
	4909,76
	5172,06

	
	
	
	



Постановление №47-т/11 от 29.10.21г. (представлена Выписка).
Постановление №49-т/17 от 16.11.2022г.












Приложение 1
к постановлению
Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 29.10.2021 N 47-т/11 


ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п 
	Наименование регулируемой организации 
	Вид тарифа 
	Год 
	Вода 
	Отборный пар давлением 
	Острый и редуцированный пар 

	
	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2 
	от 2,5 до 7,0 кг/см2 
	от 7,0 до 13,0 кг/см2 
	свыше 13,0 кг/см2 
	

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

	1.
	МУП "Подозерское ЖКХ", угольная котельная с. Октябрьский (Комсомольский район)
	Одноставочный, руб./Гкал, НДС не облагается 
	с 29.10.2021 по 31.12.2021 
	4909,76 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	с 01.01.2022 по 30.06.2022 
	4909,76 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	с 01.07.2022 по 30.11.2022 
	5172,06 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	с 01.12.2022 по 31.12.2023 
	4739,59 
	-
	-
	-
	-
	-
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[bookmark: _Toc129524035]а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения;

Согласно пункту 28 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27:07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - ФЗ № 190), ЕТО в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус ЕТО в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Пункт 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (далее - Правила № 808), закрепляет, что, статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения.
В организации теплоснабжения Октябрьского СП функционирует 1 источник тепловой энергии - котельная  с. Октябрьское.
Схемой теплоснабжения рекомендовано присвоение статуса ЕТС в зонах обслуживания следующим организациям, осуществляющем в настоящее время телоснабжение Октябрьского СП:
– 1 зона теплоснабжения: котельная  с. Октябрьское.
Данные ЕТО, осуществляющей деятельность в сфере теплоснабжения Октябрьского СП:
Полное наименование
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОДОЗЕРСКОЕ ЖКХ"
Сокращенное наименование
МУП "ПОДОЗЕРСКОЕ ЖКХ"
Вид организации 6Ресурсоснабжающая организация
Статус6 Действующая организация (дата регистрации 24.12.2019)
Вид деятельности: Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 35.30 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма Муниципальные унитарные предприятия (65243)
Адрес места нахождения: 155136, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, СЕЛО ПОДОЗЕРСКИЙ, УЛИЦА ЛЕНИНА, д. ДОМ 27, кв. ПОМЕЩЕНИЕ 1003
Почтовый адрес:Ивановская обл, р-н. Комсомольский, с. Подозерский, ул. Ленина, д. 27


[bookmark: _Toc129524036]б) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:
Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В соответствии с требованиями документа:
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на
территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или иным законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского    округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
1) определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского    округа;
2) определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.
В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации
не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
2) размер собственного капитала;
3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;
Единая теплоснабжающая организация обязана:
1) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
2) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
3) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
4) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
В настоящее время предприятие МУП «Подозерское ЖКХ» отвечает всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации.

[bookmark: _Toc129524037]г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

Заявки от других теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в Октябрьском СП не поступало.



[bookmark: _Toc129524038]Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc129524039]а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей и сооружений на них;

На территории поселения есть необходимость в реконструкции существующих тепловых сетей. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источника тепловой энергии не планируется.
Инвестиции в строительство, реконструкцию тепловой сети необходимо уточнять по факту принятия решения.

[bookmark: _Toc129524040]в) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Подача ГВС потребителям не осуществляется.


[bookmark: _Toc129524041]Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.













[bookmark: _Toc129524042]Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Документ актуализирован в соответствии с изменениями в Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».
В ходе актуализации схемы теплоснабжения были учтены предложения от администрации и РСО (глава 17 настоящего документа).
Таблица 18 – Реестр изменений, включенных в актуализированную схему теплоснабжения.

	№ п/п
	Разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов
	Изменения

	1
	Глава 1
	Глава скорректирована в части базового года, тепловых нагрузок, балансов тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей топливных балансов, надежности теплоснабжения, базовых целевых показателей

	2
	Глава 2
	Глава скорректирована в части приростов площади строительных фондов, прогнозов перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС, прогнозов прироста объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

	3
	Глава 3
	Изменений нет

	4
	Глава 4
	Изменений нет

	5
	Глава 5
	Глава скорректирована с учетом изменения состояния систем теплоснабжения

	6
	Глава 6
	Раздел скорректирован с учетом изменения состояния систем теплоснабжения

	7
	Глава 7
	Актуализированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	8
	Глава 8
	Актуализированы предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

	9
	Глава 9
	Изменений нет

	10
	Глава 10
	Актуализированы перспективные топливные балансы

	11
	Глава 11
	Раздел скорректирован с учетом изменения состояния систем теплоснабжения

	12
	Глава 12
	Переработаны инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

	13
	Глава 13
	Актуализированы индикаторы развития системы теплоснабжения

	14
	Глава 14
	Изменений нет

	15
	Глава 15
	Актуализирован перечень ЕТО

	16
	Глава 16
	Переработаны инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

	17
	Глава 17
	Изменений нет

	18
	Глава 18
	Изменений нет

	19
	Раздел 1 Утверждаемой части
	Раздел скорректирован

	20
	Раздел 2 Утверждаемой части
	Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию источников тепловой энергии.

	21
	Раздел 3 Утверждаемой части
	Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и предлагаемых мероприятий по развитию систем теплоснабжения

	22
	Раздел 4 Утверждаемой части
	Раздел скорректирован с учетом изменения состояния систем теплоснабжения

	23
	Раздел 5 Утверждаемой части
	Актуализированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

	24
	Раздел 6 Утверждаемой части
	Актуализированы предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей

	25
	Раздел 7 Утверждаемой части
	Изменений нет

	26
	Раздел 8 Утверждаемой части
	Актуализированы перспективные топливные балансы

	27
	Раздел 9 Утверждаемой части
	Переработаны инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

	28
	Раздел 10 Утверждаемой части
	Актуализирован перечень ЕТО

	29
	Раздел 11 Утверждаемой части
	Изменений нет

	30
	Раздел 12 Утверждаемой части
	Изменений нет

	31
	Раздел 13 Утверждаемой части
	Раздел актуализирован

	32
	Раздел 14 Утверждаемой части
	Актуализированы индикаторы развития системы теплоснабжения

	33
	Раздел 15 Утверждаемой части
	Изменений нет
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