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9.2. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.	48
РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	49
а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	49
б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	51
в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	52
а) сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии	53
г) информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	54
д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального образования, города федерального значения	54
РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	55
б) сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.	55
РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	56
РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	58
а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	58
б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	58
в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	58
г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	59
д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	59
е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	59
ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	60
РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	61
а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	61
б) описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального образования, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального образования	61
в) предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "д" Раздела 13 настоящего документа	66
РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	67
а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	67
б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	71
в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	71
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[bookmark: _Toc168406618]Паспорт схемы теплоснабжения
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	Наименование схемы
	Актуализация схем теплоснабжения по состоянию на 2025 год и на период до 2035 года.

	Основание для разработки схемы теплоснабжения
	•	Генеральные планы поселений Комсомольского муниципального района (в актуальной редакции);
•	Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения;
•	Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения";
•	Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
•	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении";
•	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
•	Свод правил СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
•	Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
•	Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";
•	Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении».

	Заказчики схемы
	Управление по вопросу развития инфраструктуры Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области

	Разработчик схемы теплоснабжения
	ООО «НП ТЭКтест-32»

	Цель разработки
	Актуализация схем теплоснабжения по состоянию на 2025 год и на период до 2035 года как базового документа, содержащего  материалы  по  обоснованию  эффективного  и безопасного  функционирования  системы  теплоснабжения  района, ее  развития  с  учетом  правового  регулирования  в  области энергосбережения и  повышения  энергетической  эффективности проводится в целях:
-охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения;
-повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения;
-снижения негативного воздействия на окружающую среду;
-обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла;
-обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих  производство, транспорт и сбыт тепла.

	Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения
	Расчетный срок: по состоянию на 2025 год на период до 2035года

	Основные индикаторы и
показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения
	–Снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. Реконструкция, наладка и шайбирование тепловых сетей.
–Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии во всех домах, подключенных к системе централизованного теплоснабжения в установленные сроки.





[bookmark: _Toc50639366]Основные понятия и терминология, используемые при актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Писцовское сельское поселение Комсомольского муниципального района Ивановской области
Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);
[bookmark: _Toc50639367]Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
[bookmark: _Toc50639368]Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;
[bookmark: _Toc50639369][bookmark: _Toc50639370]Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
[bookmark: _Toc50639371]Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;
[bookmark: _Toc50639372]Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;
[bookmark: _Toc50639373]Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
[bookmark: _Toc50639374]Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;
[bookmark: _Toc50639375]Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
[bookmark: _Toc50639376]Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
[bookmark: _Toc50639377]Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;
[bookmark: _Toc50639378]Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;
[bookmark: _Toc50639379]Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;








Основные цели и задачи схемы теплоснабжения
- Основные цели и задачи схемы теплоснабжения
- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении Писцовского СП.
- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.
- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения Писцовского СП в установленные сроки.
- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей.
- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства.
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Писцовское сельское поселение 
Комсомольского муниципального района Ивановской области



Писцовское сельское поселение — муниципальное образование в северо-восточной части Комсомольского района Ивановской области с центром в селе Писцово.
Писцовское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 43-ОЗ. В его состав вошли населённые пункты упразднённого Октябрьского сельсовета.
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Писцовское сельское поселение на карте Комсомольского района Ивановской области
Таблица 1. Численность населения 2002-2021 г.г.
	Численность населения, чел.


	2002
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	5258
	↘5038
	↘5032
	↗5166
	↗5246
	↗5247
	↘5245

	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	 

	↘5219
	↗5252
	↘5199
	↗5230
	↘5193
	↘5074
	 





Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Балабаново»       Боровского района Калужской области

Актуализация схемы теплоснабжения Писцовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области по состоянию на 2025 год и на период до 2035 года
	Диаграмма 1. Динамика численности населения 2002-2021 г.г.
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Состав сельского поселения представлен в таблице 2.
Таблица 2. 
	№ п/п
	Населённый пункт
	Тип населённого пункта
	Население

	1
	Анисимцево
	деревня
	3

	2
	Афанасьево
	село
	27

	3
	Бразино
	деревня
	9

	4
	Бутово
	деревня
	271

	5
	Высоково
	деревня
	18

	6
	Дмитриевское
	село
	63

	7
	Заречье
	деревня
	0

	8
	Ивачево
	деревня
	1

	9
	Кабаново
	деревня
	0

	10
	Кожевниково
	деревня
	13

	11
	Куличиха
	деревня
	1

	12
	Логиново
	деревня
	0

	13
	Лыково
	деревня
	1

	14
	Маршово
	село
	10

	15
	Михеево
	деревня
	121

	16
	Никулино
	деревня
	19

	17
	Петряево
	деревня
	4

	18
	Писцово
	село, административный центр
	3717

	19
	Подболотье
	деревня
	0

	20
	Припеково
	деревня
	26

	21
	Путилова Гора
	деревня
	53

	22
	Седельницы
	село
	307

	23
	Селезенево
	деревня
	21

	24
	Сорохта
	село
	80

	25
	Сотницы
	деревня
	20

	26
	Степашево
	деревня
	100

	27
	Строевая Гора
	село
	→0

	28
	Филиппково
	село
	5

	29
	Цыпышево
	деревня
	12

	30
	Чириково
	деревня
	5

	31
	Чудь
	деревня
	40

	32
	Шатры
	деревня
	102

	33
	Юрцыно
	деревня
	43

	34
	Яново
	деревня
	34


Собственником объектов теплоснабжения является муниципальное образование Писцовское сельское поселение. 
Всего в сельском поселении 2 котельных, которые находятся в оперативном управлении АО «ТГК-7» (далее АО «ТГК-7»).
Зоны деятельности ресурсоснабжающих организаций определены в таблице 4.
Таблица 4. – Зоны деятельности теплоснабжающих организаций. 
	Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации
	Наименование теплоисточника

	
	

	
	

	АО «ТГК-7»
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а

	ГУП Ивановской области «Центр-Профи», тепловые сети, относящиеся к ней, эксплуатирует АО «ТГК-7»
	БМК ул.Социалистическая,1/2














Актуализация схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;
- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 "Об утверждении методических рекомендаций по актуализации схем теплоснабжения»;
- Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.1-2003. Принят Государственной Думой Российской Федерации 16.09.2003 г. Одобрен Советом Федерации 24.09.2014;
- Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;
·  Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (ред. от 27.05.2023 г.).
· Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 (ред. от 30.01.2021 г.) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 № 787 (ред. от 30.11.2021 г.) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (ред. от 11.04.2024 г.) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
· Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»;
· Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя») (с изменениями 10 августа 2012 г.);
· Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2021 г. N 2602 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075" «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
· Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 мая 2021 г. № 10776-ОГ/04 «О продолжительности перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения»;
· Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;
· Свод правил СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*»;
· Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»; 
-    Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;
· Приказ Минстроя № 421/пр от 04.08.2020, утвердивший новую Методику определения сметной стоимости на территории Российской Федерации;
-  Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 «Реестр сметных нормативов новых Методик по разработке и применению нормативов накладных и сметной прибыли».













[bookmark: _Toc168406620]РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc32305883][bookmark: _Toc168406621]а) величины существующей отапливаемой площадь строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее этапы)
В соответствии с Генеральным планом современный жилищный фонд муниципального образования Писцовское сельское поселение представлен зоной застройки смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.
Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В связи с этим обеспечение качественным жильем населения муниципального образования Писцовское сельское поселение является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией.
Предполагаемое новое жилищное строительство полностью размещается в нынешних границах города.
Жилая застройка представлена многоквартирными малоэтажными и средне этажными домами, а также индивидуальными жилыми домами.
Собственником объектов теплоснабжения является муниципальное образование Писцовское сельское поселение Комсомольского муниципального района Ивановской области. 
Всего в сельском поселении 2 котельных, которые находятся в оперативном управлении АО «ТГК-7» (далее АО «ТГК-7»).
Зоны деятельности ресурсоснабжающих организаций определены в таблице 1.1.






Таблица 1.1. – Зоны деятельности теплоснабжающих организаций. 
	Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации
	Наименование теплоисточника

	
	

	
	

	АО «ТГК-7»
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а

	ГУП Ивановской области «Центр-Профи», тепловые сети, относящиеся к ней, эксплуатирует АО «ТГК-7»
	БМК ул.Социалистическая,1/2




Таблица 1.2– Нагрузки источников тепловой энергии с централизованным отоплением
	Наименование теплоисточника
	Установленная мощность     котельной, Гкал/ч
	Выработка тепловой энергии 2023 год , Гкал/ч
	Подключенная нагрузка 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	2,15
	1,876
	1,85

	БМК ул.Социалистическая,1/2
	5,498
	1,314
	1,3



[bookmark: _Toc32305885]
Мощность установленного теплового оборудования достаточно для покрытия пиковых нагрузок потребителей. 
Протяженность тепловых сетей по муниципальному образованию Писцовское сельское поселение АО «ТГК-7» указана в таблице 1.3. 
Таблица 1.3– тепловые сети от котельных Писцовского СП в зоне деятельности АО «ТГК-7».
	Участок
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка
(в двухтруб. исчислении)
L, м
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Температурный график работы тепловой сети,  0С

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а

	1
	219
	100
	надземная
	до 1989 г.
	95/70

	2
	159
	270
	надземная
	до 1989 г.
	95/70

	3
	76
	80
	надземная
	до 1989 г.
	95/70

	4
	57
	30
	надземная
	до 1989 г.
	95/70

	5
	159
	195
	подземная
	до 1989 г.
	95/70

	6
	108
	249
	подземная
	до 1989 г.
	95/70

	7
	89
	120
	подземная
	до 1989 г.
	95/70

	8
	57
	279
	подземная
	до 1989 г.
	95/70

	9
	32
	33
	подземная
	до 1989 г.
	95/70

	10
	57
	70
	надземная
	с 1998 по 2003 гг.
	95/70

	11
	76
	256
	подземная
	с 1998 по 2003 гг.
	95/70

	12
	57
	22
	подземная
	с 1998 по 2003 гг.
	95/70

	БМК ул. Социалистическая,1/2

	1
	159
	155
	надземная
	до 1989 г.
	95/70

	2
	108
	124
	надземная
	до 1989 г.
	95/70

	3
	57
	573
	надземная
	до 1989 г.
	95/70

	4
	48
	81
	надземная
	до 1989 г.
	95/70

	5
	32
	48
	надземная
	до 1989 г.
	95/70

	6
	219
	100
	подземная
	до 1989 г.
	95/70

	7
	159
	602
	подземная
	до 1989 г.
	95/70

	8
	108
	105
	подземная
	до 1989 г.
	95/70

	9
	89
	282
	подземная
	до 1989 г.
	95/70

	10
	76
	375
	подземная
	до 1989 г.
	95/70

	11
	57
	300
	подземная
	до 1989 г.
	95/70

	12
	32
	229
	подземная
	до 1989 г.
	95/70

	13
	76
	162
	надземная
	с 1990 по  1997г.
	95/70

	14
	219
	15
	подземная
	с 1990 по 1997 г.
	95/70

	15
	159
	121
	подземная
	с 1998 по 2003 г.
	95/70

	16
	76
	43
	подземная
	с 1998 по 2003 г.
	95/70

	17
	57
	48
	подземная
	с 1998 по 2003 г.
	95/70

	18
	159
	65
	подземная
	с 2004 г.
	95/70

	19
	76
	11
	надземная
	до 1989 г.
	95/70

	 
	 
	 
	 
	 
	 



Теплоснабжение муниципального образования Писцовского СП в котельных АО «ТГК-7» осуществляется по закрытой двухтрубной системе.
Передача тепловой энергии от источника до потребителей осуществляется посредством магистральных и распределительных тепловых сетей с подачей тепловой энергии, на отопление и горячее водоснабжение. Сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, способ прокладки тепловых сетей канальный, бесканальный, надземный. Теплоноситель в магистральных тепловых сетях – вода с параметрами               95-70 °С, во внутриквартальных – 95-70° С.  Диаметры трубопроводов 32-219 мм.
Общая протяженность тепловых сетей составляет 5,143 км.

[bookmark: _Toc168406622]б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
В Генеральном плане муниципального образования Писцовское сельское поселение предполагается развитие в основном зоны застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами. Этапы развития муниципального образования Писцовское сельское поселение будут осуществляться в соответствии с основными направлениями развития сельского поселения.
Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории муниципального образования Писцовское сельское поселение к 2035 г. не планируется. Необходимый расход тепловой энергии представлен в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – перспективный расход тепловой энергии, необходимый для отопления с учетом новой застройки
	Наименование теплоисточника
	Установленная мощность     котельной, Гкал/ч
	Выработка тепловой энергии 2023 год , Гкал/ч
	Подключенная нагрузка отопление, 
 Гкал/час
	ГВС, Гкал/час (или м3)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2023 год

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	2,15
	1,876
	1,85
	отсутствует

	БМК ул.Социалистическая,1/2
	5,498
	1,314
	1,3
	отсутствует

	2025 год

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	2,15
	1,876
	1,85
	отсутствует

	БМК ул.Социалистическая,1/2
	5,498
	1,314
	1,3
	отсутствует

	2035 год

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	2,15
	1,876
	1,85
	отсутствует

	БМК ул.Социалистическая,1/2
	5,498
	1,314
	1,3
	отсутствует




Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне муниципального образования Писцовское сельское поселение в полном объеме.
Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения муниципального образования Писцовское сельское поселение было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития. Расчет приведен в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей - справочник В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». 
Прогноз объема потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, Гкал/год представлен в таблице 1.2.1.
Таблица 1.2.1. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, Гкал/год.

	Наименование источника теплоснабжения
	Отпуск тепловой энергии конечному потребителю, Гкал/год

	
	2023
	2025
	2026-2035

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	9723,6
	9723,6
	9723,6

	БМК ул.Социалистическая,1/2
	6831,06
	6831,06
	6831,06
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[bookmark: _Toc32305886][bookmark: _Toc168406623]в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственной зоны, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.
[bookmark: _Toc168406624]г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному образованию, городу федерального значения.
Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.
Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.4.
Таблица 1.4. - Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	№ п/п
	Наименование котельных (адрес)
	Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. Км2
	Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. Км2

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	1,26
	1,26

	2
	БМК ул.Социалистическая,1/2
	1,60
	1,60


















[bookmark: _Toc32306868][bookmark: _Toc168406625]РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
[bookmark: _Toc168406626]2.1. Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc168406627]а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Централизованное теплоснабжение Писцовского сельского поселения (далее Писцовского СП) осуществляется в одном населенном пункте:
- с. Писцово.
 1. Блочно-модульную котельную по адресу: с.Писцово, ул.Социалистическая,1/2 эксплуатирует ГУП Ивановской области «Центр-Профи», тепловые сети, относящиеся к ней, эксплуатирует АО «ТГК-7». 
2. Котельную №1 по адресу: с.Писцово, ул.Ярославская,1а и тепловые сети от нее эксплуатирует АО «ТГК-7. 
Общая установленная мощность котельных муниципального образования Писцовское сельское поселение АО «ТГК-7» составляет 7,648 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей отопления составляет 5,143 км в 2-х трубном исчислении. ГВС не осуществляется.
 
[bookmark: _Toc32305887][bookmark: _Toc168406628]б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки. 
[bookmark: _Toc168406629]в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Балансы тепловых мощностей котельных муниципального образования Писцовское сельское поселение и перспективы тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников приведены в таблице 2.4. Значения подключенных и перспективных нагрузок на расчетный период для котельных являются актуальными, исходя из учета нового строительства в районе котельных муниципального образования Писцовское сельское поселение к 2035 году. 
Исходя из материалов Генерального плана и представленных сведений о новом строительстве, прирост тепловых нагрузок, подключаемых к системе теплоснабжения ожидается на котельных нет.
[bookmark: _Toc32305888][bookmark: _Toc168406630]г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах муниципального образования (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального образования, города федерального значения
Источники тепловой энергии с зоной действия в границах двух и более поселений на территории муниципального образования Писцовское сельское поселение отсутствуют.
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории муниципального образования Писцовское сельское поселение на расчетный срок до 2035 года представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологической зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепла.
	Наименование теплоисточника
	Установленная мощность     котельной, Гкал/ч
	Выработка тепловой энергии 2023 год , Гкал/ч
	Полезный отпуск  2023 год, Гкал/ч
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч.
	Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч
	Тепловая мощность «нетто» 2023 год, Гкал/ч.
	Подключенная нагрузка отопление, 
 Гкал/час
	ГВС, Гкал/час (или м3)
	резервов (+) и дефицитов (-) тепловой мощности "нетто"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2023 год

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	2,15
	1,876
	1,85
	0,013
	0,013
	1,863
	1,85
	отсутствует
	0,013

	БМК ул.Социалистическая,1/2
	5,498
	1,314
	1,3
	0,007
	0,007
	1,307
	1,3
	отсутствует
	0,007

	2025 год

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	2,15
	1,876
	1,85
	0,013
	0,013
	1,863
	1,85
	отсутствует
	0,013

	БМК ул.Социалистическая,1/2
	5,498
	1,314
	1,3
	0,007
	0,007
	1,307
	1,3
	отсутствует
	0,007

	2035 год

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	2,15
	1,876
	1,85
	0,013
	0,013
	1,863
	1,85
	отсутствует
	0,013

	БМК ул.Социалистическая,1/2
	5,498
	1,314
	1,3
	0,007
	0,007
	1,307
	1,3
	отсутствует
	0,007








[bookmark: _bookmark10]
[bookmark: _Toc168406631][bookmark: _Toc32306869]д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке (актуализации) схем теплоснабжения
Под эффективным радиусом теплоснабжения, согласно его определению в Федеральном законе, понимается такое расстояние от потребителя до ближайшего источника тепловой энергии (по радиусу) при котором достигается положительная величина роста экономического эффекта от присоединения потребителей за пределами максимального радиуса теплоснабжения при сохранении существующего источника тепловой энергии. Тогда может быть произведена оценка целесообразности подключения объекта, находящегося на определенном расстоянии от источника тепла к существующим тепловым сетям по сравнению со строительством нового источника или с переходом на автономное теплоснабжение.
Определяется оптимальный радиус тепловых сетей:
Rопт = 563 (φ /S)0.45∙ (Н0,7/B0,9) ∙ (Δτ / П)0.03
где: B – среднее число абонентов на 1 км2; 
s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2; 
П – теплоплотность района, Гкал/ч.км; 
Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °C; 
φ – поправочный коэффициент, зависящий от постоянной части расходов на сооружение котельной(для котельных φ = 1,0 для ТЭЦ φ = 1,3). 
Н – располагаемый напор на выходе из источника
Теплоснабжение в МО Писцовское СП осуществляется от двух источников тепловой энергии. Системы теплоснабжения закрытая.
В поселении сложилась система централизованного теплоснабжения на базе двух котельных. Радиус эффективного теплоснабжения котельной № 1 ул. Ярославская 1а составляет 418 м, котельной ул. Социалистическая – 620 м. 
Подключение объекта теплоснабжения при нахождении его в зоне действия существующего теплогенерирующего источника, имеющего необходимый резерв, рекомендуется производить к существующему источнику тепловой энергии.
Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии.
Границы действия централизованного теплоснабжения должны определятся по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.
Если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;
если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно.
В первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;
во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.
[bookmark: _Toc168406632]2.2.Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют
[bookmark: _Toc168406633]а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии указаны в таблице 2.4.
[bookmark: _Toc168406634]б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют. Значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии указаны в таблице 2.4.
[bookmark: _Toc168406635]в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
С учетом располагаемой мощности источников тепловой энергии и представленной информации теплоснабжающей организации о затратах тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды определена тепловая мощность котельных «нетто» для определения существующих и перспективных нагрузок источников тепловой энергии. Показатели существующих и перспективных затрат указаны в таблице 2.4.
[bookmark: _Toc168406636]г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто указаны в таблице 2.4. 
[bookmark: _Toc168406637]д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполняется на основании приказа Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (в ред. Приказов Минэнерго России от 01.02.2010 N 36 от 10.08.2012 N 377).
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто указаны в таблице 2.4. Затратами теплоносителя на компенсацию потерь является расчеты на пусковое заполнение системы теплоснабжения и утечки теплоносителя.
Данные расчеты производятся при определении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии при установлении тарифов на тепловую энергию.
[bookmark: _Toc168406638]е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей указаны в таблице 2.4.
[bookmark: _Toc168406639]ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории муниципального образования Писцовское сельское поселение на расчетный срок представлены в таблице 2.4. Данные резервов/дефицитов тепловой мощности нетто, указанные в таблице 2.4.
[bookmark: _Toc168406640]з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.
Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и перспективные объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонам действия источников  централизованного теплоснабжения представлены в таблицах 3, 4 и 7.
[bookmark: _Toc158280399][bookmark: _Toc168406641]2.3. В ценовых зонах теплоснабжения положения подпунктов "а", "в", "г" пункта 2.2., а также положения пункта 7 настоящего документа применяются в части указания существующих и перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зоне действия систем теплоснабжения. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей по зонам действия источников тепловой энергии не составляются
Муниципальное образование Писцовское сельское поселение не относится к ценовым зонам теплоснабжения.
[bookmark: _Toc168406642]2.4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре.
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составляются раздельно по тепловой энергии в горячей воде и в паре и представлены в таблицах 3, 4 и 7.















[bookmark: _Toc168406643]РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
[bookmark: _bookmark12][bookmark: _Toc168406644]а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Существующие и перспективные балансы теплоносителя теплопотребляющих установок определялись из расчетных тепловых нагрузок с температурным перепадом между системами подающего и обратного трубопровода. В таблице 3.1 представлен перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.
Таблица 3.1 – Существующие и перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.

	Наименование источника теплоснабжения
	Величина утечек теплоносителя, т/ч

	
	2023
	2024-2025
	2026-2035

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	0,013
	0,013
	0,013

	Котельная ул. Социалистическая,1/2
	0,007
	0,007
	0,007




Отпуск воды в котловой контур производится подпиточными насосами. 
Расчет производительности водоподготовительных установок котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия выполнен согласно СНиП 
41-02-2003 «Тепловые сети».
Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через неплотности, дренажи и исполнительные механизмы и плановыми сбросами с воздушников.
Согласно п. 6.16 базовой версии СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:
«Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
· в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
· в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
· для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения, при наличии баков аккумуляторов, по расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2, а при отсутствии баков аккумуляторов по максимальному расходу воды на горячее водоснабжении. В обоих случаях плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
[image: ]
где:
Vmc, Vom, Vвент, Vгвс - объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.
Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины согласно по формуле:
[image: ]
ν - удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км;
l - длина i-го участка трубопроводов, км.
Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется согласно по формуле:
[image: ]
Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч;
ν – удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Гкал;
n - количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.
При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м3ч/Гкал. Емкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 м3ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.
В соответствии с Актуализированной версией СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:
«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения».
Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой. 
К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.
К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.
Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.
Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).
Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.
Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Выполнен расчет нормативной и аварийной подпитки тепловых сетей котельных. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок (далее ВПУ) и подпитки тепловых сетей по существующему и перспективному положению представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1. Объем фактической и аварийной подпитки тепловых сетей котельных.
Производительность водоподготовительного оборудования котельной №1 ул. Ярославская,1а 
	Наименование системы
	Потребный напор на вводе, м. вод. Ст.
	Расчетный расход

	
	
	м3/сут.
	м3/час
	л/с

	В1 в составе:
	28
	28
	3,13
	0,87

	на подпитку систем теплоснабжения
	
	27,12
	2,08
	0,58


Производительность водоподготовительного оборудования БМК ул. Социалистическая,1/2 
	Наименование системы
	Потребный напор на вводе, м. вод. Ст.
	Расчетный расход

	
	
	м3/сут.
	м3/час
	л/с

	В1 в составе:
	
	
	
	

	на подпитку тепловой сети
	25
	55,7
	2,32
	0,64

	на аварийную подпитку тепловой сети
	25
	18,5
	6,18
	1,72



[bookmark: _Toc168406645]б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка,  химически  не  обработанной  и  не деаэрированной  водой,  расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей. Результаты расчета объема подпитки т/сети представлены в таблице 3.2.
Таблица 3.2. Объем аварийной подпитки
	Наименование источника теплоснабжения
	Объем аварийной подпитки, т/ч

	
	2023
	2024-2025
	2026-2035

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	0,034
	0,034
	0,034

	Котельная ул. Социалистическая,1/2
	0,058
	0,058
	0,058
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[bookmark: _Toc168406646]РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc168406647]а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального образования Писцовское сельское поселение, города федерального значения
Планом развития поселения не предусматривается новое жилищное строительство.
1 Вариант.
Разработка мастер-плана в актуализированной Схеме теплоснабжения Писцовского СП    осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утвержденной Схемы теплоснабжения.
Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:
· обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;
· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;
· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
· минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;
· обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
· согласованность с планами и программами развития города.
Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являются основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.
При разработке плана развития схемы теплоснабжения муниципального образования Писцовское СП определяющим критерием является надежное, качественное и экономически эффективное энергоснабжение потребителей. Для подключения перспективных потребителей к существующему источнику тепловой энергии, при увеличении присоединенной нагрузки почти - предлагается рассмотреть два сценария (варианты) развития системы теплоснабжения муниципального образования Писцовское СП на период 2025-2035г.:
1 вариант –предусматривает мероприятия по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. Преимущества данного варианта:
•	Развитие системы теплоснабжения планомерно с этапами застройки территории;
•	Поэтапное инвестирование в систему теплоснабжения;
•	Возможность использования существующей материально-технической базы под обслуживание новых котельных малой мощности;
•	Высокая скорость монтажа на участке заказчика.
•	Котельная может работать без обслуживающего персонала и быть полностью автоматизирована, с качественной системой диспетчеризации и телеметрии.
•	Поставка заводом котельной в полной готовности, в собранном виде. Это позволяет выполнить монтаж установки за минимальное время. Затраты на эту операцию также невелики. Потребности для использования грузоподъемных механизмов минимальны. Сборка котельной может длиться от дня до месяца, в зависимости от конфигурации и сложности оборудования.
•	Полная автоматизация. Это делает ненужным обслуживающий персонал. Для контроля над состоянием и работой установки установлено большое количество датчиков. Имеется система внешнего оповещения, которая информирует об отклонении от запрограммированных параметров работы.
Финансовые затраты-1 вариант                                                      
 Таблица 5.1.1.
	Наименование теплового источника
	Протяженность тепловой сети, м.
	Стоимость работ без НДС, тыс.руб.
	Источник финансирования

	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	5143,000
	27257,900
	инвестиционные средства



 2 Вариант.
Мероприятия согласно 2 варианта развития муниципального образования Писцовское СП в сфере теплоснабжения:
Перевод частного сектора на индивидуальное отопление и реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса не производится.
Результаты выполнения Варианта 2:
Производится работы по предотвращению аварийных ситуаций, развитие системы теплоснабжения не происходит.
Схемой теплоснабжения рекомендованы мероприятия Варианта 1.
[bookmark: _Toc168406648]б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения
Из анализа финансовых затрат в 5.2. определено, что наименьшие затраты на теплоснабжение потребителей обеспечивает вариант №2
Однако, Генеральным планом муниципального образования Писцовское СП и Схемой теплоснабжения рекомендован вариант 1: проведение реконструкции и модернизации тепловых сетей и оборудования котельных.

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Приоритетным выбором варианта развития системы теплоснабжения муниципального образования предыдущей Схемы теплоснабжения был вариант 1: реконструкция существующих котельных и тепловых сетей.











[bookmark: _Toc168406649]РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc168406650]а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального образования, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных планируется в муниципальном образовании замена оборудования тепловых источников. 
Объем финансирования определяется проектно-сметной документацией.
[bookmark: _Toc168406651]б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии не планируется.
[bookmark: _Toc168406652]в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Технического перевооружения источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, перевод источников теплоснабжения на природный или компилированный газ с учетом схем перспективного развития  систем газоснабжения,  электроснабжения и водоснабжения  не планируется.
[bookmark: _Toc168406653]г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в муниципальном образовании отсутствует. 
[bookmark: _Toc168406654]д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения не планируется.
[bookmark: _Toc168406655]е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Не планируются, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc168406656]ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Не планируются, так как отсутствует источник тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc168406657]з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Необходимости изменение температурного графика отпуска теплоносителя в сторону увеличения не планируется.
[bookmark: _Toc168406658]и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Данный раздел по котельным рассматривается в ходе разработки проектной документации.
[bookmark: _Toc168406659]к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
В муниципальном образовании не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.


[bookmark: _Toc32306871][bookmark: _Toc168406660]РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
[bookmark: _Toc168406661]а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) в муниципальном образовании Писцовского СП отсутствуют, так как дефицит тепловой мощности в настоящее время отсутствует. 
[bookmark: _Toc168406662]б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального образования, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
На перспективу развития системы теплоснабжения Писцовского СП планируется реконструкция и модернизация сетей и объектов теплоснабжения. Протяжённость таких сетей и объемы инвестиций, определяется проектно-сметной документацией.
[bookmark: _Toc168406663]в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется, в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей.
[bookmark: _Toc168406664]г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 5 настоящего документа
Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения. Протяжённость таких сетей и объемы инвестиций, определяется проектно-сметной документацией.
[bookmark: _Toc168406665]д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
В  связи  с  физическим  и  моральным  износом  существующих   тепловых   сетей   Писцовского СП   их часть нуждается в замене. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 г., нуждаются в замене на срок реализации Схемы теплоснабжения до 2035 года поэтапно в двухтрубном исчислении с 2024 -2035 г.г.
	Участок
	Наружный диаметр трубопроводов на участке Dн, м
	Длина участка
(в двухтруб. исчислении)
L, м
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Температурный график работы тепловой сети,  0С
	Общие затраты, тыс.руб.

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а

	1
	219
	100
	надземная
	до 1989 г.
	95/70
	530,000

	2
	159
	270
	надземная
	до 1989 г.
	95/70
	1431,000

	3
	76
	80
	надземная
	до 1989 г.
	95/70
	424,000

	4
	57
	30
	надземная
	до 1989 г.
	95/70
	159,000

	5
	159
	195
	подземная
	до 1989 г.
	95/70
	1033,500

	6
	108
	249
	подземная
	до 1989 г.
	95/70
	1319,700

	7
	89
	120
	подземная
	до 1989 г.
	95/70
	636,000

	8
	57
	279
	подземная
	до 1989 г.
	95/70
	1478,700

	9
	32
	33
	подземная
	до 1989 г.
	95/70
	174,900

	10
	57
	70
	надземная
	с 1998 по 2003 гг.
	95/70
	371,000

	11
	76
	256
	подземная
	с 1998 по 2003 гг.
	95/70
	1356,800

	12
	57
	22
	подземная
	с 1998 по 2003 гг.
	95/70
	116,600

	БМК ул. Социалистическая,1/2

	1
	159
	155
	надземная
	до 1989 г.
	95/70
	821,500

	2
	108
	124
	надземная
	до 1989 г.
	95/70
	657,200

	3
	57
	573
	надземная
	до 1989 г.
	95/70
	3036,900

	4
	48
	81
	надземная
	до 1989 г.
	95/70
	429,300

	5
	32
	48
	надземная
	до 1989 г.
	95/70
	254,400

	6
	219
	100
	подземная
	до 1989 г.
	95/70
	530,000

	7
	159
	602
	подземная
	до 1989 г.
	95/70
	3190,600

	8
	108
	105
	подземная
	до 1989 г.
	95/70
	556,500

	9
	89
	282
	подземная
	до 1989 г.
	95/70
	1494,600

	10
	76
	375
	подземная
	до 1989 г.
	95/70
	1987,500

	11
	57
	300
	подземная
	до 1989 г.
	95/70
	1590,000

	12
	32
	229
	подземная
	до 1989 г.
	95/70
	1213,700

	13
	76
	162
	надземная
	с 1990 по  1997г.
	95/70
	858,600

	14
	219
	15
	подземная
	с 1990 по 1997 г.
	95/70
	79,500

	15
	159
	121
	подземная
	с 1998 по 2003 г.
	95/70
	641,300

	16
	76
	43
	подземная
	с 1998 по 2003 г.
	95/70
	227,900

	17
	57
	48
	подземная
	с 1998 по 2003 г.
	95/70
	254,400

	18
	159
	65
	подземная
	с 2004 г.
	95/70
	344,500

	19
	76
	11
	надземная
	до 1989 г.
	95/70
	58,300

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27257,900


 * Примечание: объем инвестиций определяется проектно-сметной документацией.

[bookmark: _Toc158280424][bookmark: _Toc168406666]6.1. B ценовых зонах теплоснабжения предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тепловых сетей, указанные в разделах 5 и 6 настоящего документа, указываются отдельно в части мероприятий, необходимых для осуществления подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, и в части мероприятий, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения.
Муниципальное образование Писцовское сельское поселение Комсомольского района Ивановской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.



















[bookmark: _Toc168406667]РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) 	 ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc168406668]а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Система теплоснабжения муниципального образования Писцовское сельское поселение закрытая. 
[bookmark: _Toc168406669]б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система теплоснабжения муниципального образования Писцовское сельское поселение закрытая. 

[bookmark: _Toc32306872]












[bookmark: _Toc168406670]РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
[bookmark: _Toc32312913][bookmark: _Toc168406671]а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
[bookmark: _Toc32312914][bookmark: _Toc32306873]Основным видом топлива для котельных является каменный уголь. Перспективные топливные балансы приведены в таблице 10.1.
Таблица 10.1. - Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения  
	Котельная
	Расход топлива, тыс. м3

	
	2023 г.
	2024-2025
	2026-2035

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	597,064
	597,064
	597,064

	БМК ул. Социалистическая,1/2
	871,51
	871,51
	871,51


Нормативный запас топлива в котельных Писцовского СП не предусмотрен.

[bookmark: _Toc168406672]б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в с. Писцово является каменный уголь. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

[bookmark: _Toc168406673]в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в с. Писцово является каменный уголь. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.
На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии муниципального образования Писцовское СП качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТ 5542-87.
Особенности характеристик топлива: вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам" приведены в таблице 8.3.

Таблица 8.3. – Характеристики топлива
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Метод испытания
	Нормируемое значение по 
ГОСТ 5542
	Среднемесячный показатель

	1
	Теплота сгорания низшая при 200С и 101,325кПа
	МДж/м3
(ккал/ м3)
	ГОСТ 31369-2008
	не менее 31,8 (7600)
	34,21 (8172)

	2
	Число Воббе высшее
	МДж/м3
(ккал/ м3)
	ГОСТ 31369-2008
	41,2-54,5 (9850-13000)
	49,88 (11913)

	3
	Молярная доля кислорода
	%
	ГОСТ 31371.7-2008
	не более 1,0
	0,0059

	4
	Массовая концентрация сероводорода
	г/м3
	ГОСТ 22387.2-97
	не более 0,02
	менее 0,010

	5
	Массовая концентрация меркаптановой серы
	г/м3
	ГОСТ 22387.2-97
	не более 0,036
	менее 0,010

	6
	Масса механических примесей в 1м3
	балл
	ГОСТ Р 53763-2009
	не более 0,001
	отсутствуют

	7
	Температура точки росы газа по влаге
	0С
	ГОСТ 22387.4-77
	ниже температуры газа
	-11,5

	8
	Температура газа
	0С
	ГОСТ 22387.5
	-
	+6,0

	9
	Молярная доля азота
	%
	ГОСТ 31371.7-2008
	0,005-15,00
	0,645

	10
	Молярная доля углекислого газа
	%
	ГОСТ 31371.7-2008
	0,005-10,00
	0,119

	11
	Плотность газа при 200С и 101,325кПа
	кг/м3
	ГОСТ 31369-2008
	-
	0,6964



[bookmark: _Toc168406674]г) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в МО является каменный уголь.
[bookmark: _Toc168406675]д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального образования 
На момент реализации схемы теплоснабжения основным видом топлива в муниципальном образовании является каменный уголь. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.







[bookmark: _Toc168406676]РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
[bookmark: _Toc168406677]а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии на каждом этапе
При разработке плана развития схемы теплоснабжения муниципального образования Писцовское СП определяющим критерием является надежное, качественное и экономически эффективное энергоснабжение потребителей. Для подключения перспективных потребителей к существующему источнику тепловой энергии, при увеличении присоединенной нагрузки почти - предлагается следующие мероприятия развития системы теплоснабжения муниципального образования Писцовское СП на период 2025-2035г.:
-сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. Преимущества данного варианта:
•	Развитие системы теплоснабжения планомерно с этапами застройки территории;
•	Поэтапное инвестирование в систему теплоснабжения;
•	Возможность использования существующей материально-технической базы под обслуживание новых котельных малой мощности;
•	Высокая скорость монтажа на участке заказчика.
•	Котельная может работать без обслуживающего персонала и быть полностью автоматизирована, с качественной системой диспетчеризации и телеметрии.
•	Поставка заводом котельной в полной готовности, в собранном виде. Это позволяет выполнить монтаж установки за минимальное время. Затраты на эту операцию также невелики. Потребности для использования грузоподъемных механизмов минимальны. Сборка котельной может длиться от дня до месяца, в зависимости от конфигурации и сложности оборудования.
•	Полная автоматизация. Это делает ненужным обслуживающий персонал. Для контроля над состоянием и работой установки установлено большое количество датчиков. Имеется система внешнего оповещения, которая информирует об отклонении от запрограммированных параметров работы.

[bookmark: _Toc168406678]б) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них:
В  связи  с  физическим  и  моральным  износом  существующих   тепловых   сетей   Писцовского СП   их часть нуждается в замене. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года., нуждаются в замене на срок реализации Схемы теплоснабжения до 2035 года поэтапно в двухтрубном исчислении с 2024 -2035 г.г.
 Таблица 12.2.  Финансовые затраты для осуществления реконструкции/модернизации тепловых сетей.
	Наименование теплового источника
	Протяженность тепловой сети, м.
	Стоимость работ без НДС, тыс.руб.
	Источник финансирования

	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	5143,000
	27257,900
	инвестиционные средства


* Примечание: объем инвестиций определяется проектно-сметной документацией.

[bookmark: _Toc168406679]в) предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.
[bookmark: _Toc168406680]г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Система теплоснабжения муниципального образования Писцовское сельское поселение закрытая. 
[bookmark: _Toc168406681]д) оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Основными ожидаемыми результатами от реализации актуализированной Схемы теплоснабжения являются:
- повышение качества и надёжности предоставления услуг;
- минимизация уровня эксплуатационных затрат;
- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.
Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.
[bookmark: _Toc168406682]е) величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За базовый период актуализации Схемы теплоснабжения выполнены работы по текущему ремонту объектов и сетей теплоснабжения. 

[bookmark: _Toc168406683]9.1. B ценовых зонах теплоснабжения подпункты "а" - "д" раздела 9 настоящего документа применяются в отношении инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимых для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения.
[bookmark: _Toc117174023][bookmark: _Toc158280442]Муниципальное образование Писцовское сельское поселение Комсомольского района Ивановской области не относится к ценовым зонам теплоснабжения.
[bookmark: _Toc168406684]9.2. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.
Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.
Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.
Для целей оптимального сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования предложено рассмотреть параметры эффективности привлечения собственных и внебюджетных средств на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей.

[bookmark: _Toc32306874][bookmark: _Toc168406685]РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)
[bookmark: _Toc168406686]а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:
Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В соответствии с требованиями документа:
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на
территории поселения, города лица, владеющие на праве собственности или иным законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, муниципального образования Писцовское сельское поселение, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
В случае если на территории поселения, города существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
1) определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального образования Писцовское сельское поселение;
2) определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.
В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.
В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.
Критерии определения единой теплоснабжающей организации:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;
2) размер собственного капитала;
3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;
Единая теплоснабжающая организация обязана:
1) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
2) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
3) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
4) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Акционерное общество «Теплогенерирующая компания -7» является теплоснабжающей организацией, которая соответствует всем выше перечисленным критериям.

[bookmark: _Toc168406687]б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
На территории муниципального образования Писцовское сельское поселение Акционерное общество «Теплогенерирующая компания -7» является единой теплоснабжающей организацией источников тепловой энергии.
В таблице 10. указан перечень действия систем теплоснабжения
Таблица 10. – Перечень зон действия систем теплоснабжения анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в муниципальном образовании

	№ п/п
	Наименование   гарантирующей организации
	Зона деятельности гарантирующей организации
	Изменения в границах системы теплоснабжения
	Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения

	1
	Акционерное общество «Теплогенерирующая компания -7»
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а 
	не планируется 
	не требуется

	
	
	БМК ул.Социалистическая,1/2
	не планируется 
	не требуется





[bookmark: _Toc168406688]в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
         Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:
- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
         - осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;
- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
[bookmark: _Toc138931186][bookmark: _Toc158280450][bookmark: _Toc168406689]а) сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии
Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяется в соответствии со ст. 18. Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении». 
Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения: 
1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителями теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения; 
2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать; 
3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности. 
Зоны действия котельных в Писцовского сельского поселения включают в себя две технологические зоны теплоснабжения. Тепловые нагрузки, подключенные к теплоисточникам, находятся в пределах этих источников. Перераспределение тепловых нагрузок не требуется. 
[bookmark: _Toc168406690]г) информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
При актуализации схемы теплоснабжения данные о поданных заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют. 
[bookmark: _Toc168406691]д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального образования, города федерального значения
На территории муниципального образования Писцовское сельское поселение  Акционерное общество «Теплогенерирующая компания -7» является единой теплоснабжающей организацией источников тепловой энергии.

[image: ]

[bookmark: _Toc32306875][bookmark: _Toc168406692]РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
[bookmark: _Toc138931187][bookmark: _Toc158280451][bookmark: _Toc168406693][bookmark: _Toc32306876]б) сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.
Для обеспечения теплоснабжения жилого фонда и объектов инфраструктуры муниципального образования Писцовского СП распределение нагрузки на иные источники теплоснабжения не требуется.




















[bookmark: _Toc168406694]РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
Часть 6 Федерального закона от 02 июля 2021 года № 348 -ФЗ: «В течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (далее в настоящей статье - требования безопасности), проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество (далее - орган регистрации прав), для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченного органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.»
До даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя организует содержание и обслуживание такого объекта теплоснабжения.
До определения организации, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя уведомляет орган государственного энергетического надзора о выявлении такого объекта теплоснабжения и направляет в орган государственного энергетического надзора заявление о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию бесхозяйного объекта теплоснабжения.
С даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения и до определения организации по содержанию и обслуживанию орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя отвечает за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения. После определения организации по содержанию и обслуживанию за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения отвечает такая организация. Датой определения организации по содержанию и обслуживанию считается дата вступления в силу решения об определении организации по содержанию и обслуживанию, принятого органом местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченным органом исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.»

На 01.01.2024 г. участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.




















[bookmark: _Toc168406695]РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc168406696]а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Согласно Концепции участия ПАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ПАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. 
 Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

[bookmark: _Toc168406697]б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Основным топливом работы котельных в Писцовском сельском поселении является каменный уголь. Проблемы в транспортировки к источникам тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc168406698]в) предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Постановлением Правительства Ивановской области от 05.12.2022 № 706-п г. Иваново «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 28.12.2020 № 678-п «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2024 годы».
Утвержден и реализовывается Сводный план-график догазификации (Приложение 1 к постановлению Правительства Ивановской области от 28.12.2020 № 678-п,), где представлен график реализации догазификации, в том числе и с. Писцово Комсомольского района Ивановской области. 

[bookmark: _Toc168406699]г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены.
Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования Писцовское сельское поселение, не предусматривается. 
[bookmark: _Toc168406700]д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие, в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
В Писцовском СП, не предусматривается. 
[bookmark: _Toc168406701]е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
[bookmark: _Toc32312937]Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.
[bookmark: _Toc168406702]ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Писцовское сельское поселение для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.































[bookmark: _Toc168406703]РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
[bookmark: _Toc168406704][bookmark: _Toc50630150]а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Согласно Постановлению Правительства РФ от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении" прекращение теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов.
Отказы оборудования и тепловых сетей за 5 лет отсутствуют.

[bookmark: _Toc168406705][bookmark: _Toc111709431][bookmark: _Toc117174042][bookmark: _Toc158280463]б) описание существующих и перспективных значений целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, муниципального образования, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, муниципального образования 
Целевой показатель в системе теплоснабжения - это показатель, характеризующий деятельность теплоснабжающих организаций по реализации мер, направленных на эффективное использование и экономное расходование топливно - энергетических ресурсов на всех стадиях их производства и потребления.

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлены в табл. 14.2.
- удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии указан в таблице 14.2.
- отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети указано в таблице 14.2.
- коэффициент использования установленной тепловой мощности
Коэффициент использования установленной тепловой мощности указан в табл. 14.2.
- удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Отношение удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к расчетной, указано в таблице 14.2.
-доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального образования Писцовское сельское поселение, города федерального значения)

Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в муниципальном образовании, отсутствуют.
- удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в муниципальном образовании, отсутствуют.
-коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, работающие в комбинированном режиме и обеспечивающие сторонних потребителей в муниципальном образовании, отсутствуют.
-доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Сведения по количеству отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета указано в таблице 14.2.
-средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей рассчитывается по их материальной характеристике. Расчет производится для каждой системы теплоснабжения. Нормативная величина срока эксплуатации тепловых сетей составляет 25 лет. Превышение нормативного срока эксплуатации приводит и к росту затрат на проведение аварийно-восстановительных работ.
В  связи  с  физическим  и  моральным  износом  существующих   тепловых   сетей   в муниципальном образовании, большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года., нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.
Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.
-отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, города, города федерального значения)

Сведения по реконструированным сетям за год (фактическое значение за отчетный период) отсутствуют. Значение отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования Писцовское сельское поселение) представлены в таблице 14.2.
-отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, города, города федерального значения).
Реконструкции установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в базовом году не проводилось.

-отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Сведения о зафиксированных фактах нарушений антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях при актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.
Таблица 14 .2– Индикаторы развития систем теплоснабжения

[bookmark: _Toc32312945]
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а

	Показатель
	Ед. изм.
	Существующее положение (факт 2023год)
	Утверждаемый период (2025год)
	Регулируемый период 
 (2035 год)

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	1
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг.у.т./ Гкал
	198,3
	198,3
	198,3

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал / м∙м
	0,80
	0,80
	0,80

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал
	49,00
	49,00
	49,00

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./ кВт
	34,20
	34,20
	34,20

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0,1
	0,1
	0,1

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	20
	20
	20

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	будет определен при уточнении объемов реконструкции

	БМК ул.Социалистическая,1/2

	Показатель
	Ед. изм.
	Существующее положение (факт 2023год)
	Утверждаемый период (2025год)
	Регулируемый период 
 (2035 год)

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед.
	0
	0
	0

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед.
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг.у.т./ Гкал
	190,8
	190,8
	190,8

	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	Гкал / м∙м
	0,80
	0,80
	0,80

	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	м2/Гкал
	52
	52
	52

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	%
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	кг.у.т./ кВт
	34
	34
	34

	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	%
	-
	-
	-

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	0,1
	0,1
	0,1

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	20
	20
	20

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	%
	будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей

	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии 
	%
	будет определен при уточнении объемов реконструкции




[bookmark: _Toc168406706]в) предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанные в подпункте "д" Раздела 13 настоящего документа

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования Писцовское сельское поселение не предусмотрено.




















[bookmark: _Toc168406707]РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

[bookmark: _Toc168406708]а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Правовые основы регулирования тарифов и общие принципы тарифной политики в сфере теплоснабжения устанавливаются Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 14.04.1995 №41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э» Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».      В соответствии с действующим законодательством тарифное регулирование в сфере теплоснабжения на федеральном уровне осуществляется Федеральной службой по тарифам. 
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования тарифов на услуги и контроль их применения, устанавливает предельные индексы изменения уровня цен в среднем по субъектам Российской Федерации.      
Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области Постановлением от 17 ноября 2022 года N 50-т/6 «Об установлении тарифов на тепловую энергию на 2023 год, о корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию на 2023 - 2025 годы для потребителей АО "ТГК-7" (Комсомольский район) (с изменениями на 6 декабря 2022 года) утверждены тарифы на тепловую энергию. 
Ниже представлена выписка Постановления.

	Таблица 15.

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
	

	N п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуцированный пар
	

	 
	 
	 
	 
	 
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	 
	

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
	

	1.
	АО "ТГК-7"
	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС
	2023
	2936,93 <*>
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Комсомольский район, с. Писцово, от котельной ГУП Ивановской области "Центр-Профи")
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
(в ред. Постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области от 06.12.2022 N 58-т/1)
* Тариф, установленный на 2023 год, вводится в действие с 1 декабря 2022 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	N п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуцированный пар
	

	 
	 
	 
	 
	 
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	 
	

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
	

	Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>
	

	1.
	АО "ТГК-7" (Комсомольский район, с. Писцово, от котельной ГУП Ивановской области "Центр-Профи")
	Одноставочный, руб./Гкал
	2023
	3289,50 <1> <**>
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуцированный пар

	 
	 
	 
	 
	1 полугодие
	2 полугодие
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	 

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	1.
	АО "ТГК-7"
	Одноставочный, руб./Гкал, без НДС
	2021
	4300,14
	4549,51
	-
	-
	-
	-
	-

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Комсомольский район, с. Писцово, ул. Ярославская)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	2022
	4549,51
	4668,20 <*>
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	2023
	3267,90 <**>
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	2024
	3267,9
	3299,47
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	2025
	3299,47
	3453,94
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

	N п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуцированный пар

	 
	 
	 
	 
	1 полугодие
	2 полугодие
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	 

	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*>

	1.
	АО "ТГК-7" (Комсомольский район, с. Писцово, ул. Ярославская)
	Одноставочный, руб./Гкал
	2021
	2921,24 <1>
	3078,99 <2>
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	2022
	3078,99 <2>
	3078,99 <2> <**>
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	2023
	3289,50 <2> <***>
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	2024
	3289,50 <2>
	3496,74 <3>
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	 
	2025
	3496,74 <3>
	3682,07 <4>
	-
	-
	-
	-
	-



	* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<1> Тариф без учета НДС - 2434,37 руб./Гкал.
<2> Тариф без учета НДС - 2741,25 руб./Гкал.
<3> Тариф без учета НДС - 2913,95 руб./Гкал.
<4> Тариф без учета НДС - 3068,39 руб./Гкал.
** Тариф действует по 30 ноября 2022 г. включительно.
*** Тариф, установленный на 2023 год, вводится в действие с 1 декабря 2022 г.


[bookmark: _Toc168406709]б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
В Писцовском сельском поселении статусом единой теплоснабжающей организацией наделено Акционерное общество «Теплогенерирующая компания -7».
 Копия приказа представлена в Главе 10 данного Документа.

[bookmark: _Toc168406710]в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
С учетом роста стоимости энергетических ресурсов и индекса дефлятора Минэкономразвития спрогнозирован рост тарифа на тепловую энергию.



Диаграмма 15.3. Прогноз роста тарифа на тепловую энергию в зоне деятельности АО «ТГК-7».


Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения
В утвержденной схеме теплоснабжения Глава 15 «Ценовые (тарифные) последствия» разработаны с учетом актуализации показателей за 2023 год.


Динамика изменения тарифа на тепловую энергию 2021-2028 г.г.


2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	3078.99	3078.99	3289.5	3496.74	3682.07	3902.9942000000005	4137.1738520000008	4385.4042831200013	


Динамика численности населения Писцовского СП 2002-2021 г.г.

2002	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	5258	5038	5032	5166	5246	5247	5245	5219	5252	5199	5230	5193	5074	
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