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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение 1 – Схема теплоснабжения c. Писцово.


ВВЕДЕНИЕ
Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. 
Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:
· определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;
· определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;
· снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;
· повышение качества предоставляемых энергоресурсов;
· увеличение прибыли самого предприятия.
Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Основные принципы разработки схемы теплоснабжения: 
· обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 
· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 
· обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; 
· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; 
· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; 
· обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 
· согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. 
При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники: 
· генеральный план развития муниципального образования; 
· материалы ранее утвержденных схем теплоснабжения; 
· температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.; 
· показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru); 
· статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении; 
· предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.
Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:
· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340»;
· СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
· СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
Основными нормативными документами При актуализации схемы являются:
· Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
· Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»; 
· Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
В настоящем документе используются следующие термины и сокращении. 
Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). 
Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 
Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 
Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией. 
Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами. 
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 
Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии. 
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).
Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 
Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии. 
Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. 
Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.
Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. 
Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). 
Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции). 
Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. 
Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети. 
Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха. 
Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 
Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 
Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 
Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя. 
Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии. 
Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.
[bookmark: _Toc162259130][bookmark: _Toc165985016][bookmark: _Toc197442821]
СОКРАЩЕНИЯ
АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. 
АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная. 
БМК – блочно-модульная котельная. 
ВПУ – водоподготовительные установки.
ГО – городской округ. 
ГВС – система горячего водоснабжения. 
ГИС – геоинформационная система. 
ЕТО – единая теплоснабжающая организация. 
ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 
ИЖФ - индивидуальный жилой фонд. 
КИП – контрольно-измерительные приборы. 
КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива. 
кг.у.т. - килограмм условного топлива. 
МКД – многоквартирный жилой дом. 
МО – муниципальное образование. 
НДТ – наилучшие доступные технологии. 
НТД – нормативно-техническая документация. 
НС – насосная станция.
ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.
ПВ – приточная вентиляция. 
ПИР – проектно-изыскательские работы. 
ПНР – пуско-наладочные работы. 
ПНС – повышающая насосная станция. 
ПК – поселковая котельная. 
ПРК – программно – расчетный комплекс. 
РТМ – располагаемая тепловая мощность. 
РНИ – режимно-наладочные испытания. 
РК – районная котельная. 
РЧВ – резервуары чистой воды. 
РЭТД – расчетный элемент территориального деления. 
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. 
ТСО – теплоснабжающая организация. 
ТС – тепловые сети. 
ТК – тепловая камера. 
т.у.т. – тонна условного топлива. 
УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла. 
УТМ – установленная тепловая мощность. 
УРЭ – удельный расход электроэнергии. 
ХВС - система холодного водоснабжения. 
ХВПО – химводоподготовка. 
СЦТ – централизованная система теплоснабжения. 
ЦТП – центральный тепловой пункт.
SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПИСЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
[bookmark: _Hlk197615365]Писцовское сельское поселение — муниципальное образование в северо-восточной части Комсомольского района Ивановской области с центром в селе Писцово.
Писцовское сельское поселение образовано 25 февраля 2005 года в соответствии с Законом Ивановской области № 43-ОЗ. В его состав вошли населённые пункты упразднённого Октябрьского сельсовета.
[image: ]
Рисунок 1 - Писцовское сельское поселения на карте Комсомольского района Ивановской области
Климат территории поселения умеренно континентальный, с холодной зимой и умеренно теплым летом, значительным количеством осадков и средней по насыщенности влажностью.
Согласно карты климатического районирования территории для строительства, город Комсомольск расположен во IIВ климатическом подрайоне, для которого характерен умеренно-континентальный климат.
Среднегодовая температура воздуха 3,2°С. В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от  +18,3 °С в июле, до -11,6 °С в январе.  Абсолютный минимум температуры равен -46 °С. Абсолютный максимум температуры равен +35°С.
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 126 дней, в отдельные, особо благоприятные годы – 180 дней. В неблагоприятные годы продолжительность безморозного периода уменьшается до 80 дней. Самые последние заморозки отмечаются в последней декаде мая, а в некоторые годы они фиксируются и в начале июня.
Период температуры воздуха выше 0°С – 2120 дней, а средняя температура лета достигает +16°С.
Продолжительность зимнего периода приблизительно 5,5 месяца. Грунт промерзает за зиму на 1,0-1,95 метра в глубину. Устойчивый снежный покров образуется в последней декаде ноября. Снег лежит 150-160 дней в году. Наибольшей высоты снежный покров достигает на стыке календарной зимы и весны – в феврале, марте.
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[bookmark: _Toc162259133][bookmark: _Toc165985019][bookmark: _Toc197442823]СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc162259134][bookmark: _Toc165985020][bookmark: _Toc197442824]Функциональная структура теплоснабжения
[bookmark: _Toc162211194][bookmark: _Toc162259135][bookmark: _Toc165985021][bookmark: _Toc197442825]Зоны действия производственных котельных
Современная система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежностью, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя. 
Величина параметров и характер их исполнения определяется техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью. 
В настоящее время на территории поселения действуют два источника централизованного теплоснабжения, отапливающие жилые здания, административные и социально-значимые объекты. Технологические зоны источников тепла не связаны между собой. Краткая характеристика источников теплоснабжения с указанием ресурсоснабжающих организаций приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень источников централизованного теплоснабжения
	Наименование котельной
	Обслуживающая организация
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Основной вид топлива / резервный вид топлива

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	ООО «Коммунальный Энергетические системы - Тэйково»
	2,15
	Природный газ

	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	ГУП Ивановской области «Центр-Профи»
	5,498
	Природный газ


[bookmark: _Hlk197615590]* - До 2024 года обслуживание объектов систем теплоснабжения в зоне действия котельной Котельная № 1 ул. Ярославская,1а, а также тепловых сетей в зоне действия БМК ул.Социалистическая, 1/2 осуществлялось АО «ТГК-7»
Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. Объекты производства и соцкультбыта, удаленные от котельных, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла. 
На территории поселения также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источников централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется твердое топливо (дрова, уголь), электроэнергия.
[bookmark: _Toc162211195][bookmark: _Toc162259136][bookmark: _Toc165985022][bookmark: _Toc197442826]Зоны действия индивидуального теплоснабжения
Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. 
Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется децентрализовано. Часть населения в индивидуальных жилых домах для нужд отопления и приготовления горячей воды используют автономные установки, работающие на твёрдом топливе либо электроэнергии.
Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству. 
[bookmark: _Toc162259137][bookmark: _Toc165985023][bookmark: _Toc197442827][bookmark: _Toc422303782]Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
За базовый период актуализации в части изменений функциональной структуры теплоснабжения не произошли.
[bookmark: _Toc162259138][bookmark: _Toc165985024][bookmark: _Toc197442828]Источники тепловой энергии
[bookmark: _Ref411433684]На территории муниципального образования действует два источника централизованного теплоснабжения. Краткая характеристика котельных представлена в таблице 2.
Таблица 2  - Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения
	№ п/п
	Наименование котельной
	Обслуживающая организация
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	ООО «Коммунальный Энергетические системы - Тэйково»
	1,560
	0,120

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	ГУП Ивановской области «Центр-Профи»
	0,810
	0,099


[bookmark: _Toc162211197][bookmark: _Toc162259139][bookmark: _Toc165985025][bookmark: _Toc197442829]Структура и технические характеристики основного оборудования
Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования котельных приведены в таблицах ниже. 
Таблица 3 - Структура основного (котлового) оборудования источника тепла
	[bookmark: bookmark1]Наименование источника теплоснабжения
	Марка котла
	Год ввода в эксплуатацию оборудования
	Вид топлива
	Нормативный срок службы оборудования (в соответствии с паспортом)
	Остаточный ресурс оборудования

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	ТЕРМОТЕХНИК
ТТ 100 1000
	2017
	Природный газ
	20
	75

	
	ТЕРМОТЕХНИК
ТТ 100 1500
	2017
	
	20
	75

	БМК ул.Социалистическая,1/2
	Ква-3,0 ГЖ
	2014
	Природный газ
	10
	20

	
	Ква-3,0 ГЖ
	2014
	
	10
	20

	
	Ква-0,4 ГЖ
	2014
	
	10
	20



Оборудование централизованного источника тепла, действующего на территории поселения, оснащено средствами измерений, технологическими защитами и сигнализацией, регулирующими приборами и контрольно-измерительной аппаратурой (далее - КИП). Основные показатели фиксируются при помощи КИП.
На подающих трубопроводах котельных, идущих от котлов, установлена автоматическая система защиты от повышения давления сетевой воды, реализуемая при помощи датчиков давления и двух клапанов предохранительных сбросных пружинных. Клапан защищает котлы от превышения в них давления на 10% выше номинального.
В качестве КИП давления и температуры на трубопроводах установлены манометры и термометры. Сигнализация о внештатной работе котельного оборудования выведена на соответствующие сигнальные щиты. 
[bookmark: _Toc162211198][bookmark: _Toc162259140][bookmark: _Toc165985026][bookmark: _Toc197442830]Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Параметры установленной тепловой мощности (УТМ) источников тепловой энергии, ограничения тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности (РТМ) и параметры мощности «нетто» приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование СЦТ
	УТМ
	РТМ
	Расход тепла на собственные нужды источника
	Тепловая мощность котельной нетто

	
	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/ч
	Гкал/ч

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	2,15
	2,15
	0,013
	2,137

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	5,498
	5,498
	0,012
	5,486



[bookmark: _Toc162211199][bookmark: _Toc162259141][bookmark: _Toc165985027][bookmark: _Toc197442831]Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования на источнике теплоснабжения приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование СЦТ
	УТМ
	РТМ
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч

	
	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/ч

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	2,15
	2,15
	0,0

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	5,498
	5,498
	0,0


Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования на источнике теплоснабжения отсутствуют. 
[bookmark: _Toc162211200][bookmark: _Toc162259142][bookmark: _Toc165985028][bookmark: _Toc197442832]Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды ТСО в отношении источников тепловой энергии, представлены в таблице 6. 
Таблица 6 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование СЦТ
	РТМ,
Гкал/час
	Собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час
	Отношение собственных нужд котельных к располагаемой тепловой мощности, %
	Затраты тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	2,150
	0,013
	0,605
	70,0

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	5,498
	0,012
	0,218
	51,1



[bookmark: _Toc162211201][bookmark: _Toc162259143][bookmark: _Toc165985029][bookmark: _Toc197442833]Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
При актуализации схемы теплоснабжения Писцовского сельского поселения Ивановской области собрана информация у ресурсоснабжающей организации. Имеющиеся данные представлены в таблице 7

Таблица 7 - Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
	Установленная мощность источника, Гкал/час
	Располагаемая мощность источника, Гкал/час
	Последнее тех. освидетельствование
	Следующее тех. освидетельствование

	
	
	НВО
	ГИ
	НВО
	ГИ

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а

	2,15
	2,15
	2024
	2024
	2025
	2025

	Котельная ул. Социалистическая

	5,498
	5,498
	2024
	2024
	2025
	2025



[bookmark: _Toc162211202][bookmark: _Toc162259144][bookmark: _Toc165985030][bookmark: _Toc197442834]Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на территории поселения не осуществляется.
[bookmark: _Toc162259145][bookmark: _Toc165985031][bookmark: _Toc197442835]Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.
На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. Сведения о температурных графиках котельных отображены в нижеприведенных таблицах.
Таблица 8 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла
	[bookmark: _Hlk162280466]№ п/п
	Наименование СЦТ
	Температурный график

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	95/70ºС

	2
	БМК ул. Социалистическая, 1/2
	95/70ºС






Таблица 9 – Зависимость температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха 
	[bookmark: _Toc162259146][bookmark: _Toc165985032][bookmark: _Toc197442836]Тон
	Топр.
	Тообр.
	Тон.
	Топр.
	Тообр.

	+8
	39,4
	34,0
	-11
	69,5
	54,1

	+7
	41,1
	35,3
	-12
	71,0
	55,1

	+6
	42,8
	36,5
	-13
	72,5
	56,0

	+5
	44,4
	37,6
	-14
	73,9
	56,9

	+4
	46,2
	38,8
	-15
	75,4
	57,8

	+3
	47,9
	39,9
	-16
	76,8
	58,7

	+2
	49,5
	41,0
	-17
	78,3
	59,6

	+1
	51,1
	42,1
	-18
	79,7
	60,5

	0
	52,7
	43,2
	-19
	81,1
	61,4

	-1
	54,3
	44,2
	-20
	82,5
	62,3

	-2
	55,9
	45,2
	-21
	83,9
	63,2

	-3
	57,4
	46,3
	-22
	85,3
	64,1

	-4
	59,0
	47,3
	-23
	86,7
	64,9

	-5
	60,5
	48,3
	-24
	88,1
	65,8

	-6
	62,1
	49,3
	-25
	89,5
	66,7

	-7
	63,6
	50,3
	-26
	90,9
	67,5

	-8
	65,1
	51,2
	-27
	92,3
	68,3

	-9
	66,6
	52,2
	-28
	93,6
	69,2

	[bookmark: bookmark0]-10
	68,1
	53,2
	-29
	95,0
	70,0



Среднегодовая загрузка оборудования
Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования источников тепла. Среднегодовая загрузка котлоагрегатов котельных, являющихся централизованными источниками тепла, представлена в таблице 10.
Таблица 10 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов исп-ия УТМ, час
	Среднегодовая загрузка оборудования, %

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	2,15
	3880,0
	1804,7
	35,1

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	5,50
	6515,4
	1185,0
	22,2



[bookmark: _Toc162259147][bookmark: _Toc165985033][bookmark: _Toc197442837]Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.
На котельной № 1 ул. Ярославская,1а учет отпуска тепла предусмотрен с помощью приборов теплотехнического контроля и узла учета тепловой энергии ВКТ-5.
На БМК ул. Социалистическая,1/2 учет отпуска тепла предусмотрен с помощью приборов теплотехнического контроля и узла учета тепловой энергии ВКТ-5.
Узлы учета тепловой энергии осуществляют:
· учет тепловой энергии, расходуемой объектами на отопление;
· измерение давления в трубопроводах;
· измерение температуры в трубопроводах;
· регистрацию нештатных ситуаций;
· автоматическую передачу данных с заданным периодом опроса, сигналов предупреждения об аварийных и нештатных ситуациях - немедленно.
[bookmark: _Toc162259148][bookmark: _Toc165985034][bookmark: _Toc197442838]Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
На основе данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями и отчетных данных, публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов оборудования источников тепловой энергии, повлекших прекращение подачи тепла, не зафиксировано.
[bookmark: _Toc162259149][bookmark: _Toc165985035][bookmark: _Toc197442839]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
[bookmark: _Toc162259150][bookmark: _Toc165985036][bookmark: _Toc197442840]Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется.
[bookmark: _Toc162259151][bookmark: _Toc165985037][bookmark: _Toc197442841]Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии округа за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
С момента разработки предыдущей схемы теплоснабжения Писцовского сельского поселения (актуализация на 2025 год) значительных изменений в структуре системы теплоснабжения не произошло.
[bookmark: _Toc162259152][bookmark: _Toc165985038][bookmark: _Toc197442842]Тепловые сети, сооружения на них
[bookmark: _Toc162259153][bookmark: _Toc165985039][bookmark: _Toc197442843]Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
В технологических зонах Писцовского СП передача тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям. Система теплоснабжения закрытая. Регулирование отпуска теплоты – центральное качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе.
Обслуживание сетей теплоснабжения осуществляет ООО «Коммунальный Энергетические системы - Тэйково» и ГУП Ивановской области "Центр-Профи".
Существующие тепловые сети от котельных двухтрубные. Схема тепловых сетей радиальная, закрытая, с зависимым присоединением потребителей.
Тепловая сеть котельной № 1 ул. Ярославская 1а наружным диаметром 32-219 мм проложена в 1989-2017 годах. Общая протяженность трассы 1618 м.
Тепловая сеть БМК ул. Социалистическая, 1/2 наружным диаметром 32-219 мм проложена в 1981-2024 годах. Общая протяженность трассы 3114 м. Общее состояние трубопроводов сетей удовлетворительное. По мере износа участки сети теплоснабжения ремонтируются. Однако для безаварийного эксплуатации сетей, а также с целью снижения потерь тепловой энергии необходимо произвести реконструкцию сетей теплоснабжения с заменой трубопроводов и изоляции.
[bookmark: _Toc162259154][bookmark: _Toc165985040][bookmark: _Toc197442844]Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Схема тепловых сетей, расположенных на территории поселения, приведены в приложениях к настоящей Схеме. 
[bookmark: _Toc162259155][bookmark: _Toc165985041][bookmark: _Toc197442845]Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию, подключенная нагрузка, материальная характеристика тепловой сети. Характеристика тепловых сетей по каждому источнику централизованного теплоснабжения представлена в таблице ниже.

	ООО "ГАЗЛАЙТИНГ» ИНН 4332006980 ОГРН 1174350001660
612200, Кировская область, Тужинский район, пгт. Тужа, ул. Горького, д. 12, офис 8 
	5



Таблица 11 – Тепловые сети в с. Писцово от котельной № 1 ул. Ярославская 1а в зоне деятельности ООО «Коммунальный Энергетические системы - Тэйково»
	Наименование участка эксплуатации тепловых сетей
	Наружный диаметр трубопроводов на участке DH, мм
	Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении) L,M
	Теплоизол яционный материал
	Теплоноситель
	Канальная /бесканальная
	Год ввода в эксплуатацию

	Котельная - ТК1
	159
	12,0
	ППУ
	вода
	канальная
	2017

	ТК1-ТК5
	159
	33,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК1-ТК2
	159
	25,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК1-ТК2
	159
	30,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК2-Молодежная 13
	57
	46,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК2-ТК3
	159
	49,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТКЗ-Ярославская 4
	57
	12,0
	ППУ
	вода
	канальная
	2021

	ТК3-ТК4
	159
	50,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК4-ДС№32
	57
	46,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК1-Ярославская 2
	57
	30,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	Вр1-Ярославская 1
	57
	5,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК5-Вр1
	76
	16,0
	ППУ
	вода
	канальная
	2002

	Вр1-Вр2
	76
	68,0
	ППУ
	вода
	канальная
	2002

	Вр2-Ярославская 3
	57
	5,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	Вр2-ТК6
	76
	25,0
	ППУ
	вода
	канальная
	2002

	ТК6-Вр3
	76
	28,0
	ППУ
	вода
	канальная
	2002

	Вр3-Ярославская 5
	57
	5,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	Вр3-Вр4
	76
	52,0
	ППУ
	вода
	канальная
	2002

	Вр4-Ярославская 6
	57
	5,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	Вр4-Вр5
	76
	35,0
	ППУ
	вода
	канальная
	2002

	Вр5-Ярославская 7
	57
	5,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК5-ТК7
	159
	190,0
	ППУ
	вода
	канальная
	2017

	ТК7-ТК8
	108
	28,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК8-Комсомольская 42
	57
	10,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК7-Вр6
	108
	30,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	Вр6-Комсомольская 43
	57
	9,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК8-ТК9
	108
	74,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК9-Комсомольская 41
	57
	14,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК7-Вр7
	159
	95,0
	МВ
	вода
	надземная
	1989

	Вр7-Вр9
	159
	20,0
	ППУ
	вода
	надземная
	2021

	Вр7-Вр9
	159
	120,0
	МВ
	вода
	надземная
	1989

	Вр9-Вр10
	159
	15,0
	МВ
	вода
	надземная
	1989

	Вр9-Вр14
	57
	30,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	Вр14-Комсомольская 37
	32
	10,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	Вр14-Комсомольская 38
	32
	8,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	Вр10-Вр11
	159
	46,0
	МВ
	вода
	надземная
	1989

	Вр11-ТК13
	108
	3,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК13-Вр12
	108
	32,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	Вр12-Комсомольская 35
	57
	15,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	Вр12-ТК12
	108
	43,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК12-Комсомольская 36
	57
	29,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК12-ТК10
	89
	57,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК10-Комсомольская 39
	57
	9,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК10-ТК11
	89
	11,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	ТК11-Комсомольская 40
	89
	8,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	Вр11-Вр13
	159
	21,0
	ППУ
	вода
	надземная
	2002

	Вр9-ТК11
	108
	30,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	Вр9-ТК11
	108
	30,0
	МВ
	вода
	канальная
	1989

	Вр13-РМЦ
	32
	23,0
	МВ
	вода
	надземная
	1989

	Вр7-Вр8
	219
	12,0
	МВ
	вода
	надземная
	1989

	Вр8-ОАО "ТОР"
	219
	14,0
	МВ
	вода
	надземная
	1989

	Итого:
	100,0
	1 618,0
	
	
	
	

	В том числе сети Косомольской районной администрации
	
	1 606,0
	
	
	
	








Таблица 12 – Тепловые сети в с. Писцово от БМК ул. Социалистическая 1/2. в зоне деятельности ГУП Ивановской области "Центр-Профи".
	№ п/п 
	Наименование имущества, инвентарный номер Концедента 
	Адрес места нахождения 
	наименование участка
	Наружный диаметр трубопро-водов на участке Dн, мм
	Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении) L,м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год постройки/перекладки

	1
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК- 1 - ТК- 2
	159
	37
	ППУ
	канальная
	2018

	2
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК- 2 - ТК- 3
	89
	76
	ППУ
	канальная
	2024

	3
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК- 3 - Социалистическая 2б
	57
	6
	минвата
	канальная
	1981

	4
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК- 3 - Социалистическая 2а
	57
	5
	минвата
	канальная
	1981

	5
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК- 3 - Мичурина, 8
	57
	40
	минвата
	канальная
	1981

	6
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК- 2 - ТК- 4
	159
	47
	ППУ
	канальная
	2000

	7
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК- 4 - ТК- 5
	57
	19
	ППУ
	канальная
	2013

	8
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК- 5 - Фабричная, 4
	32
	8
	ППУ
	канальная
	2013

	9
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК- 5 - Фабричная, 5
	32
	2
	ППУ
	канальная
	2013

	10
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК- 5 - Вр-1
	57
	15
	ППУ
	канальная
	2013

	11
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-1 - Фабричная, 6
	32
	1
	ППУ
	канальная
	2013

	12
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-1 - Вр-2
	57
	10
	ППУ
	канальная
	2013

	13
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-2 - Фабричная, 7
	32
	1
	ППУ
	канальная
	2013

	14
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК- 4 - ТК-6
	159
	38
	ППУ
	канальная
	2000

	15
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-6 - Вр-3
	76
	11
	ППУ
	канальная
	2015

	16
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-3 - Фабричная, 12
	32
	7
	ППУ
	канальная
	2015

	17
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-3 - ТК-7
	76
	15
	ППУ
	канальная
	2015

	18
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-7 - Фабричная, 13
	32
	7
	ППУ
	канальная
	2015

	19
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-7 - ТК-8
	76
	17
	ППУ
	канальная
	2015

	20
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-8 - Фабричная, 14
	32
	15
	ППУ
	канальная
	2017

	21
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-8 - Вр-4
	32
	20
	минвата
	канальная
	1981

	22
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-4 - Фабричная, 15
	32
	22
	минвата
	канальная
	1981

	23
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-4 - Фабричная, 19
	32
	15
	минвата
	канальная
	1981

	24
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-6 - ТК-9
	159
	81
	ППУ
	канальная
	2003

	25
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-9 - Мичурина,11
	89
	54
	ППУ
	канальная
	1984

	26
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-9 - ТК-10
	159
	23
	ППУ
	канальная
	2023

	27
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-10 - Мичурина,9
	89
	5
	минвата
	канальная
	1981

	28
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-10 - ТК-11
	159
	30
	минвата
	канальная
	1981

	29
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-11 - Мичурина,10
	108
	32
	минвата
	канальная
	1981

	30
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Тк-13 - Баня
	32
	14
	минвата
	канальная
	1981

	31
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-9 - Вр-5
	89
	69
	минвата
	канальная
	1981

	32
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-12 - Детский сад
	76
	29
	минвата
	канальная
	1981

	33
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-5 - ТК-12
	76
	24
	минвата
	канальная
	1981

	34
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-12 - Фабричная,16
	32
	15
	минвата
	канальная
	1981

	35
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-12 - ТК-13
	76
	50
	минвата
	канальная
	1981

	36
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-12 - ТК-13
	76
	39
	минвата
	канальная
	1981

	37
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-13 - Красная Слобода,1а
	57
	10
	минвата
	канальная
	1981

	38
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-13 - Кал.5
	57
	38
	минвата
	надземная
	1981

	39
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-13 - Кал.5
	57
	44
	минвата
	канальная
	2023

	40
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК- 1 - Вр-17
	159
	130
	ППУ
	надземная
	2013

	41
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-17 - Тк-23
	159
	177
	минвата
	надземная
	1981

	42
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-17 - ТК-23
	159
	60
	ППУ
	надземная
	2017

	43
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-23 - Больница
	108
	20
	минвата
	канальная
	1981

	44
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-23 - ТК-24
	159
	41
	ППУ
	канальная
	2003

	45
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-24 - ТК-25
	76
	50
	минвата
	надземная
	1981

	46
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-24 - ТК-25
	76
	16
	минвата
	канальная
	1981

	47
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-25 - Спортивный комплекс
	76
	80
	минвата
	канальная
	1981

	48
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-25 - КДЦ
	57
	10
	минвата
	надземная
	1981

	49
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-23 - Вр-18
	76
	134
	ППУ
	канальная
	2014

	50
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-18 - Вр-19
	32
	5
	ППУ
	канальная
	2014

	51
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-18 - Советская,44
	32
	5
	минвата
	канальная
	1981

	52
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-19 - Советская,46
	32
	1
	минвата
	канальная
	1981

	53
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-19 - Вр-20
	32
	17
	ППУ
	канальная
	2014

	54
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-20 - Советская,48
	32
	1
	минвата
	канальная
	1981

	55
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-20 - Вр-21
	32
	1
	ППУ
	канальная
	2022

	56
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-21 - Больничная,1
	32
	28
	минвата
	надземная
	1981

	57
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-21 - Советская,50
	32
	10
	ППУ
	канальная
	2022

	58
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК- 1 - ТК-14
	159
	50
	ППУ
	канальная
	2019

	59
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-14 - ТК-15
	159
	25
	ППУ
	канальная
	2019

	60
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-14 - ТК-15
	159
	22
	ППУ
	канальная
	2021

	61
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-15 - ТК-16
	159
	33
	ППУ
	канальная
	2021

	62
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-16 - ТК-18
	159
	33
	ППУ
	канальная
	2021

	63
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-17 - Социалистическая 1/1
	57
	12
	ППУ
	канальная
	2016

	64
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-15 - ПСЧ №44 ОП№29
	57
	25
	минвата
	канальная
	1981

	65
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-16 - ТК-17
	76
	50
	ППУ
	канальная
	2016

	66
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-17 - Вр-6
	57
	18
	ППУ
	канальная
	2015

	67
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-6 - Чапаева,2б
	32
	8
	ППУ
	надземная
	2014

	68
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-6 - Вр-7
	57
	77
	минвата
	надземная
	1981

	69
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-7 - Чапаева,3а
	45
	15
	минвата
	надземная
	1981

	70
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-17 - Вр-69
	57
	12
	минвата
	надземная
	1981

	71
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-7 - Вр-8
	57
	96
	минвата
	надземная
	1981

	72
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-33 - Чапаева,6а
	32
	35
	минвата
	надземная
	1981

	73
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-18 - ТК-19
	89
	34
	ППУ
	канальная
	2020

	74
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-18 - ТК-19
	89
	18
	минвата
	канальная
	1981

	75
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-19 - Социалистическая,4
	32
	6
	минвата
	канальная
	1981

	76
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-19  - Социалистическая,6
	57
	38
	минвата
	канальная
	1981

	77
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-19 - Социалистическая,6
	57
	8
	минвата
	надземная
	1981

	78
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-18 - ТК-20
	159
	0
	минвата
	канальная
	1981

	79
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-18 - ТК-20
	159
	55
	ППУ
	канальная
	2024

	80
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-18 - ТК-20
	159
	55
	минвата
	канальная
	1981

	81
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-20 - Социалистическая,3
	89
	14
	минвата
	канальная
	1981

	82
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-20 - ТК-21
	159
	40
	минвата
	канальная
	1981

	83
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-20 - ТК-21
	159
	31
	минвата
	канальная
	1981

	84
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-21 - Социалистическая,5
	108
	13
	минвата
	канальная
	1981

	85
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-21 - Вр-9
	108
	54
	минвата
	надземная
	1981

	86
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-21 - Вр-9
	108
	34
	минвата
	канальная
	1981

	87
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-9 - Социалистическая,17
	32
	11
	минвата
	надземная
	1981

	88
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-9 - ТК-22
	108
	59
	минвата
	надземная
	1981

	89
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-22 - Суворова,16
	57
	18
	минвата
	надземная
	1981

	90
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК22 - Вх1
	57
	34
	минвата
	надземная
	1981

	91
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК22 - Вх1
	57
	39
	минвата
	канальная
	1981

	92
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-10 - Социалистическая,24
	57
	1
	минвата
	надземная
	1981

	93
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-10 - Вх-1 
	32
	21
	минвата
	надземная
	1981

	94
	тепловая сеть
	с. Писцово
	ТК-22 - Вр-13
	76
	59
	минвата
	надземная
	1981

	95
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-13 - Социалистическая,21
	76
	1
	минвата
	надземная
	1981

	96
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-13 - Вр-14
	76
	49
	минвата
	надземная
	1981

	97
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-14 - Социалистическая,23
	76
	1
	минвата
	надземная
	1981

	98
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-14 - Вр-15
	57
	95
	минвата
	надземная
	1981

	99
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-15 - Вр-16
	57
	8
	минвата
	надземная
	1981

	100
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-15 - Павлова,8
	32
	11
	минвата
	надземная
	1981

	101
	тепловая сеть
	с. Писцово
	Вр-16 - Павлова,10
	32
	16
	ППУ
	надземная
	2017

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ИТОГО:
	 
	3111
	 
	 
	#######





	ООО "ГАЗЛАЙТИНГ» ИНН 4332006980 ОГРН 1174350001660
612200, Кировская область, Тужинский район, пгт. Тужа, ул. Горького, д. 12, офис 8 
	5




[bookmark: _Toc162259156][bookmark: _Toc165985042][bookmark: _Toc197442846]Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Секционирующие и регулирующие задвижки не установлены. Имеется в наличии только запорная арматура – вентили, задвижки. 
Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.
Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловых камерах установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. 
[bookmark: _Toc162259157][bookmark: _Toc165985043][bookmark: _Toc197442847]Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены как в подземном, так и в надземном исполнении. Внутренние габариты соответствуют числу и диаметру проложенных труб, размерам установленного оборудования (задвижек, сальниковых компенсаторов и др.). Приямки для отведения сточных вод в сбросные колодцы или дренаж отсутствуют.
Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций или кирпича, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами.
Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и специальные устройства для регулировки и наладки давления в них.
Павильоны на тепловых сетях источников теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc162259158][bookmark: _Toc165985044][bookmark: _Toc197442848]Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Регулирование отпуска теплоты осуществляется качественно по расчетному температурному графику. Присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах.
Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 13 – Температурные графики
	№ п/п
	Наименование СЦТ
	Температурный график

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	95/70ºС

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	95/70ºС


[bookmark: _Toc162259159][bookmark: _Toc165985045][bookmark: _Toc197442849]Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии. 
В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03. 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более: 
· температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %; 
· по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %; 
· по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2; 
· среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %. 
[bookmark: _Toc162259160][bookmark: _Toc165985046][bookmark: _Toc197442850]Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).
На котельных предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии, который заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не претерпевает изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей, предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.
Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по распределительным тепловым сетям. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников.
[bookmark: _Toc162259161][bookmark: _Toc165985047][bookmark: _Toc197442851]Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
Информация по статистике отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет ТСО не предоставлена. 
На основании отчетных данных, публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов тепловых сетей не зафиксировано.
[bookmark: _Toc162259162][bookmark: _Toc165985048][bookmark: _Toc197442852]Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения не предоставлены. Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 14.
Таблица 14 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», таблица 2)
	№ п/п
	Диаметр трубопровода
	Время восстановления, ч

	1
	До 300 мм
	15

	2
	400 мм
	18

	3
	500 мм
	22


[bookmark: _Hlk159353483]Информация по статистике восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет ТСО не предоставлена.
[bookmark: _Toc162259163][bookmark: _Toc165985049][bookmark: _Toc197442853]Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: эксплуатационные испытания и регламентные работы.
К эксплуатационным испытаниям относятся:
1) гидравлические испытания на плотность и механическую прочность проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения, по результатам дефектации определяется объем ремонта;
2) испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводятся с периодичностью, установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя», утвержденными РАО «ЕЭС России» 21.03.2001. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год;
3) испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.526-00 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации», утвержденными РАО «ЕЭС России», 04.05.2000. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления;
4) испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях», утвержденными РАО «ЕЭС России», 25.04.1997. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий, график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению. Связанные с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.
К регламентным работам относятся:
1) контрольные шурфовки проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии. Производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции и строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ;
2) оценка интенсивности процесса внутренней коррозии проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с РД 153-34.1-17.465-00 «Руководящий документ. Методические указания по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях», утвержденный РАО «ЕЭС России», 29.09.2000. На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды;
3) техническое освидетельствование, которое проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:
· наружный осмотр - ежегодно;
· гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта, связанного со сваркой;
· техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).
Техническое освидетельствование проводится в соответствии с РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации», утвержденной РАО «ЕЭС России», 09.12.1999. Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.
Планирование капитальных (текущих) ремонтов осуществляется на основании:
· результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой);
· перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.
Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.
[bookmark: _Toc162259164][bookmark: _Toc165985050][bookmark: _Toc197442854]Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», утвержденными РАО «ЕЭС России» 25.12.2003. 
Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончанию отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность. 
Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.
[bookmark: _Toc162259165][bookmark: _Toc165985051][bookmark: _Toc197442855]Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». 
Цель нормирования потерь тепловой энергии, снижение или поддержание потерь на обоснованном уровне. Расчет нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер. 
К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 
· потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм; 
· потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя; 
· затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (эл.привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии). 
В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты. 
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся: 
· затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 
· технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей; 
· технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования; 
· технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 
Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают: 
· потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя; 
· потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей. 
Нормирование эксплуатационных часовых тепловых потерь через изоляционные конструкции на расчетный период проводится, исходя из значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях функционирования тепловых сетей. 
[bookmark: _Toc162259166][bookmark: _Toc165985052][bookmark: _Toc197442856]Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Сведения о фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя представлены в таблице ниже.
Таблица 15 – Сведения о потерях в тепловых сетях
	№ п/п
	Наименование источника
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Потери теплоносителя, куб. м/час
	Потери в тепловой сети, Гкал/ч
	Отношение потерь тепла к тепловой нагрузке, %

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	1,185
	0,224
	0,240
	20,2

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	2,410
	0,455
	0,590
	24,5



[bookmark: _Toc162259167][bookmark: _Toc165985053][bookmark: _Toc197442857]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
[bookmark: _Toc162259168][bookmark: _Toc165985054][bookmark: _Toc197442858]Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Тип присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям зависит от температурного графика и вида потребления тепловой энергии. Наиболее распространенные типы присоединения потребителей тепловой энергии в Писцовского сельского поселения: непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха (температурный график 95/70°С).
Наиболее распространённые схемы присоединения абонентов приведены на рисунках ниже.


Рисунок 2 - Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), зависимое присоединение, без смешения


Рисунок 3 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление), в качестве регулятора температуры используется элеватор (СО – система отопление, Э – элеватор, СВ – система вентиляции)
[bookmark: _Toc162259169][bookmark: _Toc165985055][bookmark: _Toc197442859]Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета потребляемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета. 
В Октябрьском сельском поселении часть потребителей тепловой энергии оснащены приборами учета тепловой энергии.
В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД, должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) УУТЭ.
В с. Писцово часть потребителей тепловой энергии оснащены приборами учета тепловой энергии. В зоне действия БМК ул.Социалистическая, 1/2 приборами учета тепла оборудованы следующие потребители:
-  ОБУЗ "Комсомольская ЦБ"(с. Писцово,  ул.Советская , д.48);
-  Баня ОАО "ТОР" (с. Писцово,  ул.Красная Слобода  , д.2а );
-  МКДОУ ДС №17 «Белочка»(с. Писцово,  ул.Красная Слобода , д.7);
-  МУК " КДЦ Писцовского сельского поселения (с. Писцово, ул. Советская  , д.43)-здание клуба;
-  МУК " КДЦ Писцовского сельского поселения (с. Писцово,  ул. Советская  , д.43)-здание спорткомплекса;
[bookmark: _Toc162259170][bookmark: _Toc165985056][bookmark: _Toc197442860]Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
На источниках теплоснабжения организованно круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: 
· ведение требуемого режима работы; 
· производство переключений; 
· пусков и остановок; 
· локализация аварий и восстановление режима работы; 
· подготовка к производству ремонтных работ.
На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют. 
[bookmark: _Toc162259171][bookmark: _Toc165985057][bookmark: _Toc197442861]Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.
[bookmark: _Toc162259172][bookmark: _Toc165985058][bookmark: _Toc197442862]Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
В соответствии со СП 124.13330.2012 «. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях. Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные в котельных.
[bookmark: _Toc162259173][bookmark: _Toc165985059][bookmark: _Toc197442863]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
[bookmark: _Hlk162285385]По информации, предоставленной едиными теплоснабжающими организациями, бесхозные участки отсутствуют.
[bookmark: _Toc162259174][bookmark: _Toc165985060][bookmark: _Toc197442864]Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:
· материальная характеристика тепловой сети;
· тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);
· температура теплоносителя в подающем трубопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей;
· потери (затраты) сетевой воды.
Данные энергетических характеристик тепловых сетей в таблице ниже.

Таблица 16 - Эксплуатационные показатели тепловых сетей и сооружений на них отдельно по каждой СЦТ
	№ 
п/п
	Наименование СЦТ
	Ед. изм.
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	БМК ул.Социалистическая, 1/2

	1
	Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении (расчетные), м
	м
	1618
	3111

	2
	Материальная характеристика, кв. м
	м2
	375,766
	607,43

	3
	Потери тепловой энергии
	Гкал
	580,0
	1426,2

	
	то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии
	%
	15,2
	22,1

	4
	Нормативная величина подпитка тепловых сетей по СП 124.13330, 
	м3/ч
	0,224
	0,455

	5
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, принятая для проектирования тепловых сетей
	0С
	95/70
	95/70

	6
	Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха
	0С
	25
	25


[bookmark: _Toc162259175][bookmark: _Toc165985061][bookmark: _Toc197442865]Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
С момента разработки (актуализации) схемы теплоснабжения Писцовского сельского поселения (актуализация на 2025 год) значительных изменений в структуре тепловых сетей не произошло. Были проведены работы по замене наиболее изношенных участков сетей, а также работы по устранению прорывов трубопроводов, выявленных в ходе проведения испытаний тепловых сетей.
На основании полученных данных были уточнены сведения по характеристике тепловых сетей, статистике аварийных ситуаций, запорной арматуре, приведены энергетические характеристики тепловых сетей.


[bookmark: _Toc162259176][bookmark: _Toc165985062][bookmark: _Toc197442866]Зоны действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc162259177][bookmark: _Toc165985063][bookmark: _Toc197442867]Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
В Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» даны следующие определения:
· «зона действия системы теплоснабжения» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;
· «зона действия источника тепловой энергии» - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;
Зона действия котельной представлена на рисунке ниже.
[image: ]
Рисунок 4 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения с. Писцово
[bookmark: _Toc162259178][bookmark: _Toc165985064][bookmark: _Toc197442868]Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения поселения
С момента разработки (актуализации) схемы теплоснабжения Писцовского сельского поселения значительных изменений в структуре основного оборудования источника теплоснабжения не произошло. Изменение зон действия источников централизованного теплоснабжения не произошло.
[bookmark: _Toc162259179][bookmark: _Toc165985065][bookmark: _Toc197442869]Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
[bookmark: _Toc162259180][bookmark: _Toc165985066][bookmark: _Toc197442870]Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления
Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты производственного и социально-культурного назначения. Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблицах ниже. 

Таблица 17 - Тепловые нагрузки потребителей
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузки, Гкал/ч
	Полезный отпуск тепла, Гкал

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025 (план)

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	1,185
	3230
	3230
	3293
	3293

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	2,410
	5696,304
	4784,320
	5038,063
	4802,362*


*- Уменьшение планового значения полезного отпуска тепла связано с отключением от сети централизованного теплоснабжения ОБУЗ "Комсомольская ЦБ"(с. Писцово, ул.Советская , д.48)

Сведения о тепловой нагрузке потребителей и полезном отпуске тепла локальных котельных не представлены.
[bookmark: _Toc162259181][bookmark: _Toc165985067][bookmark: _Toc197442871]Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии приведены в таблице 18.
Таблица 18 - Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузки, Гкал/ч

	
	
	отоплен.
	ГВС
	вентиляция
	ВСЕГО

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	1,185
	-
	-
	1,185

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	2,410
	-
	-
	2,410



[bookmark: _Toc162259182][bookmark: _Toc165985068][bookmark: _Toc197442872]Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство, отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии, становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения, снимается проблема окупаемости системы отопления. 
Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой, снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. 
В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд трудно устранимых недостатков, к которым можно отнести: 
· серьезное снижение надежности теплоснабжения; 
· эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление); 
· не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка); 
· повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования; 
· зависимость от снабжения энергоресурсами, природным газом, электрической энергией и водой; 
· отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям. 
Серьезная проблема для поквартирного отопления — это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов. 
Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.
Схема теплоснабжения поселения предусматривает смешанное отопление в многоквартирных домах, когда в домах с центральным отоплением по заявлениям собственников квартир осуществляется перевод таких помещений с централизованного отопления на индивидуальное от газовых котлов. Сведения о применении поквартирного отопления в многоквартирных домах в настоящее время на территории поселения не представлены. 
Отказ от централизованного отопления представляет собой процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о ре-конструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.). 
В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения. 
Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.
Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются. 
Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла. 
Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о пере-устройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 
Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли. Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества та-кого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ). 
То есть для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме. 
Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения. Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлического режима, неправильному распределению тепла, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг. Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома, к значительному увеличению расхода газа, на что существующие газовые трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права). 
Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», п.7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной проектной реконструкции инженерных систем дома, а именно:
· общей системы теплоснабжения дома; 
· общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомового газового оборудова-ния, газового ввода; 
· системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа. 
Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты за тепловые потери системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды. 
Учитывая вышеизложенное, отказ от централизованного теплоснабжения и переход на поквартирное теплоснабжение возможен при одновременном соблюдении трёх условий: 
· наличие решения о переводе квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение принятого жителями МКД на общедомовом собрании; 
· мероприятие о переводе квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение должно быть предусмотрено в утверждённой схеме теплоснабжения; 
· наличие технической возможности реализации решения о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение. 
[bookmark: _Toc162259183][bookmark: _Toc165985069][bookmark: _Toc197442873]Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Сведения о величине потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 19.



Таблица 19 - Потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения 
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Собственное потребление, Гкал
	Потери в тепловой сети, Гкал
	Полезный отпуск в год, Гкал
	Полезный отпуск в отопительный период, Гкал

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	3880,0
	7,0
	580,0
	3293,0
	3293,0

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	6515,4
	51,1
	1426,2
	5038,1
	5038,1


[bookmark: _Toc162259184][bookmark: _Toc165985070][bookmark: _Toc197442874]Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах, имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.
Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.
При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.
[bookmark: _Toc162259185][bookmark: _Toc165985071][bookmark: _Toc197442875]Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения соответствуют расчетным значениям тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

[bookmark: _Toc162259186][bookmark: _Toc165985072][bookmark: _Toc197442876]Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
С момента разработки схемы теплоснабжения Писцовского сельского поселения значительных изменений в структуре системы теплоснабжения не произошло.
При актуализации схемы теплоснабжения были уточнены сведения по фактической нагрузке потребителей в зоне действия источников теплоснабжения по состоянию на начало 2025 г, уточнен перечень потребителей, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения. Раздел актуализирован с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc162259187][bookmark: _Toc165985073][bookmark: _Toc197442877]Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки
[bookmark: _Toc162259188][bookmark: _Toc165985074][bookmark: _Toc197442878]Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия: 
· установленная мощность источника тепловой энергии (УТМ) — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды; 
· располагаемая мощность источника тепловой энергии (РТМ) — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе; 
· мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды. 
Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии в ретроспективный период приведены в таблице 20. 
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Таблица 20 - Балансы установленной мощности источников централизованного теплоснабжения, Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование котельной
	Тепловая мощность, Гкал/ч
	Расход тепла на собственные нужды источника, Гкал/ч
	Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч
	Потери тепла при транспортировке. Гкал/час
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Резерв/
дефицит,

	
	
	Установленная
	Располагаемая
	
	
	
	
	Гкал/ч
	%

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	2,150
	2,150
	0,013
	2,137
	0,240
	1,185
	0,712
	33,32

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	5,498
	5,498
	0,012
	5,486
	0,590
	2,410
	2,486
	45,3
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[bookmark: _Toc162259189][bookmark: _Toc165985075][bookmark: _Toc197442879]Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
По данным, приведенным в таблице 20, видно, что в зонах действия источников централизованного теплоснабжения имеется запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции котельных с приведением мощности котельных к тепловой нагрузке.
[bookmark: _Toc162259190][bookmark: _Toc165985076][bookmark: _Toc197442880]Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:
· определение диаметров трубопроводов;
· определение падения давления-напора;
· определение действующих напоров в различных точках сети;
· определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.
При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.
При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы:
· давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах;
· давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления;
· давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.);
· давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.);
· давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя;
· располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.
При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.
[bookmark: _Toc162259191][bookmark: _Toc165985077][bookmark: _Toc197442881]Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Дефициты тепловой мощности в зонах действия источников теплоснабжения отсутствуют.
[bookmark: _Toc162259192][bookmark: _Toc165985078][bookmark: _Toc197442882]Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Сведения о резервах тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в таблице 20. 
На котельных имеется значительный запас тепловой мощности. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты реконструкции котельных с приведением мощности котельных к тепловой нагрузке.
[bookmark: _Toc32481099][bookmark: _Toc162259193][bookmark: _Toc165985079][bookmark: _Toc197442883]Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
Раздел актуализирован с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения с учетом значений тепловых нагрузок потребителей и мощностей оборудования, актуальных на начало 2025 года.
[bookmark: _Toc162259194][bookmark: _Toc165985080][bookmark: _Toc197442884]Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc162259195][bookmark: _Toc165985081][bookmark: _Toc197442885]Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
В соответствии с требованиями нормативной документации система водоподготовки на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. 
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. 
Балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице 21. 
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612200, Кировская область, Тужинский район, пгт. Тужа, ул. Горького, д. 12, офис 8 
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Таблица 21 – Балансы потребления теплоносителя
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Объем тепловых сетей, м3
	Нормативная величина подпитки тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч
	Подпитка тепловой сети, тыс. м³/год, в т.ч.:

	
	
	
	
	
	Всего
	нормативные утечки теплоносителя
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения)

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	1,185
	89,56
	0,224
	1,150
	1,150
	-

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	2,410
	182,15
	0,455
	3,249
	3,249
	-
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[bookmark: _Toc162259196][bookmark: _Toc165985082][bookmark: _Toc197442886]Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой. 
Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.
Баланс производительности теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения приведен в таблице 22. 
[bookmark: _Toc457907422][bookmark: _Toc472065219][bookmark: _Toc32481103][bookmark: _Toc422303788]Таблица 22 - Производительности ВПУ в аварийном режиме
	№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	Нормативная величина подпитка тепловых сетей по СП 124.13330, м3/ч
	Аварийная подпитка тепловых сетей СП 124.13330.2012, м3/ч

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	1,185
	0,224
	1,791

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	2,410
	0,455
	3,643



[bookmark: _Toc162259197][bookmark: _Toc165985083][bookmark: _Toc197442887]Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
На основании полученных данных были актуализированы сведения по балансам теплоносителя в зоне действия источников теплоснабжения по состоянию на начало 2025 г. Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc162259198][bookmark: _Toc165985084][bookmark: _Toc197442888]Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc162259199][bookmark: _Toc165985085][bookmark: _Toc197442889]Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
В настоящее время на территории поселения действует два источника централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используются природный газ. Сведения о потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 23.
Таблица 23 - Описание видов и количества топлива
	№ п/п
	Источник тепла
	Вид топлива
	Расход натурального топлива, (природный гах – тыс.куб.м)
	Расход условного топлива, 
т.у.т.

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	Природный газ
	543,1
	417,12

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	Природный газ
	772,9
	901,96



[bookmark: _Toc162259200][bookmark: _Toc165985086][bookmark: _Toc197442890]Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Характеристика основного и резервного топлива котельной приведена в таблице 24.
Таблица 24 – Описание видов используемого топлива
	№ п/п
	Наименование источника
	Вид топлива

	
	
	основное
	резервное/
аварийное

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	Природный газ
	-

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	Природный газ
	-



[bookmark: _Toc162259201][bookmark: _Toc165985087][bookmark: _Toc197442891]Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
На территории поселения действует два источника централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используются природный газ. 
Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.
[bookmark: _Toc162259202][bookmark: _Toc165985088][bookmark: _Toc197442892]Описание использования местных видов топлива
Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановления Правительства № 154 от 22.02.2012 г.).
Для территории Ивановской области к местным видам топлива можно отнести дрова, отходы лесопиления и пеллеты. Местные виды топлива на источниках централизованного теплоснабжения в настоящее время не используются.
[bookmark: _Toc162259203][bookmark: _Toc165985089][bookmark: _Toc197442893]Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
На территории поселения действует два источника централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используются природный газ. Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.
Таблица 25 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла
	[bookmark: _Hlk158441799]№ п/п
	Вид топлива
	Показатель
	Значение

	1
	природный газ (основное топливо)
	Онр
	Не менее 7900 ккал/нм3

	
	
	плотн.
	0,843 кг/м3



При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (газовые и твердотопливные котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).
[bookmark: _Toc162259204][bookmark: _Toc165985090][bookmark: _Toc197442894]Описание преобладающего в городе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании
На территории поселения действует два источника централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используются природный газ, на локальных котельных – твердое топливо (дрова, уголь) и электроэнергия.
Преобладающим видом топлива является твердое топливо (каменный уголь).
[bookmark: _Toc162259205][bookmark: _Toc165985091][bookmark: _Toc197442895]Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения
На территории поселения действует два источника централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используются природный газ. 
Перевод источников централизованного теплоснабжения на другие виды топлива не планируется.
[bookmark: _Toc32481129][bookmark: _Toc162259206][bookmark: _Toc165985092][bookmark: _Toc197442896][bookmark: _Toc422303789][bookmark: _Toc422303790]Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии системе обеспечения топливом поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
С момента разработки схемы теплоснабжения Писцовского сельского поселения (актуализация на 2025 год) значительных изменений в структуре системы теплоснабжения не произошло. На основании полученных данных были актуализированы сведения по топливным балансам в зонах действия источников теплоснабжения по состоянию на конец 2024 г.
[bookmark: _Toc162259207][bookmark: _Toc165985093][bookmark: _Toc197442897]Надежность теплоснабжения
В соответствии с указаниями, приведенными в СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 
· первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. 
· вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часа: жилые и общественные здания до 12°С, промышленных зданий до 8°С. 
· третья категория – остальные потребители». 
Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р]; коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж]. 
Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать: 
1) для источника теплоты - 0,97; 
2) для тепловых сетей - 0,9; 
3) для потребителя теплоты - 0,99. 
Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86. 
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97. 
Методика расчета показателей надежности в соответствии Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведенного ниже алгоритма:
· определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети;
· на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь;
· для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию; диаметр и протяженность; 
· на основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости.
Ниже приведены основные расчетные зависимости, используемые при расчете показателей надежности систем теплоснабжения:
1. Интенсивность отказов теплопровода λ с учетом времени его эксплуатации:
	, 1/(км·ч)
	[bookmark: _Ref374096555](1)


где  – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);
- продолжительность эксплуатации участка, лет;
α- коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:
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2. Параметр потока отказов участков ТС:
	, 1/ч,
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где L- длина участка ТС, км.
3. Среднее время до восстановления участков ТС 
	, ч
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где:  - расстояние между секционирующими задвижками, км;
d – диаметр теплопровода, м.
Значения коэффициентов a, b, c для формулы (4),приведенные в таблице 26, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.
Расстояния  между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицей 27. 
Таблица 26 - Значения коэффициентов a, b и c в формуле (4).
	№ п/п
	Коэффициент
	a
	b
	c

	1
	Значение
	2.91256074780734
	20.8877641154199
	-1.87928919400643



[bookmark: _Ref375231112]
Таблица 27 - Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения
	№ п/п
	Диаметр
теплопровода,
м
	Диаметр не изменяется
	Диаметр изменяется

	
	
	ответвлений нет
	ответвления есть
	ответвлений нет
	ответвления есть

	1
	до 0,4
	1000
	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	2
	от 0,4 до 0,6
	1500
	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м

	3
	от 0,6 до 0,9
	3000
	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром
(не более 1000 м, 1500 м)

	4
	более 0,9
	5000
	непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 5000 м
	непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)
	непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м, 3000 м)


Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

4. Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:
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5. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:
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где N – число элементов ТС.
6. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента:
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7. Температура воздуха в здании j-го потребителя в конце периода восстановления f-го элемента:
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где  - расчетная температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С;
  - расчетная для отопления температура наружного воздуха, 0С;
  – часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при , Гкал/ч;
– расчетная часовая нагрузка j-го потребителя при , Гкал/ч;
 – относительный часовой расход тепла у j-го потребителя при отказе f-го элемента при :
 - время восстановления f-го элемента ТС, ч;
 - коэффициент тепловой аккумуляции здания j-го потребителя, ч.

8. Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения j-го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):
	,
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где: - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения j-го потребителя.
9. Вероятность безотказного теплоснабжения j-го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании j-го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):
	,
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где  – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха  ниже - температура наружного воздуха, при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании j-го потребителя до минимально допустимого значения .
9.1 Температура наружного воздуха , при которой время восстановления f-го элемента равно временному резерву j-го потребителя

При  (j-ый потребитель при аварии на f-ом участке не получает тепло):
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При :
	
	(12)


Здесь  - минимально допустимая температура воздуха в здании j-го потребителя, 0С.
Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*».

9.2 Правила определения  - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже .
Если  оказывается равной или выше плюс 8 оС (начало отопительного сезона), это означает, что отказ f-го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения j-го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина  берется равной продолжительности отопительного периода.
Если  оказывается равной , отказ f-го элемента влияет на теплоснабжение j-го потребителя только при температурах ниже расчетных и в формуле (10) берется равной  - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже .
Если  (минимальная температура наружного воздуха), отказ f-го элемента не влияет на теплоснабжение j-го потребителя и в формуле (10)  берется равной нулю.
Если , то  = .
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Если  и значение  определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

где:  - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;
  - продолжительность отопительного периода, ч;
  - средняя за отопительный период температура наружного воздуха, 0С.

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до абонента: 
1) вычисляется время ликвидации повреждения на i-м участке; 
2) по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта; 
3) вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения; 
4) вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры плюс 12 ºС.
Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 28.
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Таблица 28 – Надежность систем теплоснабжения централизованных котельных 
	№ п/п
	Наименование источника
	Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения
	Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения
	Заключение

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9;
Коэффициент готовности Кг=0,97
	Р=0,96506; Кг=0,999319
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	
	Р=0,71467; Кг=0,988359
	Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям



Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Котельная № 1 соответствует нормативным требованиям, вероятность безотказной работы системы теплоснабжения БМК с. Писцово не соответствует нормативным требованиям. Коэффициенты готовности систем теплоснабжения с. Писцово соответствуют нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.
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[bookmark: _Toc162259208][bookmark: _Toc165985094][bookmark: _Toc197442898]Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Ограничений в подаче тепла не отмечено. 
Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.
[bookmark: _Toc162259209][bookmark: _Toc165985095][bookmark: _Toc197442899]Частота отключений потребителей
Ограничений в подаче тепла не отмечено.
На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.
[bookmark: _Toc162259210][bookmark: _Toc165985096][bookmark: _Toc197442900]Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 29.
Таблица 29  – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра 
	№ п/п
	Диаметр трубопровода
	Время восстановления, ч

	1
	До 300 мм
	15

	2
	400 мм
	18

	3
	500 мм
	22


[bookmark: _Toc162259211][bookmark: _Toc165985097][bookmark: _Toc197442901]Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Вероятность безотказной работы и коэффициент готовности систем теплоснабжения поселения соответствует нормативным требованиям. Зоны действия котельных приведены в Части 4 настоящих обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc162259212][bookmark: _Toc165985098][bookmark: _Toc197442902]Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»
Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.
[bookmark: _Toc197442903][bookmark: _Toc162259213][bookmark: _Toc165985099]Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 
Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти и уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.
[bookmark: _Toc32481149][bookmark: _Toc162259214][bookmark: _Toc165985100][bookmark: _Toc197442904]Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.
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[bookmark: _Toc162259215][bookmark: _Toc165985101][bookmark: _Toc197442905]Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
[bookmark: _Toc162259216][bookmark: _Toc165985102][bookmark: _Toc197442906]Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования
Технико-экономические показатели работы источников теплоснабжения представлены в таблицах ниже.
Таблица 30 - Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии 
	п/п
	Параметры
	Установленная мощн-ь котель-й, Гкал/ч
	Располагаемая мощность основного оборудов-ия, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Вид топлива
	Произв-о т/э, Гкал
	Собствен-е нужды, Гкал
	Потери в тепл-й сети, Гкал
	Полезный отпуск, Гкал
	Расход натурального топлива, (уголь – тн)
	Удельный расход у.т. на выработку т/э, кг.у.т./Гкал

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	2,15
	2,15
	1,185
	Природный газ
	3880,0
	70,0
	580,0
	3880,0
	7,0
	580,0
	3293,0

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	5,498
	5,498
	2,410
	Природный газ
	6515,4
	51,1
	1426,2
	5 038,063
	315,89
	138,7
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Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, должны находиться на сайтах теплоснабжающих организаций.
Раскрытию подлежит следующая информация:
· регулируемой организации (общая информация);
· о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);
· об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);
· об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;
· об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;
· о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);
· об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);
· о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);
· о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;
· о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (горячего водоснабжения).
[bookmark: _Toc32481152][bookmark: _Toc162259217][bookmark: _Toc165985103][bookmark: _Toc197442907][bookmark: _Toc422303791]Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения поселения, в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.
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[bookmark: _Toc162259218][bookmark: _Toc165985104][bookmark: _Toc197442908]Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc162259219][bookmark: _Toc165985105][bookmark: _Toc197442909][bookmark: _Toc343877031]Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
[bookmark: _Toc162259220][bookmark: _Toc165985106][bookmark: _Toc197442910]Сведения о тарифах на ус Таблица 31 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям за 2022 год
	Городской округ/                                                                  муниципальный район
	Наименование организации, месторасположение источника тепловой энергии, вид тарифа
	Период действия тарифа (цены)
	без НДС / с учетом НДС/ НДС не облагается
	Тариф (цена) на тепловую энергию - 2022, руб./Гкал
	Рост, %
	Реквизиты постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, которым утвержден тариф (цена)

	
	
	
	
	1 полугодие
	2 полугодие **
	2 полугодие
	

	Комсомольский район, Писцовское СП
	ГУП Ивановской области "Центр-Профи"
	01.01.2022-30.11.2022
	без НДС
	1 613,65
	1 689,01
	104,7
	от 29.10.2021 № 47-т/9

	
	АО "ТГК - 7"
	 
	 
	 
	 
	 
	от 17.12.2021 № 57-т/2 (в ред. от 24.06.2022 № 21-т/1)

	
	с. Писцово, от ГУП Ивановской области "Центр-Профи"
	01.01.2022-30.11.2022
	без НДС
	3 381,30
	3 471,97
	102,7
	

	
	население
	01.01.2022-30.11.2022
	с учетом НДС
	3 078,99
	3 078,99
	100,0
	

	
	с. Писцово, ул. Ярославская
	01.01.2022-30.11.2022
	без НДС
	4 549,51
	4 668,20
	102,6
	

	
	население
	01.01.2022-30.11.2022
	с учетом НДС
	3 078,99
	3 078,99
	100,0
	







Таблица 32 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям за 2023 год
	Городской округ/                                                                  муниципальный район
	Наименование организации, месторасположение источника тепловой энергии, вид тарифа
	Период действия тарифа (цены)
	НДС
	Тариф на тепловую энергию для потребителей (без НДС)
	Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС)
	Реквизиты постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, которым утвержден тариф (цена)

	
	
	
	
	Тариф на 2023 год, руб./Гкал **
	Рост, %
	Тариф на 2023 год, руб./Гкал **
	Рост, %
	

	Комсомольский район, Писцовское СП
	ГУП Ивановской области "Центр-Профи"
	01.12.2022-31.12.2023
	без НДС
	1 667,54
	98,7
	-
	-
	от 15.11.2022 № 48-т/25

	
	АО "ТГК - 7"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	от 17.11.2022 № 50-т/6 (в ред. от 06.12.2022 №58-т/1)

	
	с. Писцово, от ГУП Ивановской области "Центр-Профи"
	01.12.2022-31.12.2023
	без НДС / с НДС
	2 936,93
	84,6
	3 289,50
	106,8
	

	
	с. Писцово, ул. Ярославская
	01.12.2022-31.12.2023
	без НДС / с НДС
	3 267,90
	70,0
	3 289,50
	106,8
	от 17.12.2020 № 72-т/9 (в ред. от 17.11.2022 № 50-т/6, от 06.12.2022 №58-т/1)





Таблица 33 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям за 2024 год
	Городской округ/                                                                  муниципальный район
	Наименование организации, месторасположение источника тепловой энергии, вид тарифа
	Период действия тарифа (цены)
	НДС
	Тариф на тепловую энергию для потребителей (без НДС)
	Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС)
	Реквизиты постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, которым утвержден тариф (цена)

	
	
	
	
	Тариф на 2024 год, руб./Гкал
	Тариф на 2024 год, руб./Гкал
	

	
	
	
	
	1 пг
	2 пг
	1 пг
	2 пг
	 

	Комсомольский район, Писцовское СП
	ГУП Ивановской области "Центр-Профи"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	с коллекторов
	01.01.2024-21.03.2024
	без НДС
	1 452,28
	-
	-
	-
	от 20.10.2023 № 40-т/3

	
	для потребителей с. Писцово
	22.03.2024-31.12.2024
	без НДС / с НДС
	2 486,39
	2 600,21
	2 983,67
	3 120,25
	от 22.03.2024 № 9-т/2

	
	АО "ТГК - 7"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	от 17.11.2022 № 50-т/6 (в ред. от 06.12.2022 №58-т/1)

	
	с. Писцово, ул. Ярославская
	01.01.2024-31.12.2024
	без НДС / с НДС
	3 267,90
	3 328,52
	3 289,50
	3 486,57
	от 17.12.2020 № 72-т/9 (в ред. от 17.11.2023 № 45-т/4)





Таблица 34 - Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям за 2025 год
	Городской округ/                                                                  муниципальный район
	Наименование организации, месторасположение источника тепловой энергии, вид тарифа
	ИНН
	Период действия тарифа (цены)
	Тариф на тепловую энергию для потребителей (без НДС)
	Тариф на тепловую энергию для населения (с НДС)
	Реквизиты постановления Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, которым утвержден тариф (цена)

	
	
	
	
	1 пг
	2 пг
	1 пг
	2 пг
	

	Комсомольский район, Писцовское СП
	ГУП Ивановской области "Центр-Профи"
	3730001965
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	для потребителей с. Писцово
	3730001965
	01.01.2025-31.12.2025
	2 600,21
	2 724,44
	3 120,25
	3 269,33
	от 22.03.2024 № 9-т/2 (в ред. от 18.10.2024 № 38-т/9)

	
	ООО "КЭС-Тейково"
	3711050614
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	с. Писцово, ул. Ярославская
	3711050614
	04.04.2025-31.12.2025
	3 287,20
	4 447,08
	3 287,20
	3 729,40
	от 04.04.2025 № 14-т/1
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Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов: 
· на топливо; 
· на покупаемую электрическую и тепловую энергию; 
· на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность; 
· на сырье и материалы; 
· на ремонт основных средств; 
· на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 
· на амортизацию основных средств и нематериальных активов; 
· прочие расходы.
[bookmark: _Toc162259221][bookmark: _Toc165985107][bookmark: _Toc197442911]Описание платы за подключение к системе теплоснабжения
Порядок установления платы за подключение был установлен Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». 
Законом определены некоторые понятия: 
· плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых зданий, строения, сооружения; 
· резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя. 
Полномочия по регулированию платы за подключение к системе теплоснабжения переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов). 
Законом также определено, что плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения, определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.
[bookmark: _Toc162259222][bookmark: _Toc165985108][bookmark: _Toc197442912]Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Согласно Постановления Правительства от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования для категорий (групп) социально значимых потребителей, если указанные потребители не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования за услуги, оказываемые: 
· регулируемыми организациями, мощность тепловых источников и (или) тепловых сетей которых используется для поддержания резервной мощности в соответствии со схемой теплоснабжения - для оказания указанных услуг единой теплоснабжающей организации; 
· единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности категориям (группам) социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации. 
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность). 
К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей: 
· физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях; 
· исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования; 
· теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования; 
· религиозные организации; 
· бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе, деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта; 
· воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации; 
· исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы. 
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории поселения регулирующими органами не устанавливалась.
[bookmark: _Toc162259223][bookmark: _Toc165985109][bookmark: _Toc197442913]Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
В соответствии с п.1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:
· [bookmark: dst100631]наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;
· [bookmark: dst100632]пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
· [bookmark: dst100633]наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя, в том числе, обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;
· [bookmark: dst100634]наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.
Территория поселения не относиться к ценовой зоне теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc162259224][bookmark: _Toc165985110][bookmark: _Toc197442914]Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Изменение величины средневзвешенного тарифа на тепловую энергию приведено в таблице 35. 

Таблица 35 - Динамика средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию за период с 2024 по 2025 гг. 
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Ед. изм.
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	Тариф на тепло
	руб./Гкал
	3 939,29 
	3 289,50 
	3 263,36 
	3 449,06 

	2
	Изменение
	%
	-
	-16,50
	-0,79
	5,69


[bookmark: _Toc32481158][bookmark: _Toc162259225][bookmark: _Toc165985111][bookmark: _Toc197442915]Изменения в утвержденных ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc422303792]Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения. Динамика изменения средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию в 2022-2025 годах приведена в таблице 35.
[bookmark: _Toc162259226][bookmark: _Toc165985112][bookmark: _Toc197442916]Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
[bookmark: _Toc162259227][bookmark: _Toc165985113][bookmark: _Toc197442917]Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Функционирование систем централизованного теплоснабжения муниципального образования Писцовское СП оценивается как удовлетворительное. 
Основными проблемами развития системы теплоснабжения муниципального образования Писцовское сельское поселение являются: 
в сфере организации качественного теплоснабжения: 
- высокий уровень износа тепловых сетей; 
- отставание объема замены ветхих тепловых сетей от потребностей системы теплоснабжения; 
- частичное разрушение тепловой изоляции трубопроводов; 
в сфере организации надежного и безопасного теплоснабжения: 
- износ оборудования некоторых котельных; 
- недостаточный уровень оснащенности приборами учета тепловой энергии у потребителей.
[bookmark: _Toc162259228][bookmark: _Toc165985114][bookmark: _Toc197442918]Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории поселения, можно выделить следующие составляющие:
· системы теплоснабжения выполняют свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям;
· необходимы прямые инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов систем теплоснабжения. Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.
Многих аварийных ситуаций можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.
В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет. Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным.
Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых сетей, и внутренних систем теплопотребления зданий. Все это представляет собой единый организм. В системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.
[bookmark: _Toc162259229][bookmark: _Toc165985115][bookmark: _Toc197442919]Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменой трубопроводов на предварительно изолированные в заводских условиях.
Основной проблемой в развитии системы теплоснабжения является недостаточное финансирование мероприятий по модернизации источника теплоснабжения и тепловых сетей.
[bookmark: _Toc162259230][bookmark: _Toc165985116][bookmark: _Toc197442920]Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха на территории поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc162259231][bookmark: _Toc165985117][bookmark: _Toc197442921]Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения, не предоставлены.
[bookmark: _Toc32481165][bookmark: _Toc162259232][bookmark: _Toc165985118][bookmark: _Toc197442922]Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения
Раздел переработан с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).
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[bookmark: _Toc162259233][bookmark: _Toc165985119][bookmark: _Toc197442923]Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Toc162259234][bookmark: _Toc165985120][bookmark: _Toc197442924]Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
[bookmark: _Hlk197615628]За базовый уровень потребления тепла принято среднегодовое значение полезного отпуска тепловой энергии за последние три года. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 36. 
Таблица 36 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk197615619]№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Нагрузки, Гкал/ч
	Полезный отпуск тепла, Гкал

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025 (план)
	2026 (план)

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	1,185
	3230
	3230
	3230
	3293
	3293

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	2,410
	5696,304
	4784,320
	5038,063
	5172,896
	4802,362*


[bookmark: _Hlk197615623]*- Уменьшение планового значения полезного отпуска тепла связано с отключением от сети централизованного теплоснабжения ОБУЗ "Комсомольская ЦБ"(с. Писцово, ул.Советская , д.48) в 2025 г.
[bookmark: _Toc162259235][bookmark: _Toc165985121][bookmark: _Toc197442925]Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Генеральным планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства в городе возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки.
Жилищный фонд сосредоточен в жилой зоне, зоне смешанной и общественно-деловой застройки. В их состав входят объекты функционально совместимые с постоянным и временным проживанием населения. В составе жилых зон могут находится отдельно-стоящие, встроенные и пристроенные объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания.
Планами развития территории поселения предусматривается компактное развитие селитебной территории в населенных пунктов. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:
1) создание комфортных условий для проживания на территории поселения; 
2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;
3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной); 
4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;
5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.
В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой.
Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, не планируется. 
[bookmark: _Toc162259236][bookmark: _Toc165985122][bookmark: _Toc197442926]Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.
Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 37 и 38.


Таблица 37 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м3·°С·сут)
	№ п/п
	Площадь здания, [image: ]
	С числом этажей

	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	50
	0,579
	-
	-
	-

	2
	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	3
	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	4
	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	5
	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	6
	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	7
	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336


Таблица 38 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м3·°С·сут)
	№ п/п
	Тип здания
	Этажность здания

	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	1
	Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	2
	Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4
	Дошкольные учреждения, хосписы
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания, культурно - досуговой деятельности, технопарки, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	-
	-
	

	6
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232


Удельные укрупненные показатели расхода теплоты ГВС в соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» на основании климатических особенностей рассматриваемого региона приведены в таблице 39.


Таблица 39 - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев
	№ п/п
	Потребители
	Измеритель
	Норма расхода горячей воды, л/сут
	Норма общей/ полезной площади на 1 измеритель, м2/чел
	Удельная величина тепловой энергии, Вт/м2

	1
	Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления
	1 житель
	105
	25
	12,2

	
	То же, с заселенностью 20 м2/чел
	1 житель
	105
	20
	15,3

	2
	То же, с умывальниками, мойками и душевыми
	1 житель
	85
	18
	13,8

	3
	Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах
	1 проживающий
	70
	12
	17

	4
	Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам
	1 больной
	90
	15
	17,5

	5
	Поликлиники и амбулатории
	1 больной в смену
	5,2
	13
	1,5

	6
	Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	11,5
	10
	3,1

	7
	Административные здания
	1 работающий
	5
	10
	1,3

	8
	Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах
	1 учащийся
	3
	10
	0,8

	9
	Физкультурно-оздоровительные комплексы
	1 человек
	30
	5
	17,5

	10
	Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале
	1 посетитель
	12
	10
	3,2

	11
	Магазины продовольственные
	1 работающий
	12
	30
	1,1

	12
	Магазины промтоварные
	То же
	8
	30
	0,7


Примечания:
- нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.);
- для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.
[bookmark: _Toc162259237][bookmark: _Toc165985123][bookmark: _Toc197442927]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. 
Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 40. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в разделах 5, 7 и 8 настоящих Обосновывающих материалов.
Таблица 40 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность, Гкал/час
	[bookmark: _Hlk197341174]п/п
	Котельная
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031-2035

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297



Прогноз приростов объемов потребления теплоносителя рассмотрен в Главе 6 Обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc162259238][bookmark: _Toc165985124][bookmark: _Toc197442928]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.
Для теплоснабжения зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
[bookmark: _Toc162259239][bookmark: _Toc165985125][bookmark: _Toc197442929]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Toc33877581]Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.
[bookmark: _Toc162259240][bookmark: _Toc165985126][bookmark: _Toc197442930]Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
[bookmark: _Toc464212043][bookmark: _Toc1665659]При актуализации схемы теплоснабжения, были произведены расчеты перспективной тепловой нагрузки котельных в соответствии с Генеральным планом развития поселения. А также уточнены сведения по планируемому приросту тепловой нагрузки.
Раздел переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

[bookmark: _Toc197442931][bookmark: _Toc158278708][bookmark: _Toc169032207][bookmark: _Toc192762210]Электронная модель системы теплоснабжения 
Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели схемы теплоснабжения для поселений, городских округов с численностью населения менее 100 тысяч человек не является обязательной.
Разработка электронной модели системы теплоснабжения выполнена с целью создания инструмента для:
· хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе округа с полным топологическим описанием связности объектов;
· гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
· моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;
· расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;
· группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;
· расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;
· автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;
· автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;
· определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;

Электронная модель системы теплоснабжения выполнена в ГИС Zulu 2021 (разработчик ООО «Политерм», СПб).
Для дальнейшего использования электронной модели, теплоснабжающие организации должны быть обеспечены данной программой!

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.
Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.
Программа предусматривает теплогидравлический расчет с присоединением к сети индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП) по нескольким десяткам схемных решений, применяемых на территории России.
Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети.
Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.
Расчеты ZuluThermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.
Состав задач: 
- Построение расчетной модели тепловой сети;
- Паспортизация объектов сети;
- Наладочный расчет тепловой сети;
- Поверочный расчет тепловой сети;
- Конструкторский расчет тепловой сети4
- Расчет требуемой температуры на источнике;
- Коммутационные задачи;
- Построение пьезометрического графика;
- Расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.
[bookmark: _Toc99642054][bookmark: _Toc101777943][bookmark: _Toc121588501][bookmark: _Toc163806129][bookmark: _Toc169032208][bookmark: _Toc192762211][bookmark: _Toc197442932]Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе округа и с полным топологическим описанием связности объектов
Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «Zulu-thermo». Модель выполнена с учетом привязки к топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.
Программный комплекс содержит всю функциональность, необходимую для графического представления и описания тепловых потерь на плане местности, включая базу данных паспортизации тепловых сетей и инструментариев для ввода и корректировки данных. В состав программного комплекса включены все необходимые виды тематических раскрасок, графических выделений, справочных и отчетных документов, формируемых на основании информации, содержащейся в базе данных паспортизации. 
В качестве исходных данных для ее разработки использовались: 
· проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, ЦТП и ИТП, данные по вводам к потребителям; 
· эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 
· данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 
· материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

Тепловую сеть можно изображать на карте, с привязкой к местности (по координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволит в дальнейшем не только проводить теплогидравлические расчеты, но и решать другие инженерные задачи, зная точное местонахождение тепловых сетей.
Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из географических проекций.
Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддерживаемых датумов будет расширяться.
Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того, пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций. В частности, эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.
Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».
Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.
[bookmark: _Toc99642055][bookmark: _Toc101777944][bookmark: _Toc121588502][bookmark: _Toc163806130][bookmark: _Toc169032209][bookmark: _Toc192762212][bookmark: _Toc197442933]Паспортизация объектов системы теплоснабжения
В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, ЦТП, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения расчетно-аналитических задач, так и справочные.
[bookmark: _Toc101777945][bookmark: _Toc121588503][bookmark: _Toc163806131][bookmark: _Toc169032210][bookmark: _Toc192762213][bookmark: _Toc197442934]Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.
Электронная модель предусматривает паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.
[bookmark: _Toc101777946][bookmark: _Toc121588504][bookmark: _Toc163806132][bookmark: _Toc169032211][bookmark: _Toc192762214][bookmark: _Toc197442935]Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.
Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.
Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.
Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:  утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;  фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.
Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.
[bookmark: _Toc101777947][bookmark: _Toc121588505][bookmark: _Toc163806133][bookmark: _Toc169032212][bookmark: _Toc192762215][bookmark: _Toc197442936]Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.
[bookmark: _Toc101777948][bookmark: _Toc121588506][bookmark: _Toc163806134][bookmark: _Toc169032213][bookmark: _Toc101777949][bookmark: _Toc121588507]Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.
[bookmark: _Toc197442937]Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
[bookmark: _Toc163806135][bookmark: _Toc169032214]Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.
Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.
Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом: 
· утечек из тепловой сети и систем теплопотребления; 
· тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети; 
· фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.
Расчет балансов представлен в главе 4. 
[bookmark: _Toc192762216][bookmark: _Toc197442938]Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
Целью данного расчета является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.
[bookmark: _Toc101777950][bookmark: _Toc121588508][bookmark: _Toc163806136][bookmark: _Toc169032215][bookmark: _Toc192762217][bookmark: _Toc197442939]Расчет показателей надежности теплоснабжения.
Целью расчета является оценка способности действующих и проектируемых тепловых сетей надежно обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения каждого потребителя, а также обоснование необходимости и проверки эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.
Оценка надежности тепловых сетей осуществляется по результатам сравнения расчетных значений показателей надежности с нормированными значениями этих показателей в соответствии с положениями п. 6.28 СП 124.13330.2012.
Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений.
Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.
Оценка надежности системы теплоснабжения приведена в Главе 11 Обосновывающих материалов.
[bookmark: _Toc101777951][bookmark: _Toc121588509][bookmark: _Toc163806137][bookmark: _Toc169032216][bookmark: _Toc192762218][bookmark: _Toc197442940]Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.
Разработанная электронная модель позволяет осуществлять групповые изменения характеристик различных теплосетевых объектов: 
· для потребителей - изменять для группы потребителей расчетные температуры прямой и обратной сетевой воды, схемы их подключения, ограничения тепловых нагрузок, наладочные характеристики, количество теплообменников и т.д. 
· для тепловых сетей - изменять тип и год прокладки, вид тепловой изоляции, коэффициент местных потерь и шероховатость и т.д.
[bookmark: _Toc101777952][bookmark: _Toc121588510][bookmark: _Toc163806138][bookmark: _Toc169032217][bookmark: _Toc192762219][bookmark: _Toc197442941]Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). Это основной аналитический инструмент специалиста по гидравлическим расчетам тепловых сетей. При этом на экран выводятся: · 
· линия давления в подающем трубопроводе; · 
· линия давления в обратном трубопроводе; · 
· линия поверхности земли; · 
· линия потерь напора на шайбе; · 
· высота здания; · 
· линия вскипания; · 
· линия статического напора. 
Цвет и стиль линий задается пользователем.
Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий реализован в модели тепловых сетей и является удобным средством анализа.
[bookmark: _Toc121588511][bookmark: _Toc163806139][bookmark: _Toc169032218][bookmark: _Toc192762234][bookmark: _Toc197442942]Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

[bookmark: _Toc162259242][bookmark: _Toc165985128][bookmark: _Toc197442943]Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Целью разработки перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, является установление возможных дефицитов тепловой мощности источников теплоснабжения, при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченной источниками тепловой энергии.
[bookmark: _Toc162259243][bookmark: _Toc165985129][bookmark: _Toc197442944]Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 41. 

Таблица 41 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
	[bookmark: _Hlk197341873][bookmark: _Hlk197615947][bookmark: _Hlk162279433]№ п/п
	Зона действия котельной
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 -2035 годы

	1 Котельная № 1 ул. Ярославская,1а

	1.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150

	1.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150
	2,150

	1.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	1.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240

	1.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185

	1.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,712
	0,712
	0,712
	0,712
	0,712
	0,712
	0,712
	0,712

	2 БМК ул.Социалистическая, 1/2

	2.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	5,498
	5,498
	5,498
	5,498
	5,498
	5,498
	5,498
	5,498

	2.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	5,498
	5,498
	5,498
	5,498
	5,498
	5,498
	5,498
	5,498

	2.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	2.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590
	0,590

	2.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297

	2.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,486
	2,486
	2,486
	2,486
	2,599
	2,599
	2,599
	2,599



[bookmark: _Toc162259244][bookmark: _Toc165985130][bookmark: _Toc197442945]Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

	ООО "ГАЗЛАЙТИНГ» ИНН 4332006980 ОГРН 1174350001660
612200, Кировская область, Тужинский район, пгт. Тужа, ул. Горького, д. 12, офис 8 
	5



[bookmark: _Toc162259245][bookmark: _Toc165985131][bookmark: _Toc197442946]Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Существующие значения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии достаточны для покрытия нагрузки потребителей.
[bookmark: _Toc162259246][bookmark: _Toc165985132][bookmark: _Toc197442947]Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Рассмотрены перспективные балансы источников тепловой мощности и тепловой нагрузки в период с 2024 по 2035 гг. (на каждый год). 
Раздел переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).


	ООО "ГАЗЛАЙТИНГ» ИНН 4332006980 ОГРН 1174350001660
612200, Кировская область, Тужинский район, пгт. Тужа, ул. Горького, д. 12, офис 8 
	5



[bookmark: _Toc162259247][bookmark: _Toc165985133][bookmark: _Toc197442948][bookmark: _Toc422303796]Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения
[bookmark: _Toc162259248][bookmark: _Toc165985134][bookmark: _Toc197442949]Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения
При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов: 
· приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии; 
· использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей; 
· размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение; 
· унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей; 
· разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования; 
· автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры); 
· использование наилучших доступных технологий; 
· внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности; 
· приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.
В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании: 
· решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, № 33, ст.4392; 2014, № 9, ст.907; 2015, № 5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, № 34, ст.5483);
· решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
· решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;
· принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
· предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;
· предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки. 
Для территории поселения данные решения отсутствуют. 
Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.
Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения на территории поселения не планируется. 
Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.
[bookmark: _Hlk197342287]В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения поселения.
[bookmark: _Hlk162280191]
[bookmark: _Hlk162077905][bookmark: _Hlk162688841][bookmark: _Hlk164848548]Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения
Модернизация оборудования существующих источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.) и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.
Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения
Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

[bookmark: _Toc162259249][bookmark: _Toc165985135][bookmark: _Toc197442950]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения округа
[bookmark: _Hlk162280235]При реализации мероприятий по варианту 1 планируется снижение расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием, а также в увеличении надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат. 
Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.
Сравнивая два варианта развития схемы теплоснабжения в первом варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых сетей.
[bookmark: _Toc101687268][bookmark: _Toc162259250][bookmark: _Toc165985136][bookmark: _Toc197442951][bookmark: _Toc83883878]Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения
[bookmark: _Hlk161569267][bookmark: _Hlk162280258]В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.
[bookmark: _Toc162259251][bookmark: _Toc165985137][bookmark: _Toc197442952]Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Раздел 5 переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

[bookmark: _Toc162259252][bookmark: _Toc165985138][bookmark: _Toc197442953]Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
[bookmark: _Toc162259253][bookmark: _Toc165985139][bookmark: _Toc197442954]Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зонах действия источников тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.
Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.
Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя приведена в таблице 42.

Таблица 42 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk197342017][bookmark: _Hlk162280035]Источник тепловой энергии
	Существующее состояние
	Перспективное состояние

	
	Присоединен-ная тепловая нагрузка, Гкал/час
	подпитка тепловой сети, тыс. м³/год, в т.ч.:
	Присоединен-ная тепловая нагрузка, Гкал/час
	подпитка тепловой сети, тыс. м³/год, в т.ч.:

	
	
	Всего
	утечка теплоносителя
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения)
	
	Всего
	утечка теплоносителя
	- отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло-снабжения)

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	1,185
	1,150
	1,150
	-
	1,185
	1,150
	1,150
	-

	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	2,410
	3,249
	3,249
	-
	2,297
	3,097
	3,097
	-




[bookmark: _Toc162259254][bookmark: _Toc165985140]
	ООО "ГАЗЛАЙТИНГ» ИНН 4332006980 ОГРН 1174350001660
612200, Кировская область, Тужинский район, пгт. Тужа, ул. Горького, д. 12, офис 8 
	5



[bookmark: _Toc197442955]Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc162259255]Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не осуществляется.
[bookmark: _Toc165985141][bookmark: _Toc197442956]Сведения о наличии баков-аккумуляторов
Сведения не предоставлены.
[bookmark: _Toc162259256][bookmark: _Toc165985142][bookmark: _Toc197442957]Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Согласно требованию СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.
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Таблица 43 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов работы источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk197342028][bookmark: _Hlk162280086]№ п/п
	Показатели баланса производительности СХВП
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 – 2035 годы

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а

	1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185

	2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	89,564
	89,564
	89,564
	89,564
	89,564
	89,564
	89,564
	89,564

	3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224
	0,224

	4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79

	БМК ул.Социалистическая, 1/2

	1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	2,410
	2,410
	2,410
	2,410
	2,297
	2,297
	2,297
	2,297

	2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	182,151
	182,151
	182,151
	182,151
	173,629
	173,629
	173,629
	173,629

	3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	0,455
	0,455
	0,455
	0,455
	0,434
	0,434
	0,434
	0,434

	4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	3,64
	3,64
	3,64
	3,64
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47



[bookmark: _Toc162259257][bookmark: _Toc165985143]
	ООО "ГАЗЛАЙТИНГ» ИНН 4332006980 ОГРН 1174350001660
612200, Кировская область, Тужинский район, пгт. Тужа, ул. Горького, д. 12, офис 8 
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[bookmark: _Toc197442958]Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
[bookmark: _Toc343247322][bookmark: _Toc343877036]Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения приведен в таблице 43.
[bookmark: _Toc162259258][bookmark: _Toc165985144][bookmark: _Toc197442959]Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
[bookmark: _Toc422303797]При актуализации схемы теплоснабжения были рассмотрены перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в период с 2024 г. по 2035 г. (на каждый год). Раздел переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).
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[bookmark: _Toc162259259][bookmark: _Toc165985145][bookmark: _Toc197442960]Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc162259260][bookmark: _Toc165985146][bookmark: _Toc197442961]Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительством РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее по тексту - Правила подключения к системам теплоснабжения).
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и заключению соответствующего договора, устанавливаются Правилами подключения к системам теплоснабжения.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. 
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.
Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. 
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения. 
Кроме того, согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов: экологических; санитарно-гигиенических; противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.
Согласно СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95оС и 0,6 Мпа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003».
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
· значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
· использования тепловой энергии в технологических целях. 
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.
В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.
Схема теплоснабжения поселения предусматривает смешанное отопление в многоквартирных домах, когда в домах с центральным отоплением по заявлениям собственников квартир осуществляется перевод таких помещений с централизованного отопления на индивидуальное от газовых котлов. Сведения о применении поквартирного отопления в многоквартирных домах в настоящее время на территории поселения не представлены. 
Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки территории поселения малоэтажными жилыми зданиям приведено в п. 7.11 настоящей Главы.
[bookmark: _Toc162259261][bookmark: _Toc165985147][bookmark: _Toc197442962]Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc162259262][bookmark: _Toc165985148][bookmark: _Toc197442963]Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc162259263][bookmark: _Toc165985149][bookmark: _Toc197442964]Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России не предусмотрено.
[bookmark: _Toc162259264][bookmark: _Toc165985150][bookmark: _Toc197442965]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc162259265][bookmark: _Toc165985151][bookmark: _Toc197442966]Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Реконструкция действующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения приростов тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.
[bookmark: _Toc162259266][bookmark: _Toc165985152][bookmark: _Toc197442967]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk197342936][bookmark: _Hlk162285338]Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также своевременную реализацию текущих и плановых ремонтов сетей теплоснабжения.
Увеличение зоны действия котельной не предусматривается.
[bookmark: _Toc162259267][bookmark: _Toc165985153][bookmark: _Toc197442968]Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
[bookmark: _Toc162259268][bookmark: _Toc165985154][bookmark: _Toc197442969]Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
Развитие систем теплоснабжения сельских населенных пунктов предусматривается на базовом уровне, с проведением работ по модернизации оборудования котельных, а также поэтапной замене изношенных сетей теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc162259269][bookmark: _Toc165985155][bookmark: _Toc197442970]Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
[bookmark: _Hlk197342965]Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также своевременную реализацию текущих и плановых ремонтов сетей теплоснабжения.
Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не планируется.
[bookmark: _Toc162259270][bookmark: _Toc165985156][bookmark: _Toc197442971]Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.
Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.
Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.
При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей.
На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.
[bookmark: _Toc162259271][bookmark: _Toc165985157][bookmark: _Toc197442972]Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения
Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зонах действия источников тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок. Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя приведены в Разделах 4 и 6 настоящего документа.
[bookmark: _Toc162259272][bookmark: _Toc165985158][bookmark: _Toc197442973]Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлив на источниках тепловой энергии не предусмотрены.
Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также своевременную реализацию текущих и плановых ремонтов сетей теплоснабжения.
[bookmark: _Toc162259273][bookmark: _Toc165985159][bookmark: _Toc197442974]Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения
Источники тепловой энергии на территории производственных зон используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны. 
[bookmark: _Toc162259274][bookmark: _Toc165985160]На расчетный срок до 2035 года строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется.
[bookmark: _Toc197442975]Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.
[bookmark: _Hlk197341940][bookmark: _Toc391983076][bookmark: _Toc391993917][bookmark: _Toc393288494]Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.
Результаты расчетов представлены в таблице 44.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Таблица 44 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk197341911]№ п/п
	Наименование источника
	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	0,1
	0,15
	0,2
	0,25
	0,3
	0,35
	0,4
	0,45
	0,5
	0,8

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	51,6
	77,4
	103,2
	129,0
	154,8
	180,5
	206,3
	232,1
	257,9
	412,7

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	45,2
	67,8
	90,4
	113,0
	135,7
	158,3
	180,9
	203,5
	226,1
	361,8



Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!
Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.
Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.
[bookmark: _Toc35534042][bookmark: _Toc95854823][bookmark: _Toc162259275][bookmark: _Toc165985161][bookmark: _Toc197442976][bookmark: _Toc343247323][bookmark: _Toc343877037][bookmark: _Toc422303798]Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Раздел переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).
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[bookmark: _Toc162259276][bookmark: _Toc165985162][bookmark: _Toc197442977]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc162259277][bookmark: _Toc165985163][bookmark: _Toc197442978]Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
[bookmark: _Hlk197341303][bookmark: _Hlk197343082]На территории муниципального образования действует два источника теплоснабжения, отапливающих жилые, административные и социально-значимые объекты.
Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также своевременную реализацию текущих и плановых ремонтов сетей теплоснабжения.
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.
[bookmark: _Toc162259278][bookmark: _Toc165985164][bookmark: _Toc197442979]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений. 
В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».
Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.
Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.
Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
[bookmark: _Toc162259279][bookmark: _Toc165985165][bookmark: _Toc197442980]Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.
[bookmark: _Toc162259280][bookmark: _Toc165985166][bookmark: _Toc197442981]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Перевод котельной в пиковый режим на территории поселения не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации. 
Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также своевременную реализацию текущих и плановых ремонтов сетей теплоснабжения.
Развитие систем теплоснабжения сельских населенных пунктов предусматривается на базовом уровне, с проведением работ по модернизации оборудования котельной, а также поэтапной замене изношенных сетей теплоснабжения. 
Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. 
[bookmark: _Toc162259281][bookmark: _Toc165985167][bookmark: _Toc197442982]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc54564060]Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в п. 8.7).
[bookmark: _Toc162259282][bookmark: _Toc165985168][bookmark: _Toc197442983]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Рекомендации отсутствуют.
[bookmark: _Toc162259283][bookmark: _Toc165985169][bookmark: _Toc197442984]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
[bookmark: _Hlk197616027][bookmark: _Hlk197343105]На территории поселения есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 45.
После реализации мероприятий по перекладке существующих тепловых сетей, направленных на повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения, будет обеспечен нормативный уровень надежности и безопасности теплоснабжения.
Таблица 45 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом
	[bookmark: _Hlk141346735]№ п/п
	Наименование мероприятий
	Год реализации
	Объем инвестиций*, тыс. руб

	1
	Зона действия ГУП Ивановской области "Центр-Профи"
	
	

	1.1
	Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры
	2025-2035
	7600,0

	2
	Зона действия ООО "КЭС-Тейково"
	
	 

	2.1
	Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры
	2025-2035
	8650,0


*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.
Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК). 
Трубы ППУ изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена. 
Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции: 
· низкое водопоглощение пенополиуретана; 
· пенополиуретан экологически безопасен; 
· долговечность пенополиуретана; 
· низкая токсичность; 
· пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К; 
· высокая адгезионная прочность пенополиуретана; 
· звукопоглощение пенополиуретана; 
· пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии; 
· ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от минус 100°до плюс 140°С. 
Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.
[bookmark: _Toc162259284][bookmark: _Toc165985170][bookmark: _Toc197442985]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей не выявлена необходимость строительства насосных станций.
[bookmark: _Toc162259285][bookmark: _Toc165985171][bookmark: _Toc197442986]Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Раздел переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).
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[bookmark: _Toc162259286][bookmark: _Toc165985172][bookmark: _Toc197442987]Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc162259287][bookmark: _Toc165985173][bookmark: _Toc197442988][bookmark: _Toc343877038][bookmark: _Toc422303799]Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: _Hlk162281197]Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.
[bookmark: _Toc162259288][bookmark: _Toc165985174][bookmark: _Toc197442989]Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии
Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.
[bookmark: _Toc162259289][bookmark: _Toc165985175][bookmark: _Toc197442990]Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.
[bookmark: _Toc162259290][bookmark: _Toc165985176][bookmark: _Toc197442991]Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.
[bookmark: _Toc162259291][bookmark: _Toc165985177][bookmark: _Toc197442992]Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.
[bookmark: _Toc162259292][bookmark: _Toc165985178][bookmark: _Toc197442993]Предложения по источникам инвестиций
Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.
[bookmark: _Toc162259293][bookmark: _Toc165985179][bookmark: _Toc197442994]Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Раздел 9 переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года № 212).

[bookmark: _Toc162259294][bookmark: _Toc165985180][bookmark: _Toc197442995]Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc162259295][bookmark: _Toc165985181][bookmark: _Toc197442996]Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения
В настоящее время на территории поселения действует два источника централизованного теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используются природный газ. Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 46.
Таблица 46 - Существующий и перспективный топливные балансы
	[bookmark: _Hlk197343223][bookmark: _Hlk197616067][bookmark: _Hlk162281336]Составляющая баланса
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2035 год

	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а

	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	Тыс. куб. м
	543,12
	542,7
	542,3
	541,9
	541,5
	541,1
	540,7

	Основное топливо
	т.у.т.
	417,12
	661,7
	661,2
	660,7
	660,2
	659,7
	659,3

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	3880,0
	3877,1
	3874,2
	3871,3
	3868,5
	3865,6
	3862,8

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	3873,0
	3870,1
	3867,2
	3864,3
	3861,5
	3858,6
	3855,8

	Потери тепловой сети
	Гкал
	580,0
	577,1
	574,2
	571,3
	568,5
	565,6
	562,8

	
	%
	15,0
	14,9
	14,8
	14,8
	14,7
	14,7
	14,6

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	3293,0
	3293,0
	3293,0
	3293,0
	3293,0
	3293,0
	3293,0

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	170,7
	170,7
	170,7
	170,7
	170,7
	170,7
	170,7

	Средневзвешенный КПД котельных
	%
	83,8
	83,8
	83,8
	83,8
	83,8
	83,8
	83,8

	БМК ул.Социалистическая, 1/2

	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	Тыс. куб. м
	772,89
	788,0
	743,2
	742,4
	741,6
	740,7
	739,9

	Основное топливо
	т.у.т.
	901,96
	1032,2
	973,5
	972,4
	971,3
	970,2
	969,2

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	6515,4
	6643,1
	6265,4
	6258,4
	6251,3
	6244,4
	6237,4

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	6464,3
	6592,0
	6214,3
	6207,3
	6200,2
	6193,3
	6186,3

	Потери тепловой сети
	Гкал
	1426,2
	1419,1
	1412,0
	1404,9
	1397,9
	1390,9
	1383,9

	
	%
	22,1
	21,5
	22,7
	22,6
	22,5
	22,5
	22,4

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	5038,1
	5172,9
	4802,36
	4802,4
	4802,4
	4802,4
	4802,4

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	138,7
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4

	Средневзвешенный КПД котельных
	%
	103,2
	91,9
	91,9
	91,9
	91,9
	91,9
	91,9
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[bookmark: _Toc162259296][bookmark: _Toc165985182][bookmark: _Toc197442997]Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Расчеты нормативных объемов запаса резервного топлива выполняются в соответствии с Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
1. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:
[image: 15478_html_6920de10]тыс. т.
где: Qmax - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;
НСР.Т - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;
К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;
Т - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.
Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу
2. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы (таблица 43).
Таблица 47 – Сведения о количестве суток
	№ п/п
	Вид. топлива
	Способ доставки топлива
	Объем запаса топлива, сут.

	1
	твердое
	железнодорожный транспорт
	14

	
	
	автотранспорт
	7

	2
	жидкое
	железнодорожный транспорт
	10

	
	
	автотранспорт
	5


3. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:
· по твердому топливу - 45 суток;
· по жидкому топливу - 30 суток.
Расчет производится по формуле:
[image: 15478_html_73f7e1b7]тыс.т.
где: [image: 15478_html_m6b5b04bd] - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;
НСР.Т - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;
Т - количество суток.
4. Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимое для замещения (ВЗАМ) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.
Значение ВЗАМ определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.
С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение ВЗАМ может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 процентов.
[image: 15478_html_3234779e]тыс.т.
где: ТЗАМ - количество суток, в течение которых снижается подача газа;
dЗАМ - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;
КЗАМ - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;
КЭКВ - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа
5. НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.
Расчет производится по формуле:
[image: 15478_html_7b7068a5]тыс.т.
где: QСР - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сутки;
НСР - средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, т у.т./Гкал;
Т - длительность отопительного периода, сут.
ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.
Для котельных, работающих на газе, нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) устанавливается по резервному топливу. Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.
Характеристика основного и резервного топлива котельной приведена в таблице 48.




Таблица 48  – Описание видов используемого топлива
	№ п/п
	Наименование источника
	Вид топлива

	
	
	основное
	Резервное/аварийное

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	Природный газ
	-

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	Природный газ
	-



Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо). 
[bookmark: _Toc162259297][bookmark: _Toc165985183][bookmark: _Toc197442998]Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
На территории поселения действует два источника централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используются природный газ. Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.
Таблица 49 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла
	[bookmark: _Hlk197343243]№ п/п
	Вид топлива
	Показатель
	Значение

	1
	природный газ (основное топливо)
	Онр
	Не менее 7900 ккал/нм3

	
	
	плотн.
	0,843 кг/м3


При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (твердотопливные котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).
[bookmark: _Toc162259298][bookmark: _Toc165985184][bookmark: _Toc197442999]Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
На территории поселения действует два источника централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используются природный газ. 
Перевод источников централизованного теплоснабжения на другие виды топлива не планируется.
[bookmark: _Toc162259299][bookmark: _Toc165985185][bookmark: _Toc197443000]Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселения
На территории поселения действует два источника централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используются природный газ. 
[bookmark: _Toc162259300][bookmark: _Toc165985186][bookmark: _Toc197443001]Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также своевременную реализацию текущих и плановых ремонтов сетей теплоснабжения.
Перевод источников централизованного теплоснабжения на другие виды топлива не планируется.
[bookmark: _Toc95854828][bookmark: _Toc162259301][bookmark: _Toc165985187][bookmark: _Toc197443002]Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Раздел переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

[bookmark: _Toc343877039][bookmark: _Toc422303800]
	ООО "ГАЗЛАЙТИНГ» ИНН 4332006980 ОГРН 1174350001660
612200, Кировская область, Тужинский район, пгт. Тужа, ул. Горького, д. 12, офис 8 
	5



[bookmark: _Toc162259302][bookmark: _Toc165985188][bookmark: _Toc197443003]Оценка надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc162259303][bookmark: _Toc165985189][bookmark: _Toc197443004]Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». Основные положения данной методики приведены в части 9 Раздела 1 настоящего документа.
Таблица 50 – Надежность систем теплоснабжения котельной 
	№ п/п
	Наименование источника
	Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения
	Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения
	Заключение

	1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Р=0,9;
Коэффициент готовности Кг=0,97
	Р=0,96506; Кг=0,999319
	Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям

	2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	
	Р=0,71467; Кг=0,988359
	Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям



Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Котельная № 1 соответствует нормативным требованиям, вероятность безотказной работы системы теплоснабжения БМК с. Писцово не соответствует нормативным требованиям. Коэффициенты готовности систем теплоснабжения с. Писцово соответствуют нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.
[bookmark: _Toc162259304][bookmark: _Toc165985190][bookmark: _Toc197443005][bookmark: _Toc343247326][bookmark: _Toc343877040]Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже плюс 8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:


,


где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

 - коэффициент аккумуляции помещения (здания).
На рисунке 5 представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

Рисунок 5 - Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети
По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха. При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре tн=-39°C период времени составляет z=6,0492 часов, а при температуре плюс tн=9°C - 51,9713 часов.
Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.
По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне. 
Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°C. При температуре наружного воздуха менее минус 4°C, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.
[bookmark: _Toc162259305][bookmark: _Toc165985191][bookmark: _Toc197443006]Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения Котельная № 1 соответствует нормативным требованиям, вероятность безотказной работы системы теплоснабжения БМК с. Писцово не соответствует нормативным требованиям.
[bookmark: _Toc162259306][bookmark: _Toc165985192][bookmark: _Toc197443007]Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Коэффициенты готовности систем теплоснабжения образования соответствует нормативным требованиям.
[bookmark: _Toc162259307][bookmark: _Toc165985193][bookmark: _Toc197443008]Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 64. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.


Таблица 51 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха
	№ п/п
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления [image: http://dokipedia.ru/sites/default/files/doc_files/515/550/8/files/image3.emf.jpg] ,°C

	
	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	1
	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91


Примечание - таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.
Согласно Постановления Правительства РФ от 08.08.2012  № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.
Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя, отпускаемого с источника тепловой энергии.
В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.
[bookmark: _Toc74659440][bookmark: _Toc162259308][bookmark: _Toc165985194][bookmark: _Toc197443009]Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
[bookmark: _Toc422303801]Раздел переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).


[bookmark: _Toc162259309][bookmark: _Toc165985195][bookmark: _Toc197443010]Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc162259310][bookmark: _Toc165985196][bookmark: _Toc197443011]Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Анализ состояния существующей системы теплоснабжения округа показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения невозможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и реконструкцией котельной. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному сокращению надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям потребителей тепла.
Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного котельного оборудования и тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.
Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла и реконструкции тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 52.




Таблица 52 – Мероприятия по техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk162284969]Наименование мероприятий
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.

	
	Всего
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 – 2035 годы

	Реконструкция (модернизация) источников теплоснабжения

	Зона действия ГУП Ивановской области "Центр-Профи"
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернизация оборудования котельной (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.)
	5400,0
	400,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	2500,0

	Зона действия ГУП Ивановской области "Центр-Профи"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка котла на котельной с. Светиково, в связи с истечением гарантированного срока эксплуатации.
	7050,0
	550,0
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0
	3250,0

	Реконструкция сетей теплоснабжения

	Зона действия ГУП Ивановской области "Центр-Профи"
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры
	7600,0
	600,0
	700,0
	700,0
	700,0
	700,0
	700,0
	3500,0

	Зона действия ООО "КЭС-Тейково"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры
	8650,0
	650,0
	800,0
	800,0
	800,0
	800,0
	800,0
	4000,0

	Всего:
	28700
	2200
	2650
	2650
	2650
	2650
	2650
	13250


*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования. 


[bookmark: _Toc162259311][bookmark: _Toc165985197][bookmark: _Toc197443012]Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).
В качестве источников финансирования рассматриваются:
1) собственные средства теплоснабжающих организаций;
2) заемные средства;
3) бюджетные средства;
4) инвестиционная программа.
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К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.
Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.
Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.
[bookmark: _Toc162259312][bookmark: _Toc165985198][bookmark: _Toc197443013]Расчеты экономической эффективности инвестиций
[bookmark: _Hlk161666696]Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.
Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.
[bookmark: _Toc162259313][bookmark: _Toc165985199][bookmark: _Toc197443014]Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.
При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей. 
Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства. 
При подключении новых потребителей, реализации мероприятий, связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.
Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в Разделе 14.
[bookmark: _Toc162259314][bookmark: _Toc165985200][bookmark: _Toc197443015]Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Раздел переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).
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[bookmark: _Toc162259315][bookmark: _Toc165985201][bookmark: _Toc197443016]Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения
Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение...) и ориентированы на определенный период времени. 
Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.
Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:
· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
· удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
· отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
· коэффициент использования установленной тепловой мощности;
· удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
· доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);
· удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
· коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
· доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
· средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
· отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения в целом);
· отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения в целом);
· отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 53.
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Таблица 53 - Индикаторы развития систем централизованного теплоснабжения*
	[bookmark: _Hlk197360800][bookmark: _Hlk197343790][bookmark: _Hlk162286179]п/п
	Наименование
	Ед. изм
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 – 2035 годы

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	кг у.т./Гкал
	170,7
	170,7
	170,7
	170,7
	170,7
	170,7
	170,7

	3.2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	кг у.т./Гкал
	138,7
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4
	155,4

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	Гкал/м.кв
	1,544
	1,544
	1,544
	1,544
	1,544
	1,544
	1,544

	4.2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	Гкал/м.кв
	2,348
	2,348
	2,348
	2,348
	2,348
	2,348
	2,348

	5
	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	куб.м/м.кв
	2,348
	2,348
	2,348
	2,348
	2,348
	2,348
	2,348

	5.2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	куб.м/м.кв
	2,954
	2,954
	2,954
	2,954
	2,954
	2,954
	2,954

	6
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	%
	55,12
	55,12
	55,12
	55,12
	55,12
	55,12
	55,12

	6.2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	%
	43,83
	43,83
	43,83
	43,83
	41,78
	41,78
	41,78

	7
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	Гкал/час.м.кв
	0,00315
	0,00315
	0,00315
	0,00315
	0,00315
	0,00315
	0,00315

	7.2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	Гкал/час.м.кв
	0,00397
	0,00397
	0,00397
	0,00397
	0,00397
	0,00397
	0,00397

	8
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г у.т./кВт.ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	10
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	12
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	лет
	29,1
	28,5
	27,9
	27,4
	26,8
	26,3
	25,8

	12.2
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	лет
	28,2
	27,6
	27,1
	26,5
	26,0
	25,5
	25,0

	13
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	14
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc197443017]Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Раздел переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).
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[bookmark: _Toc162259316][bookmark: _Toc165985202][bookmark: _Toc197443018] Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc162259317][bookmark: _Toc165985203][bookmark: _Toc197443019]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. Исходные данные принимаются с портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данных от ТСО. 
[bookmark: _Hlk192850863][bookmark: _Toc510893988]Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:
1) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 30.09.2024 г.).
Таблица 54 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)
	№ п/п
	Наименование
	Период, год

	
	
	2021
	2022 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i
	1,037
	1,124
	1,055
	1,057
	1,055
	1,045
	1,041
	1,020
	1,020
	1,020
	1,02
	1,02
	1,02

	2
	Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i
	1,367
	1,122
	0,929
	1,159
	1,074
	1,014
	1,017
	1,020
	1,020
	1,020
	1,02
	1,02
	1,02

	3
	Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i
	1,165
	1,537
	0,875
	1,057
	1,059
	1,033
	1,030
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036

	4
	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i
	1,034
	1,050
	1,075
	1,056
	1,095
	1,037
	1,038
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	5
	Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО
	1,039
	1,042
	1,043
	1,044
	1,045
	1,028
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027

	6
	Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i
	1,148
	1,139
	1,045
	1,064
	1,044
	1,039
	1,023
	1,023
	1,039
	1,039
	1,023
	1,023
	1,039



Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Hlk197343916][bookmark: _Hlk197360826]Таблица 55 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО "КЭС-Тейково"
	[bookmark: _Hlk162286320]п/п
	Производственные показатели
	Ед. изм-я
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035

	1
	Производственные показатели, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- производство тепловой энергии
	Гкал
	3880,0
	3877,1
	3874,2
	3871,3
	3868,5
	3865,6
	3862,8
	3860,0

	
	- собственные нужды
	Гкал
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0
	7,0

	
	- потери в тепловой сети
	Гкал
	580,0
	577,1
	574,2
	571,3
	568,5
	565,6
	562,8
	560,0

	
	- полезный отпуск
	Гкал
	3293,0
	3293,0
	3293,0
	3293,0
	3293,0
	3293,0
	3293,0
	3293,0

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
	тыс. руб.
	11726,09
	12479,37
	12881,48
	13285,97
	13530,89
	13780,69
	14035,45
	15406,46

	
	Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	4443,15
	4768,38
	4831,54
	4910,03
	5004,54
	5100,88
	5199,09
	5736,03

	
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс. руб.
	718,64
	786,32
	814,81
	845,15
	844,52
	843,90
	843,29
	842,67

	
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс. руб.
	61,73
	64,46
	66,22
	67,95
	69,74
	71,57
	73,45
	83,85

	
	ФОТ
	тыс. руб.
	4631,27
	4885,99
	5105,85
	5315,19
	5421,50
	5529,93
	5640,53
	6227,60

	
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	607,38
	640,78
	669,62
	697,07
	711,01
	725,23
	739,74
	816,73

	
	Общепроизводственные расходы:
	тыс. руб.
	288,68
	304,56
	318,27
	331,32
	337,94
	344,70
	351,60
	388,19

	
	Общехозяйственные расходы:
	тыс. руб.
	363,38
	383,36
	400,61
	417,04
	425,38
	433,89
	442,57
	488,63

	
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие расходы
	тыс. руб.
	611,86
	645,51
	674,56
	702,22
	716,26
	730,59
	745,20
	822,76

	3
	Прибыль
	тыс. руб.
	
	35,35
	36,94
	38,46
	39,23
	40,01
	40,81
	45,06

	4
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс. руб.
	11726,09
	12514,72
	12918,42
	13324,43
	13570,12
	13820,70
	14076,26
	15451,52

	5
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./ Гкал
	3560,91
	3800,40
	3922,99
	4046,29
	4120,90
	4196,99
	4274,60
	4692,23



Таблица 56 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ГУП Ивановской области "Центр-Профи"
	п/п
	Производственные показатели
	Ед. изм-я
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035

	1
	Производственные показатели, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- производство тепловой энергии
	Гкал
	6515,4
	6643,1
	6265,4
	6258,4
	6251,3
	6244,4
	6237,4
	6230,5

	
	- собственные нужды
	Гкал
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1
	51,1

	
	- потери в тепловой сети
	Гкал
	1426,2
	1419,1
	1412,0
	1404,9
	1397,9
	1390,9
	1383,9
	1377,0

	
	- полезный отпуск
	Гкал
	5038,1
	5172,9
	4802,4
	4802,4
	4802,4
	4802,4
	4802,4
	4802,4

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
	тыс. руб.
	14506,43
	15608,16
	15654,89
	16135,72
	16423,79
	16717,59
	17017,24
	18645,61

	
	Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	5780,37
	6329,80
	6053,56
	6149,53
	6265,48
	6383,64
	6504,06
	7173,05

	
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс. руб.
	1213,74
	1355,09
	1325,35
	1374,17
	1372,62
	1371,09
	1369,56
	1368,04

	
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс. руб.
	206,59
	215,73
	221,60
	227,42
	233,38
	239,51
	245,79
	280,61

	
	ФОТ
	тыс. руб.
	4916,59
	5187,00
	5420,42
	5642,65
	5755,51
	5870,62
	5988,03
	6611,27

	
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	421,98
	445,19
	465,22
	484,30
	493,98
	503,86
	513,94
	567,43

	
	Общепроизводственные расходы:
	тыс. руб.
	1205,49
	1271,79
	1329,02
	1383,51
	1411,18
	1439,41
	1468,19
	1621,01

	
	Общехозяйственные расходы:
	тыс. руб.
	282,33
	297,86
	311,26
	324,02
	330,50
	337,11
	343,86
	379,65

	
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	прочие расходы
	тыс. руб.
	479,34
	505,70
	528,46
	550,13
	561,13
	572,35
	583,80
	644,56

	3
	Прибыль
	тыс. руб.
	
	44,17
	46,15
	48,05
	49,01
	49,99
	50,99
	56,29

	4
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс. руб.
	14506,43
	15652,33
	15701,05
	16183,77
	16472,80
	16767,58
	17068,23
	18701,91

	5
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./ Гкал
	2879,37
	3025,83
	3269,44
	3369,96
	3430,14
	3491,53
	3554,13
	3894,31



Основные результаты расчетов тарифно-балансовых моделей приведены в таблице ниже.

Таблица 57 - Расчет средневзвешанной стоимости производства тепла
	[bookmark: _Hlk134628165]№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035

	1
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий
	тыс.руб.
	2200
	2650
	2650
	2650
	2650
	2650
	13250

	2
	Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла 
	руб./Гкал
	2758,80
	2922,28
	3013,29
	3068,20
	3124,22
	3181,35
	3490,89

	3
	Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей 
	руб./Гкал
	3018,67
	3249,62
	3340,64
	3395,55
	3451,57
	3508,70
	3818,23

	4
	Оценочная стоимость производства тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию)
	руб./Гкал
	2708,89
	2771,20
	2834,93
	2945,50
	3060,37
	3179,73
	3732,39



По данным таблицы видно, что реализация мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения позволит снизить оценочную стоимость производства тепла к 2035 году на 6,8%, по сравнению с оценочной стоимостью производства тепла, рассчитанной с использованием индекса роста цен на тепловую энергию.

	ООО "ГАЗЛАЙТИНГ» ИНН 4332006980 ОГРН 1174350001660
612200, Кировская область, Тужинский район, пгт. Тужа, ул. Горького, д. 12, офис 8 
	5



[bookmark: _Toc162259318][bookmark: _Toc165985204][bookmark: _Toc197443020]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.
Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.
Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.
При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.
Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.
[bookmark: _Toc162259319][bookmark: _Toc165985205][bookmark: _Toc197443021]Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены в таблице 57.
[bookmark: _Toc162259320][bookmark: _Toc165985206][bookmark: _Toc197443022]Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Раздел переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

	ООО "ГАЗЛАЙТИНГ» ИНН 4332006980 ОГРН 1174350001660
612200, Кировская область, Тужинский район, пгт. Тужа, ул. Горького, д. 12, офис 8 
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[bookmark: _Toc162259321][bookmark: _Toc165985207][bookmark: _Toc197443023]Реестр единых теплоснабжающих организаций
[bookmark: _Toc162259322][bookmark: _Toc165985208][bookmark: _Toc197443024]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
[bookmark: _Hlk197343287]В настоящее время на территории поселения действует два источника централизованного теплоснабжения. Обслуживание объектов системs централизованного теплоснабжения осуществляется ГУП Ивановской области "Центр-Профи" и ООО "КЭС-Тейково".
Постановлением администрации Писцовского сельского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области №230 от 26.12.2023 г. «Об утверждении единой теплоснабжающей организации» ГУП Ивановской области "Центр-Профи" присвоен статус единой теплоснабжающей компании в зоне действия БМК ул.Социалистическая, ½.
Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 58.
[bookmark: _Toc162259323][bookmark: _Toc165985209][bookmark: _Toc197443025] Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 58.

Таблица 58 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk162285226]№ п/п
	Наименование Единой теплоснабжающей организации
	Наименование источника системы централизованного теплоснабжения
	Зона деятельности
	Информация о подаче заявки на присвоение ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО*

	1
	ООО "КЭС-Тейково"
	Котельная № 1 ул. Ярославская,1а
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11

	2
	ГУП Ивановской области "Центр-Профи"
	БМК ул.Социалистическая, 1/2
	Котельная, тепловые сети
	отсутствует
	Пункт 11


[bookmark: _Hlk197343351]* - пункт 11 Критериев и порядка определения единой теплоснабжающей организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 25.11.2021) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2019 N 637)

	ООО "ГАЗЛАЙТИНГ» ИНН 4332006980 ОГРН 1174350001660
612200, Кировская область, Тужинский район, пгт. Тужа, ул. Горького, д. 12, офис 8 
	5



[bookmark: _Toc162259324][bookmark: _Toc165985210][bookmark: _Toc197443026]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Основные понятия и нормативно-правовая база. 
Зона деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.
Система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.
Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. 
Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии. 
Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 
В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
В соответствии пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 
Порядок и критерии определения единой теплоснабжающей организации. 
Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) определены пунктами 3-19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
Статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения округа. 
В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 
1) определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах округа; 
2) определить на несколько систем теплоснабжения одну ЕТО. 
Для присвоения организации статуса ЕТО на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правила организации теплоснабжения, заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед. подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии. 
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте округа. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 Правила организации теплоснабжения: 
Критериями определения ЕТО являются: 
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
· размер собственного капитала; 
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Для определения указанных критериев уполномоченный орган При актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения. 
В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организации. 
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения округа. 
В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед. подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии. 
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью. 
ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана: 
· заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям; 
· заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения; 
· заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 
Организация может утратить статус ЕТО в следующих случаях: 
· неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или) услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, в размере, превышающем объем таких обязательств за 2 расчетных периода, либо систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных условиями таких договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов; 
· принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус ЕТО, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус ЕТО; 
· принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус ЕТО, банкротом; 
· прекращение права собственности или владения имуществом, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации; 
· несоответствие организации, имеющей статус ЕТО, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения; 
· подача организацией заявления о прекращении осуществления функций ЕТО. 
Границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях: 
· подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения; 
· технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 
[bookmark: _Hlk197616150]В настоящее время ГУП Ивановской области "Центр-Профи"и ООО "КЭС-Тейково" отвечают всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 58.
Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 
[bookmark: _Toc162259325][bookmark: _Toc165985211][bookmark: _Toc197443027]Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.
[bookmark: _Toc162259326][bookmark: _Toc165985212][bookmark: _Toc197443028]Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
После присвоения статуса ЕТО границы зон деятельности ЕТО будут совпадать с зонами действия соответствующих систем централизованного теплоснабжения.
[bookmark: _Toc162259327][bookmark: _Toc165985213][bookmark: _Toc197443029]Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Раздел переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).
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[bookmark: _Toc162259328][bookmark: _Toc165985214][bookmark: _Toc197443030]Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc162259329][bookmark: _Toc165985215][bookmark: _Toc197443031]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице 59.
Таблица 59 – Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источников тепла
	Наименование мероприятий
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.

	
	Всего
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 – 2035 годы

	Реконструкция (модернизация) источников теплоснабжения

	Зона действия ГУП Ивановской области "Центр-Профи"
	
	
	
	
	
	
	
	

	Модернизация оборудования котельной (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.)
	5400,0
	400,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	500,0
	2500,0

	Зона действия ГУП Ивановской области "Центр-Профи"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Установка котла на котельной с. Светиково, в связи с истечением гарантированного срока эксплуатации.
	7050,0
	550,0
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0
	650,0
	3250,0

	Реконструкция сетей теплоснабжения

	Зона действия ГУП Ивановской области "Центр-Профи"
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры
	7600,0
	600,0
	700,0
	700,0
	700,0
	700,0
	700,0
	3500,0

	Зона действия ООО "КЭС-Тейково"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры
	8650,0
	650,0
	800,0
	800,0
	800,0
	800,0
	800,0
	4000,0

	Всего:
	28700
	2200
	2650
	2650
	2650
	2650
	2650
	13250


*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
[bookmark: _Toc162259330][bookmark: _Toc165985216][bookmark: _Toc197443032]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей приведен в таблице 59.
[bookmark: _Toc162259331][bookmark: _Toc165985217][bookmark: _Toc197443033]Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.
[bookmark: _Toc162259332][bookmark: _Toc165985218][bookmark: _Toc197443034]Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
Раздел переработан в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).
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612200, Кировская область, Тужинский район, пгт. Тужа, ул. Горького, д. 12, офис 8 
	5



[bookmark: _Toc162259333][bookmark: _Toc165985219][bookmark: _Toc197443035]ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
[bookmark: _Toc162259334][bookmark: _Toc165985220][bookmark: _Toc197443036]Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Замечания, поступившие в ходе разработки и утверждения схемы теплоснабжения, были учтены в итоговом варианте схему теплоснабжения.
[bookmark: _Toc162259335][bookmark: _Toc165985221][bookmark: _Toc197443037]Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc162259336][bookmark: _Toc165985222][bookmark: _Toc197443038]Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
В проект схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:
· скорректированы объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии;
· скорректированы мощности источников тепловой энергии;
· уточнены планы мероприятий по развитию систем теплоснабжения;
· доработаны все разделы и главы схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методических указаний (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

	ООО "ГАЗЛАЙТИНГ» ИНН 4332006980 ОГРН 1174350001660
612200, Кировская область, Тужинский район, пгт. Тужа, ул. Горького, д. 12, офис 8 
	5



[bookmark: _Toc162259337][bookmark: _Toc165985223][bookmark: _Toc197443039]Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
[bookmark: _Toc160790066][bookmark: _Toc193703261][bookmark: _Toc194933191][bookmark: _Toc197443040]Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения
Таблица 60  – Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения
	[bookmark: _Hlk160987076]Номер Главы
	Наименование Главы
	Перечень изменений

	1
	Существующее положение в сфере производства, передачи т потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

	2
	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

	3
	Электронная модель системы теплоснабжения поселения
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

	4
	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

	5
	Мастер-план развития систем теплоснабжения
	Внесены корректировки в Главу 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского поселения»

	6
	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

	7
	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

	8
	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

	9
	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

	10
	Перспективные топливные балансы
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

	11
	Оценка надежности теплоснабжения
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

	12
	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

	13
	Индикаторы развития систем теплоснабжения 
	Внесены корректировки в Главу 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения»

	14
	Ценовые (тарифные) последствия
	Внесены корректировки в Главу 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

	15
	Реестр единых теплоснабжающих организаций
	Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2025. Глава актуализирована в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 

	16
	Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
	Внесены корректировки в Главу 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения городского поселения»

	17
	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
	Внесены корректировки в Главу 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения городского поселения»

	18
	Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения
	Внесены корректировки в Главу 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения»



[bookmark: _Toc160790067][bookmark: _Toc193703262][bookmark: _Toc194933192][bookmark: _Toc197443041][bookmark: _Hlk160566224][bookmark: _Hlk193648970]Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения
Сведения отсутствуют.



[bookmark: _Toc192850697][bookmark: _Toc194933193][bookmark: _Toc197443042][bookmark: _Toc129439072][bookmark: _Hlk192867371]Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)
План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно- коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации поселения, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с применением электронного моделирования аварийных ситуаций. 
Основной задачей администрации поселения, организаций жилищно - коммунального и топливно - энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления. 
[bookmark: _Toc192657497][bookmark: _Toc192850698][bookmark: _Toc194933194][bookmark: _Toc197443043]Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения
В соответствии с п. 4.2 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилые и общественные здания до 12 °С;
промышленные здания до 8 °С.
Третья категория - остальные потребители.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг…», в жилых помещениях в нормативная температура воздуха должна составлять не ниже +18 °С. Допустимая продолжительность перерыва отопления: 
− не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
− не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры;
− не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С;
− не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С. 
Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С, промышленных зданий ниже +8 °С. Сведения о допустимом снижении при расчетной температуре наружного воздуха приведено в таблице ниже.
Таблица 61 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °C

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.



Для потребителей первой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источников тепла или тепловых сетей.
Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. CHип 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.
Таблица 62 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения
	N п/п 
	Наименование технологического нарушения 
	Время на устранение 
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C 

	
	
	
	0 
	-10 
	-20 
	более -20 

	1.
	Отключение отопления 
	2 часа 
	18 
	18 
	15 
	15 

	2.
	Отключение отопления 
	4 часа 
	18 
	15 
	15 
	15 

	3.
	Отключение отопления 
	6 часов 
	15 
	15 
	15 
	10 

	4.
	Отключение отопления 
	8 часов 
	15 
	15 
	10 
	10 



Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°С) рассчитывается по формуле:

,

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°С);

 - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

 - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 63.
Таблица 63– Расчет времени снижения температуры до критического значения.
	Температура воздуха, °С
	Температура в отапливаемом помещении, °С
	Критерий отказа теплоснабжения, °С
	Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч
	Период времени снижения температуры
 z, час

	-34 ¸-32,1
	20
	12
	40
	6,5452

	-32 ¸-30,1
	20
	12
	40
	6,8250

	-30 ¸-28,1
	20
	12
	40
	7,1299

	-28 ¸-26,1
	20
	12
	40
	7,4634

	-26 ¸-24,1
	20
	12
	40
	7,8298

	-24 ¸-22,1
	20
	12
	40
	8,2341

	-22 ¸-20,1
	20
	12
	40
	8,6826

	-20 ¸-18,1
	20
	12
	40
	9,1830

	-18 ¸-16,1
	20
	12
	40
	9,7449

	-16 ¸-14,1
	20
	12
	40
	10,3804

	-14 ¸-12,1
	20
	12
	40
	11,1053

	-12 ¸-10,1
	20
	12
	40
	11,9397

	-10 ¸-8,1
	20
	12
	40
	12,9109

	-8 ¸-6,1
	20
	12
	40
	14,0559

	-6 ¸-4,1
	20
	12
	40
	15,4265

	-4 ¸-2,1
	20
	12
	40
	17,0978

	-2 ¸-0,1
	20
	12
	40
	19,1829

	0-1,9
	20
	12
	40
	21,8617

	2-3,9
	20
	12
	40
	25,4396

	4-5,9
	20
	12
	40
	30,4856

	6-7,9
	20
	12
	40
	38,2205

	8-9,9
	20
	12
	40
	51,9713

	Выше 10
	
	
	
	



В таблице 64 приведены временные ограничения для устранения аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.
[bookmark: _Ref121847172]Таблица 64 – Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения
	№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение,
час. мин.

	1
	2
	3

	1
	Отключение ХВС
	4 часа

	2
	Отключение электроснабжения
	2 часа*

	3
	Отключение газоснабжения
	2 часа


*в котельных второй категории согласно п. 4.8 СП 89.13330.2012 для питания электроприемников 0,4 кВ котлов допускается применение трансформаторных подстанций с одним трансформатором при наличии централизованного резерва и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более суток.
Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Поселения могут послужить: 
- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед); 
- человеческий фактор (неправильные действия персонала); 
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии; 
- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.
Сценарии возможных аварийных ситуаций, с их описанием, указанием причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования представлены в таблице ниже.

Таблица 65 -Риски возникновения аварий
	Причина возникновения аварии
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень реагирования

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии.
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях. возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный

	Прекращение подачи холодной воды на источник-тепловой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный

	Прекращение подачи топлива
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный (топливо-газ)

	Выход из строя Сетевого (сетевых)
насоса
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный

	Выход из строя котла (котлов)
	Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему
отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Объектовый

	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Порыв на тепловых сетях
	Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Объектовый


Примечание: 
Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.
Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.

К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:
‑	кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
‑	полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
‑	причинение вреда третьим лицам;
‑	разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).
Наиболее опасными по последствиям являются следующие сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций: 
- Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию; 
- Одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии; 
- Одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;
 - Порыв (инциденты) на магистральных участках тепловых сетей; 
- Порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, не имеющих резервирования.
Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Поселения могут быть: 
- системы по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях; 
- источники тепловой энергии; 
- тепловые сети и сооружения на них.
[bookmark: _Toc192657498][bookmark: _Toc192850699][bookmark: _Toc194933195][bookmark: _Toc197443044]Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства)
[bookmark: _Toc192542828]В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.
Для ликвидации аварий создаются и используются 
· резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования,
· резервы финансовых материальных ресурсов организаций.
Работы по аварийно-техническому обслуживанию включают: 
· выезд специалистов на место аварии не позднее чем через 30 мин после получения сообщения от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки); 
· принятие мер по немедленной локализации аварии; 
· проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии.
Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин. При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.
Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах теплоснабжения Поселения требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
[bookmark: _Toc192657499][bookmark: _Toc192850700][bookmark: _Toc194933196][bookmark: _Toc197443045]Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении
[bookmark: _Hlk192590314][bookmark: _Toc192542831]В настоящее время на территории поселения действует два источника централизованного теплоснабжения. Обслуживание объектов системs централизованного теплоснабжения осуществляется ГУП Ивановской области "Центр-Профи"и ООО "КЭС-Тейково".
Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
· на межмуниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС) по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее – ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее – ЧС).
· на муниципальном уровне – ответственный специалист Администрации муниципального образования;
· на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Номера телефонных линий экстренной помощи приведены в таблице 66.
[bookmark: _Ref121850655][bookmark: _Toc526005466]Таблица 66 – Номера телефонных линий экстренной помощи 
	Наименование службы
	№ телефона

	Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС)
	112

	ОМВД России
	02
102

	Скорая медицинская помощь
	03
103

	Телефон службы спасения
	112

	Управление по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
	01
101

	Аварийная газовая служба 
	04
104



О сложившейся аварийной ситуации население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, Руководителю оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О сложившейся обстановке население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Документами, определяющими взаимоотношения оперативно - диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций,абонентов потребителей тепловой энергии, являются: 
-нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок; 
-инструкции организации, касающиеся эксплуатации и техники безопасности оборудования, разработанные с учетом утверждённых в законодательном порядке действующих нормативов  и правил. 
- утвержденные техническими руководителями предприятий и согласованные администрацией Муниципального образования, схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и теплоисточников.
Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях Потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.
К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчетном режимах теплоснабжения.
Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.
[bookmark: _Toc192657500][bookmark: _Toc192850701][bookmark: _Toc194933197][bookmark: _Toc197443046]Состав и дислокация сил и средств
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. 
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
· на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;
· на объектовом уровне – оперативный персонал источников тепла.
Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах теплоснабжения Поселения требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
А) Силы, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.
К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекается персонал участков тепловых сетей, аварийно-восстановительная бригада (при необходимости) оперативно-диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.
Б) Средства, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.
Для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказом по предприятию каждому предприятию, осуществляющему обслуживание объектов систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc192657501][bookmark: _Toc192850702][bookmark: _Toc194933198][bookmark: _Toc197443047]Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты. 
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло- производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС). 
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий. 
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ. 
К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно. 
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС. 
О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования. 
В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает заместителю главы администрации муниципального района по ЖКХ, строительству, транспорту и связи и председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.
Таблица 67 – Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления поселения
	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1.
	При поступлении информации (сигнала) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов);
принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;
организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений 
	Немедленно 


	Руководители объектов электро– водо – газо-, теплоснабжения

	2.
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+ (0ч.30 мин.- 01.ч.00 мин)
	Аварийно-восстановительные формирования 
 

	3.
	При поступлении сигнала об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
доведение информации до заместителя главы администрации по ЖКХ и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы
	Немедленно
Ч+1ч. 30мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС 

	4.
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрации района.
	Ч+ 2ч.00мин.
	Рабочая и Оперативная группа

	5.
	Организация работы оперативной группы
	Ч+2ч.30 мин.
	Руководитель оперативной группы

	6.
	Выезд оперативной группы МО в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации.
	Ч+(2ч.00мин -3 час.
00мин).
	Руководитель рабочей группы

	7.
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации муниципального образования
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативная группа

	8.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3ч.00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	9.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+3ч.00 мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС, группа оповещения

	10.
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечения населения.
	Ч+3ч.00мин.
	Руководитель, рабочей и оперативной группы

	11.
	Организация сбора и обобщения информации:
о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения;
о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.
	Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки).
	оперативный дежурный ЕДДС и оперативная группа


	12
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.
	В ходе ликвидации аварии.
	Руководитель Оперативной группы

	13
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	Отдел полиции 

	14
	Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
	Ч + 3ч.00 мин.
	Руководитель Оперативной группы

	15
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	По решению рабочей группы
	

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	19
	Принятие решения и подготовка распоряжения Руководителя Оперативной группы о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч + 24 час 00 мин
	Руководитель Оперативной группы

	20
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС
	По решению руководителя оперативной группы
	Администрация муниципального образования 

	21
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга
	Через каждые 2 часа
	Оперативная группа

	22
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
	Секретарь оперативной группы

	23
	Доведение распоряжения руководителя оперативной группы о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	По завершении работ по ликвидации ЧС
	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ

	24
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС
	В течение месяца после ликвидации ЧС
	Руководитель Оперативной группы



[bookmark: _Toc192657502][bookmark: _Toc192850703][bookmark: _Toc194933199][bookmark: _Toc197443048]Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения
[bookmark: _Toc192542830]Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации в системах теплоснабжения Поселения требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
А) Силы, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.
К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекается персонал участков тепловых сетей, аварийно-восстановительная бригада (при необходимости) оперативно-диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.
Б) Средства, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.
Для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказом по предприятию каждому предприятию, осуществляющему обслуживание объектов систем теплоснабжения.
Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.
В эти задачи входят:
· моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;
· формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
· формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.
Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:
· программное обеспечение, позволяющее создать математическую модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;
· средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;
· собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

В рамках данной работы было выполнено:
- Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе и с полным топологическим описанием связности объектов. Графическое представление объектов выполнено с использованием ГИС «Zulu», с учетом привязки к топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.
- Паспортизация объектов системы теплоснабжения. Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.
- Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное. Разбивка объектов по территориальному делению происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.

Разработанная модель схемы теплоснабжения позволяет локализовать на карте место возникновения аварии, а также определить количество потребителей, попадающих под отключение на время устранения аварии.

Мониторинг состояния системы теплоснабжения должен предусматривать.
- проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения;
- оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.
установление взаимодействия органов повседневного управления - органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов; оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.
Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях. На муниципальном уровне координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация муниципального образования. На объектовом уровне - осуществляют теплоснабжающие организации. 
На объектовом уровне собирается следующая информация: 
1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей; 
2. Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам; 
3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения. 
На муниципальном уровне собирается следующая информация: 
1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей; 
2. Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;
3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения. 
Результаты анализа данных мониторинга являются основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.
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