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5911.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа
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6012.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».


6113 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СУБЪЕКТА, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ


6113.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии


6113.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии


6113.3. Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


6213.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения


6213.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии


6213.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения


6313.7. Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения


6414 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ


6414.1. Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа. Указанные значения определены в Разделе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения


7015 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ


7015.1. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с Разделом 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.


7416 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ


7617 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ




ВВЕДЕНИЕ
Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. 

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

· определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

· определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

· снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

· повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

· увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения: 

· обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

· обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; 

· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; 

· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе; 

· обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

· согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. 

При разработке схемы теплоснабжения использовались исходные данные, предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники: 
· генеральный план муниципального округа; 

· материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения; 

· температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.; 

· показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru); 

· статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении; 

· предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;

· СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
· СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».
Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

· Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

· Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
· Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»; 

· Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:
Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). 

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). 
Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. 

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией. 

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами. 

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. 

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.
Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.); 

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии. 

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. 

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.
Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.
Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. 

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). 
Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции). 

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. 

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети. 

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха. 

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя. 

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии. 

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения. 

Коэффициент использования установленной тепловой мощности - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.
СОКРАЩЕНИЯ
АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов. 

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная. 

БМК – блочно-модульная котельная. 

ВПУ – водоподготовительные установки. 
ГО – городской округ. 

ГВС – система горячего водоснабжения. 

ГИС – геоинформационная система. 

ЕТО – единая теплоснабжающая организация. 

ИТП – индивидуальный тепловой пункт. 

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд. 

КИП – контрольно-измерительные приборы. 

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива. 

кг.у.т. - килограмм условного топлива. 

МКД – многоквартирный жилой дом. 

МО – муниципальное образование. 

НДТ – наилучшие доступные технологии. 

НТД – нормативно-техническая документация. 

НС – насосная станция.
ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.
ПВ – приточная вентиляция. 

ПИР – проектно-изыскательские работы. 

ПНР – пуско-наладочные работы. 
ПНС – повышающая насосная станция. 

ПК – поселковая котельная. 

ПРК – программно – расчетный комплекс. 

РТМ – располагаемая тепловая мощность. 

РНИ – режимно-наладочные испытания. 

РК – районная котельная. 

РЧВ – резервуары чистой воды. 

РЭТД – расчетный элемент территориального деления. 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы. 

ТСО – теплоснабжающая организация. 

ТС – тепловые сети. 

ТК – тепловая камера. 

т.у.т. – тонна условного топлива. 

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла. 

УТМ – установленная тепловая мощность. 

УРЭ – удельный расход электроэнергии. 
ХВС - система холодного водоснабжения. 

ХВПО – химводоподготовка. 
СЦТ – централизованная система теплоснабжения. 

ЦТП – центральный тепловой пункт.
SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМСОМОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Город расположен на обеих берегах реки Ухтохма (Ухтохмского водохранилища) – притока Уводи в 36 км от г. Иваново (по железной дороге) и в 60 км (по автомобильной дороге). 

Возникновение города Комсомольска связано с началом строительства энергетического гиганта 1930-х годов — Ивановской ГРЭС, город строился как поселок энергетиков для размещения трудящихся Ивановской ГРЭС. 

Сегодня город выполняет функцию не только промышленного центра, но административного, торгового и культурного центра прилежащих территорий и групповой системы населенных мест. 

Населенный пункт как рабочий поселок возник в конце 1920-х годов рядом с селом Миловским (ныне являющимся частью современного города).  В 1950-м году получил статус города.

В соответствии с Законом Ивановской области от 25.02.2005 «О городском и сельских поселениях в Комсомольском муниципальном районе» Комсомольск наделен статусом городского поселения в составе Комсомольского муниципального района Ивановской обла-сти.

Город Комсомольск является центром Комсомольского муниципального района, расположен в северо-западной части Ивановской области. Район граничит на западе с Ильинским районом, на юге с Тейковским, на востоке с Фурмановским и Ивановским Ивановской области, на севере с муниципальными районами Ярославской и Костромской областей. Расстояние до г.Москвы – 350 км, до г. Ярославль – 110 км. 

Ближайшие к городу населенные пункты — город Иваново, Тейково Ивановской области, Гаврилов Ям Ярославской области. В 20 километрах от города расположен поселок Писцово, находящийся на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Иваново-Ярославль, движение автомобильного транспорта от поселка Писцово  до го-рода Комсомольска организовано по автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Писцово-Комсомольск.

Город Комсомольск имеет сообщение со всеми населенными пунктами района. 
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Рисунок 1 - Комсомольское городское поселение  
Климат территории поселения умеренно континентальный, с холодной зимой и умеренно теплым летом, значительным количеством осадков и средней по насыщенности влажностью.

Согласно карты климатического районирования территории для строительства, город Комсомольск расположен во IIВ климатическом подрайоне, для которого характерен умеренно-континентальный климат.

Среднегодовая температура воздуха 3,2°С. В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от  +18,3 °С в июле, до -11,6 °С в январе.  Абсолютный минимум температуры равен -46 °С. Абсолютный максимум температуры равен +35°С.
Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 126 дней, в отдельные, особо благоприятные годы – 180 дней. В неблагоприятные годы продолжительность безморозного периода уменьшается до 80 дней. Самые последние заморозки отмечаются в последней декаде мая, а в некоторые годы они фиксируются и в начале июня.

Период температуры воздуха выше 0°С – 2120 дней, а средняя температура лета достигает +16°С.

Продолжительность зимнего периода приблизительно 5,5 месяца. Грунт промерзает за зиму на 1,0-1,95 метра в глубину. Устойчивый снежный покров образуется в последней декаде ноября. Снег лежит 150-160 дней в году. Наибольшей высоты снежный покров достигает на стыке календарной зимы и весны – в феврале, марте.

1 ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ
В Комсомольском городском поселении теплоснабжение осуществляется от одной котельной (г.Комсомольск), а также индивидуальных автономных источников теплоты. Состояние теплового хозяйства поселения оценивается как удовлетворительное. Социально-значимые объекты отапливаются котельной (ДК, школа, детский сад, здание администрации). Частный сектор для целей теплоснабжения имеет индивидуальные источники.

Краткая характеристика источников теплоснабжения с указанием ресурсоснабжающих организаций приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень источников централизованного теплоснабжения
	Наименование котельной
	Обслуживающая организация
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Основной вид топлива / резервный вид топлива

	Котельная ИвПГУ
	АО «Интер РАО – Электрогенерация» филиал «Ивановские ПГУ»
	64,3
	Природный газ / дизельное топливо


АО «Интер РАО – Электрогенерация» филиал «Ивановские ПГУ» осуществляет деятельность по производству тепла, а также поставке тепловой энергии МП «Теплосервис», являющейся теплосетевой организацией в зоне действия Котельная ИвПГУ. Передачу тепловой энергии конечным потребителям осуществляет МП «Теплосервис».
1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, не планируется. 
1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
За базовый уровень потребления тепла принято среднегодовое значение полезного отпуска за последние три года (с учетом подключения перспективных объектов).  Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование ТСО
	Нагрузки, Гкал/ч
	Полезный отпуск тепла (без учета потерь), Гкал

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025 

	1
	МП «Теплосервис»
	26,190
	51439,54
	46372,60
	48233,92
	45707,3


* - по показаниям прибора учета ИвПГУ
Сведения о тепловой нагрузке потребителей и полезном отпуске тепла локальных котельных не представлены. Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.

Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 3. Перспективная тепловая нагрузка источников теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Разделах 5, 6 и 7 настоящей Схемы.
Таблица 3 – Перспективная нагрузка системы теплоснабжения, Гкал/час
	п/п
	Котельная
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2035

	1
	Котельная ИвПГУ – МП «Теплосервис»
	26,190
	26,190
	26,190
	26,190*
	-
	-
	-
	-

	
	Перспективные источники тепла

	2
	БМК «Центральная», в том числе
	-
	-
	-
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5
	18,5

	2.1
	Промплощадка филиала «Ивановские ПГУ» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
	
	
	
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1

	3
	БМК «КЭА»
	-
	-
	-
	1,784
	1,784
	1,784
	1,784
	1,784

	4
	БМК «КМЗ»
	-
	-
	-
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58


* - планируемая дата вывода котельной ИвПГу из эксплуатации 01.03.2026 г. После вывода из эксплуатации котельной ИвПГУ, отоплении филиала «Ивановские ПГУ» АО «Интер РАО – Электрогенерация» будет осуществляться БМК «Центральная.
Существующие и перспективные объемы потребления теплоносителя в зонах действия источников централизованного теплоснабжения приведены в Разделе 3.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению
Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030-2034

	1 Котельная ИвПГУ – МП «Теплосервис»

	1.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	26,190
	26,190
	26,190
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	2,019
	2,019
	2,019
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	12,97
	12,97
	12,97
	-
	-
	-
	-

	Перспективные источники тепла

	2 БМК «Центральная»

	2.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	-
	-
	18,500
	18,500
	18,500
	18,500
	18,500

	2.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	-
	-
	1,735
	1,735
	1,735
	1,735
	1,735

	2.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	-
	-
	10,66
	10,66
	10,66
	10,66
	10,66

	3 БМК «КЭА»

	3.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	-
	-
	1,784
	1,784
	1,784
	1,784
	1,784

	3.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	-
	-
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103
	0,103

	3.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	-
	-
	17,32
	17,32
	17,32
	17,32
	17,32

	4 БМК «КМЗ»

	4.1
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	-
	-
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	4.2
	Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км.
	-
	-
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,22

	4.3
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км.
	-
	-
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	11,73


2 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе одной котельной, планируемой к выводу из эксплуатации в 2026 г.  Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано строительство нового источников централизованного теплоснабжения (БМК «Центральная», БМК «КЭА», БМК «КМЗ») с проведением работ по поэтапной замене изношенных сетей теплоснабжения.
Зоны действия перспективных источников тепла приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 2 – Зоны действия перспективных источников тепла по Сценарию перспективного развития №1
Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением - автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Промышленные объекты расположены в промышленной зоне. Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется. 

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 5. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.

Таблица 5 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.
	№ п/п
	Зона действия котельной
	Ед. изм.
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 -2034

	1 Котельная ИвПГУ – МП «Теплосервис»

	1.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	64,300
	64,300
	64,300
	64,300
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	57,218
	57,218
	64,300
	64,300
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0
	0
	 
	0
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Собственные и хозяйственные нужды
	Гкал/ч
	1,430
	1,430
	1,430
	1,430
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии 
	Гкал/ч
	15,205
	15,205
	15,205
	15,205
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	26,190
	26,190
	26,190
	26,190
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	14,393
	14,393
	21,475
	21,475
	-
	-
	-
	-

	Перспективные источники тепла*

	2 БМК «Центральная»

	2.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	20,500
	20,500
	20,500
	20,500
	20,500

	2.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	20,500
	20,500
	20,500
	20,500
	20,500

	2.3
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	18,500
	18,500
	18,500
	18,500
	18,500

	2.4
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000

	3 БМК «КЭА»

	3.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	3.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060
	2,060

	3.3
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	1,784
	1,784
	1,784
	1,784
	1,784

	3.4
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276
	0,276

	4 БМК «КМЗ»

	4.1
	Установленная мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	4.2
	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	4.3
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	4.4
	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820
	0,820


* - технические характеристики перспективных источников тепла будут уточнены на этапе составления проектно-сметной документации.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и городского округа федерального значения или городских округов (поселений) и городского округа федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, городского округа федерального значения
Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют. 
2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)
Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. 
Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с одним из основных положений указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.
Методика расчета:

1. В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

1) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

2) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

2. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, требуется вычислять как

	[image: image3.wmf]отэ

отэ

i

i

i

НВВ

Т

Q

=

, руб./Гкал,
	(1)


где:

[image: image4.wmf]отэ

i

НВВ

 - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на [image: image5.wmf]i

-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
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 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) в [image: image7.wmf]i

-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

3. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как
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где:
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 - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на [image: image10.wmf]i

-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
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 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на [image: image12.wmf]i

-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

4. Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как
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5. При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как
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где:
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 - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на [image: image16.wmf]i

-й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;
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 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на [image: image18.wmf]i

-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.
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 - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на [image: image20.wmf]i

-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;
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 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на [image: image22.wmf]i

-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения [image: image23.wmf],
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 больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя [image: image24.wmf]кп
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, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения [image: image25.wmf],
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 меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя [image: image26.wmf]кп
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, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно. 

Для тепловой нагрузки заявителя 
[image: image27.wmf].
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<0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 3. 

В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:

· тепловая камера или узел («глухая» врезка);
· котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).
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Рисунок 3 - Расчетная модель системы теплоснабжения (потребители № 1 и № 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)
Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться, как сумма следующих составляющих:

· протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lм);

· эффективный радиус теплоснабжения (R) – искомое значение.

Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки. 

При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель № 3 на рисунке 3), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становиться неэффективной, в связи с увеличением совокупных затрат.

Результаты расчетов представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование источника
	Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	0,1
	0,15
	0,2
	0,25
	0,3
	0,35
	0,4
	0,45
	0,5
	0,8

	1
	Источники теплоснабжения г. Комсомольск
	48,9
	73,4
	97,9
	122,3
	146,8
	171,3
	195,7
	220,2
	244,7
	391,5


Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер.
Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

3 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.
Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Существующее состояние
	Перспективное состояние

	
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	подпитка тепловой сети, тыс. м³/год, в т.ч.:
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час
	подпитка тепловой сети, тыс. м³/год, в т.ч.:

	
	
	Всего
	нормативные утечки теплоносителя
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения)
	Сверхнормативные утечки, тыс. м³/год
	
	Всего
	нормативные утечки теплоносителя
	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения)
	Сверхнормативные утечки, тыс. м³/год

	Котельная ИвПГУ – МП «Теплосервис»
	26,190
	191,462
	25,416
	-
	166,046
	-
	-
	-
	-
	

	Перспективные источники тепла

	БМК «Центральная»
	-
	-
	-
	-
	
	18,5
	17,954
	17,954
	-
	

	БМК «КЭА»
	-
	-
	-
	-
	
	1,784
	1,731
	1,731
	-
	

	БМК «КМЗ»
	-
	-
	-
	-
	
	2,58
	2,504
	2,504
	-
	


3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
В соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ. 

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 8. 
Таблица 8 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов
	№ п/п
	Показатели баланса производительности СХВП
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 – 2035 годы

	Котельная ИвПГУ – МП «Теплосервис»

	1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	26,190
	26,190
	26,190
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	1979,477
	1979,477
	1979,477
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	фактическая подпитка тепловой сети
	м. куб./ч
	34,986
	29,088
	29,088
	
	
	
	
	

	3.1
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	4,949
	4,949
	4,949
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Сверхнормативные утечки
	м. куб./ч
	30,040
	24,139
	24,139
	
	
	
	
	

	3.3
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	32,330
	23,868
	2,216
	-
	-
	-
	-
	-

	Перспективные источники тепла*

	БМК «Центральная»

	1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	-
	-
	18,500
	18,500
	18,500
	18,500
	18,500
	18,500

	2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	-
	-
	1398,256
	1398,256
	1398,256
	1398,256
	1398,256
	1398,256

	3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	-
	-
	3,496
	3,496
	3,496
	3,496
	3,496
	3,496

	4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	-
	-
	27,97
	27,97
	27,97
	27,97
	27,97
	27,97

	БМК «КЭА»

	1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	-
	-
	1,784
	1,784
	1,784
	1,784
	1,784
	1,784

	2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	-
	-
	134,837
	134,837
	134,837
	134,837
	134,837
	134,837

	3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	-
	-
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337

	4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	-
	-
	2,70
	2,70
	2,70
	2,70
	2,70
	2,70

	БМК «КМЗ»

	1
	присоединенная нагрузка
	Гкал/ч 
	-
	-
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580
	2,580

	2
	объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб.
	-
	-
	195,000
	195,000
	195,000
	195,000
	195,000
	195,000

	3
	нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	-
	-
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488
	0,488

	4
	аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012)
	м. куб./ч
	-
	-
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90
	3,90


4 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения
При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов: 

· приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии; 

· использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей; 

· размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение; 

· унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей; 

· разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования; 

· автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры); 

· использование наилучших доступных технологий; 

· внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности; 

· приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п. 83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании: 

· решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 43, ст. 5073; 2013, № 33, ст. 4392; 2014, № 9, ст. 907; 2015, № 5, ст. 827; № 8, ст.1175; 2018, № 34, ст. 5483);

· решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

· решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

· принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

· предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

· предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки. 

Для территории округа данные решения отсутствуют. 

Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено индивидуальной жилой застройкой.
Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. 

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Единственный источник централизованного теплоснабжения г. Комсомольскс (Котельная ИвПГУ) находится в собственности АО «Интер РАО – Электрогенерация» филиал «Ивановские ПГУ». Собственником источника тепла принято решение о выводе котельной из эксплуатации. В результате вывода котельной из эксплуатации будет прекращено теплоснабжение потребителей г. Комсомольск. Необходимо строительство новый источников тепла. В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения города.
Сценарий № 1 развития системы централизованного теплоснабжения 

Тепловая нагрузка, выводимой из эксплуатации котельной ИвПГУ, распределяется между тремя перспективными блочно-модульными котельными:

· БМК «Центральная»;

· БМК «КЭА»;

· БМК «КМЗ».

Основные технико-экономические показатели перспективных котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 9 – Технико-экономические показатели перспективных источников тепла по Сценарию перспективного развития №1

	№
	Кадастровый номер участка
	Наименование
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединённая нагрузка, Гкал, час
	Расход газа, тыс.м3 в год

	1
	В районе

37:08:050309:554
	БМК «Центральная»
	20,5
	18,5
	6465,14

	2
	37:08:050207:321
	БМК «КЭА»
	2,06
	1,784
	894,69

	3
	37:08:050504:661
	БМК «КМЗ»
	3,4
	2,58
	1175,2


Зоны действия перспективных источников тепла приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 4 – Зоны действия перспективных источников тепла по Сценарию перспективного развития №1

Оценка капитальных затрат в реализацию данного сценария приведена в таблице 10.
Таблица 10 – Оценка капитальных затрат в реализацию Сценарию перспективного развития №1

	№
	Наименование
	Установленная мощность, Гкал/час
	Стоимость строительства, тыс. руб.

	1
	БМК «Центральная»
	20,5
	165000

	2
	БМК «КЭА»
	2,06
	36000

	3
	БМК «КМЗ»
	3,4
	60000

	
	Итого:
	
	261000


*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Ориентировочная стоимость реализации мероприятий по Сценарию №1 составить 261,0 млн. руб.

Сценарий № 2 развития системы централизованного теплоснабжения 

Тепловая нагрузка, выводимой из эксплуатации котельной ИвПГУ, распределяется между четырьмя перспективными блочно-модульными котельными:

· БМК «Центральная»;

· БМК «КЭА»;

· БМК «КМЗ».

· БМК «Северная»

Основные технико-экономические показатели перспективных котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 11 – Технико-экономические показатели перспективных источников тепла по Сценарию перспективного развития №2
	№
	Кадастровый номер участка
	Наименование
	Установленная мощность, Гкал/час
	Присоединённая нагрузка, Гкал, час
	Расход газа, тыс.м3 в год

	1
	В районе

37:08:050309:554
	БМК «Центральная»
	20,5
	16,216
	5952,4

	2
	37:08:050207:321
	БМК «КЭА»
	2,06
	1,784
	894,69

	3
	37:08:050504:661
	БМК «КМЗ»
	3,4
	2,58
	1175,2

	4
	37:08:050302:437
	БМК «Северная»
	2,06
	1,609
	894,64


Зоны действия перспективных источников тепла приведены на рисунке ниже.
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Рисунок 5 – Зоны действия перспективных источников тепла по Сценарию перспективного развития №2

Оценка капитальных затрат в реализацию данного сценария приведена в таблице 12.

Таблица 12 – Оценка капитальных затрат в реализацию Сценарию перспективного развития №2

	№
	Наименование
	Установленная мощность, Гкал/час
	Стоимость строительства, тыс. руб.

	1
	БМК «Центральная»
	20,5
	165000

	2
	БМК «КЭА»
	2,06
	36000

	3
	БМК «КМЗ»
	3,4
	60000

	4
	БМК «Северная»
	2,06
	36000

	
	Итого:
	
	297000


*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Ориентировочная стоимость реализации мероприятий по Сценарию №2 составить 297,0 млн. руб.

Сценарий № 3 развития системы централизованного теплоснабжения 

Сохранение теплоснабжения от котельной ИвПГУ с передачей её в собственность муниципалитета (либо концессионера или инвестора). 

Данный вариант развития системы теплоснабжения предусматривает сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизация источника теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.), и тепловых сетей. 

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения
На основании анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей по показателям:

• затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; 

• затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них; 

• ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии, 

можно сделать выводы: 

В качестве основного Сценария развития систем теплоснабжения поселения рекомендуется считать Сценарий №1 (меньшие капитальные затраты); 

Сценарий №2 возможен к рассмотрению в ходе дальнейших актуализаций схемы теплоснабжения при наличии уточненных данных о перспективном развитии СЦТ.
Сценарий №3 возможен к рассмотрению при согласии собственника объекта теплоснабжения на передачу котельной ИвПГУ (АО «Интер РАО – Электрогенерация» филиал «Ивановские ПГУ») в собственность муниципалитета (либо концессионера или инвестора).

5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения
Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов. Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения. Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории округа не планируется. 

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные газовые котельные малой мощности.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется. Расширение зон действия существующих систем централизованного теплоснабжения на перспективу до 2034 года за счет увеличения числа потребителей не планируется. 
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано строительство нового источников централизованного теплоснабжения (БМК «Центральная», БМК «КЭА», БМК «КМЗ») с проведением работ по поэтапной замене изношенных сетей теплоснабжения.
5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Единственный источник централизованного теплоснабжения г. Комсомольскс (Котельная ИвПГУ) находится в собственности АО «Интер РАО – Электрогенерация» филиал «Ивановские ПГУ». Собственником источника тепла принято решение о выводе котельной из эксплуатации. В результате вывода котельной из эксплуатации будет прекращено теплоснабжение потребителей г. Комсомольск. 

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано строительство нового источников централизованного теплоснабжения (БМК «Центральная», БМК «КЭА», БМК «КМЗ») с проведением работ по поэтапной замене изношенных сетей теплоснабжения.

5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды. 

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

	№ п/п
	Наименование СЦТ
	Температурный график

	1
	Котельная ИвПГУ
	95/70ºС


В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более: 

· температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %; 

· по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %; 

· по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2; 

· среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %. 

Изменение температурного графика не требуется.

5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности действующих источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию. 
Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зоне действия источника тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок. Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя приведены в Разделах 2 и 3 настоящего документа.
5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.
6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе одной котельной, планируемой к выводу из эксплуатации в 2026 г.  Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано строительство нового источников централизованного теплоснабжения (БМК «Центральная», БМК «КЭА», БМК «КМЗ») с проведением работ по поэтапной замене изношенных сетей теплоснабжения. 

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) не планируется.
6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений. 

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.
Планом развития округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.
Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. 

Перевод котельных в пиковый режим не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации. Решение о ликвидации котельной принимается собственником источника теплоснабжения.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Повышение уровня надежности и безопасности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей, улучшение качества предоставления услуг потребителям, а также улучшающие технико-экономические показатели работы системы отопления г. Комсомольск запланировано за счет осуществления следующих мероприятий:

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и износом трубопроводов для снижения технологических потерь в тепловых сетях и снижения аварийности работы системы теплоснабжения;

- реконструкция тепловых сетей со снижением диаметров трубопроводов для снижения технологических потерь в тепловых сетях;

- реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения нормативного гидравлического режима, а также во избежание превышения допустимой величины давления в обратном трубопроводе систем теплопотребления потребителей.

В ходе выполнения мероприятий по реконструкции тепловых сетей предусматривается применение предизолированных трубопроводов в пенополиуретановой (ППУ) изоляции для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счёт снижения потерь тепловой энергии и минимизации утечек на тепловых сетях.

Финансирование выполнения мероприятий возможно как за счёт концедента, так и за счёт концессионера. Условия финансирования определяются в процессе формирования концессионного соглашения.

Предлагаемые мероприятия по реконструкции существующих участков тепловых сетей и их параметры приведены в таблице16.
Таблица 16 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом
	№

п/п
	Наименование начала участка
	Наименование
конца участка
	Тип прокладки
	Длина участка*, м
	Существующий условный диаметр, мм
	Планируемый условный диаметр, мм
	Стоимость**,
тыс. руб.
	Год

	1
	У149
	У150
	Надземный/
Подземный канальный
	122,0
	250
	150
	2 624
	2027

	1.1
	У149
	У149А
	Надземный
	16,0
	250
	150
	см. п.1
	см. п.1

	1.2
	У149А
	ТК60
	Подземный канальный
	59,0
	250
	150
	
	

	1.3
	ТК60
	У150
	Подземный канальный
	47,0
	250
	150
	
	

	2
	У150
	У151
	Надземный
	60,0
	250
	150
	866
	2027

	3
	У151
	У151А
	Надземный
	44,0
	250
	150
	635
	2027

	4
	У145
	У146
	Подземный канальный
	147,34
	250
	250
	4 556
	2027

	5
	У9
	У11
	Подземный канальный/
подземный бесканальный
	153,36
	125
	125
	2 316
	2027

	5.1
	У9
	У10
	Подземный канальный
	86,8
	125
	125
	см. п.5
	см. п.5

	5.2
	У10
	У11
	Подземный бесканальный
	66,56
	125
	125
	
	

	6
	У11
	У14
	Надземный
	97,86
	100
	100
	1 155
	2027

	6.1
	У11
	У12
	Надземный
	40,0
	100
	100
	см. п.6
	см. п.6

	6.2
	У12
	У14
	Надземный
	57,86
	100
	100
	
	

	7
	У14
	У16
	Надземный
	114,62
	100
	100
	1 353
	2027

	7.1
	У14
	У15
	Надземный
	57,86
	100
	100
	см. п.7
	см. п.7

	7.2
	У15
	У16
	Надземный
	56,76
	100
	100
	
	

	8
	У16
	У18
	Надземный
	40,0
	125
	80
	461
	2027

	9
	У18
	У19
	Подземный канальный
	30,0
	125
	80
	475
	2027

	10
	У174
	У157
	Надземный
	44,0
	150
	150
	635
	2027

	11
	У175
	У175А
	Подземный бесканальный
	48,0
	150
	100
	448
	2027

	12
	У175
	У177
	Подземный канальный
	154,66
	200
	100
	2 900
	2027

	13
	У176
	У175
	Подземный канальный
	10,0
	125
	200
	284
	2027

	14
	У177
	ул.Колганова, д.7
	Подземный канальный
	68,0
	80
	100
	1 275
	2027

	15
	У97
	У198
	Подземный бесканальный
	185,28
	100
	100
	1 734
	2027

	15.1
	У97
	У96
	Подземный бесканальный
	74,0
	100
	100
	см. п.15
	см. п.15

	15.2
	У96
	У195
	Подземный бесканальный
	25,1
	100
	100
	
	

	15.3
	У195
	У198
	Подземный бесканальный
	86,18
	100
	100
	
	

	16
	У198
	ул.Пионерская, д.24
	Подземный канальный
	100,0
	50
	65
	1 582
	2027

	17
	У196
	У197
	Подземный бесканальный
	108,0
	80
	32
	500
	2027

	18
	У304
	ул.Пионерская, д.1
	Подземный канальный
	98,0
	50
	65
	1 550
	2027

	19.1
	У27
	У32
	Подземный канальный/ Подземный бесканальный
	197,68
	150
	150
	3 974
	2027

	19.2
	У33
	У34
	Подземный бесканальный
	50
	125
	125
	
	

	19.1.1
	У27
	У30
	Подземный канальный
	83,48
	150
	150
	см. п.19.1
	см. п.19.1

	19.1.2
	У30
	У31
	Подземный канальный
	20,0
	150
	150
	
	

	19.1.3
	У31
	У32
	Подземный бесканальный
	94,2
	150
	150
	
	

	20
	У32
	У33
	Подземный канальный
	20
	150
	125
	406
	2027

	21
	У331
	У332
	Подземный канальный
	12,98
	125
	65
	206
	2027

	22
	У331
	У333
	Подземный канальный
	27,16
	80
	125
	551
	2027

	23
	У333
	У334
	Подземный канальный
	52,82
	80
	125
	1 071
	2027

	24
	У36
	У76
	Подземный бесканальный
	300,0
	63
	65
	2548
	2027

	25
	У36
	У37
	Подземный бесканальный
	49,24
	150
	125
	554
	2027

	26
	У37
	У38
	Подземный бесканальный
	47,18
	150
	125
	531
	2027

	27
	У38
	У38.1
	Надземный
	15,66
	150
	150
	226
	2027

	28
	У-38.1
	У38А
	Надземный
	18,86
	150
	100
	223
	2027

	29
	У38А
	У39
	Надземный
	58,66
	150
	100
	693
	2027

	30
	У39
	У40
	Надземный
	126,8
	150
	80
	1 462
	2027

	31
	У40
	ул.Советская, д.2
	Подземный бесканальный
	76,8
	121
	80
	653
	2027

	32
	У51
	У89
	Подземный канальный
	176,0
	250
	250
	5 443
	2027

	33
	У549
	У550
	Подземный канальный
	68,3
	200
	100
	1 281
	2027

	34
	У550
	У551
	Подземный канальный
	148,48
	200
	80
	2 349
	2027

	35
	У551
	У552
	Подземный канальный
	47,96
	200
	80
	759
	2027

	36.1
	У195
	У196
	Подземный бесканальный
	24,0
	65
	40
	1 030
	2027

	36.2
	У38
	У41
	Подземный бесканальный
	108,0
	80
	40
	
	2027

	36.3
	У550
	ул.Свердлова, д.11
	Подземный бесканальный
	16,0
	32
	50
	
	2027

	36.4
	У550
	ул.Попова, д.4
	Подземный бесканальный
	16,0
	32
	50
	
	2027

	37.1
	У10
	ул.Комсомольская, д.9
	Подземный канальный
	300,0
	100
	50
	11 218
	2027

	37.2
	У552
	У554
	Подземный канальный
	30,0
	100
	40
	
	2027

	37.3
	У554
	У555
	Подземный канальный
	90,38
	100
	40
	
	2027

	37.4
	У552
	У557
	Подземный канальный
	53,46
	200
	50
	
	2027

	37.5
	У557
	У564А
	Подземный канальный
	81,06
	200
	50
	
	2027

	38.1
	У564А
	ул.Чайковского, д.12
	Надземный
	20,0
	50
	32
	2 943
	2027

	38.2
	У564А
	У564
	Надземный
	15,18
	200
	40
	
	2027

	38.3
	У564
	У565
	Надземный
	256,36
	200
	40
	
	2027

	38.4
	У565
	У566
	Надземный
	140,0
	50
	40
	
	2027

	39
	У1
	У299
	Надземный
	170,0
	400
	400
	8 435
	2028

	40
	У299
	У303
	Подземный канальный
	119,98
	400
	400
	6 989
	2028

	40.1
	У299
	У302
	Подземный канальный
	34,42
	400
	400
	см. п.40
	см. п.40

	40.2
	У302
	У303
	Подземный канальный
	85,56
	400
	400
	
	

	41
	У125
	У127
	Подземный канальный
	36,0
	400
	350
	1 753
	2028

	42
	У127
	У128
	Подземный канальный
	36,0
	400
	350
	1 753
	2028

	43
	У128
	У129
	Подземный канальный
	64,0
	400
	350
	3 116
	2028

	44
	У129
	У132
	Надземный
	180,0
	400
	350
	4 816
	2028

	45
	У132
	У134
	Подземный канальный
	104,0
	400
	350
	5 063
	2028

	46
	У134
	У135
	Подземный канальный
	80,0
	400
	300
	2 635
	2028

	47
	У135
	У136
	Подземный канальный
	68,0
	400
	300
	2 240
	2028

	48
	У136
	У137
	Подземный канальный
	12,0
	400
	300
	396
	2028

	49
	У137
	У138
	Подземный канальный
	60,0
	400
	300
	1 976
	2028

	50
	У138
	У336
	Подземный канальный
	84,0
	400
	200
	2 480
	2028

	51
	У336
	У352
	Надземный
	24,0
	400
	200
	466
	2028

	52
	У352
	У353
	Подземный канальный
	22,0
	400
	200
	650
	2028

	53
	У353
	У354
	Подземный канальный
	13,98
	400
	200
	413
	2028

	54
	У354
	У355
	Подземный канальный
	30,8
	400
	200
	910
	2028

	55
	У355
	У356
	Подземный канальный
	36,84
	400
	200
	1 088
	2028

	56
	У356
	У365
	Подземный канальный
	64,88
	400
	200
	1 916
	2028

	57
	У365
	У366
	Подземный канальный
	95,14
	400
	200
	2 809
	2028

	58
	У366
	У381
	Подземный канальный
	62,48
	300
	200
	1 845
	2028

	59
	У381
	У382
	Подземный канальный
	48,12
	300
	200
	1 421
	2028

	60
	У382
	У383
	Подземный канальный
	71,36
	300
	200
	2 107
	2028

	61
	У383
	У384
	Подземный канальный
	32,86
	150
	65
	541
	2028

	62
	У384
	У385
	Подземный канальный
	65,72
	150
	65
	1 082
	2028

	63
	У396
	У397
	Надземный
	155,1
	250
	200
	3 012
	2028

	64
	У397
	У398
	Надземный
	24,14
	250
	200
	469
	2028

	65
	У398
	У399
	Надземный
	113,72
	250
	200
	2 208
	2028

	66
	У399
	У400
	Надземный
	97,04
	250
	200
	1 885
	2028

	67
	У400
	У401
	Надземный
	16,0
	250
	200
	311
	2028

	68
	У401
	У402
	Надземный
	20,32
	250
	200
	395
	2028

	69
	У402
	У403
	Подземный канальный
	26,44
	100
	65
	436
	2028

	70
	У402
	У402А
	Подземный канальный
	10,0
	250
	200
	195
	2028

	71
	У429А
	У483
	Надземный
	100,0
	250
	200
	1 942
	2028

	72
	У483
	У517
	Подземный канальный
	86,0
	250
	200
	2 539
	2028

	73
	У517
	У535
	Подземный канальный
	77,56
	200
	200
	2 104
	2028

	74
	У535
	У543
	Подземный канальный
	64,78
	200
	150
	1 545
	2028

	75
	У543
	У543А
	Подземный канальный
	75,86
	200
	150
	1 809
	2028

	76
	У543А
	У544
	Подземный канальный
	48,56
	200
	150
	1 158
	2028

	77
	У544
	У545
	Подземный канальный
	66,16
	200
	150
	1 578
	2028

	78
	У545
	У549
	Подземный канальный
	74,94
	200
	100
	1 463
	2028

	79
	У51
	У52
	Надземный
	71,88
	250
	200
	1 396
	2028

	80
	У52
	У53
	Надземный
	56,1
	250
	200
	1 090
	2028

	81
	У53
	У54
	Надземный
	49,2
	250
	200
	956
	2028

	82
	У54
	ул.50 лет ВЛКСМ, д.4
	Подземный бесканальный
	10,0
	63
	80
	89
	2028

	83
	У54
	У55
	Надземный
	96,8
	250
	200
	1 880
	2028

	84
	У56
	У57
	Надземный
	95,52
	250
	200
	1 855
	2028

	85
	У57
	У58
	Надземный
	185,02
	250
	200
	3 593
	2028

	86
	У58
	У59
	Надземный
	166,02
	250
	200
	3 224
	2028

	87
	У59
	У598
	Надземный
	200,88
	250
	150
	3 017
	2028

	88
	У598
	У599
	Надземный
	20,0
	200
	150
	301
	2028

	89
	У599
	У600
	Подземный канальный
	16,0
	200
	150
	348
	2028

	90
	У600
	У601
	Надземный
	42,04
	200
	150
	632
	2028

	91
	У601
	У602
	Надземный
	59,52
	200
	150
	894
	2028

	92
	У602
	У603
	Надземный
	59,52
	200
	150
	894
	2028

	93
	У603
	У604
	Надземный
	69,14
	200
	150
	1 039
	2028

	94
	У604
	У605
	Надземный
	20,0
	200
	150
	289
	2028

	95
	У605
	У606
	Подземный бесканальный
	10,64
	200
	150
	147
	2028

	96
	У606
	У607
	Подземный канальный
	9,34
	200
	150
	223
	2028

	97
	У607
	У608
	Надземный
	20,0
	200
	150
	301
	2028

	98
	У608
	У609
	Надземный
	59,94
	200
	150
	901
	2028

	99
	У609
	У610
	Надземный
	71,5
	200
	150
	1 074
	2028

	100
	У610
	У611
	Надземный
	90,56
	200
	150
	1 360
	2028

	101
	У611
	У641
	Подземный бесканальный
	68,64
	200
	150
	948
	2028

	102
	У641
	У641А
	Надземный
	122,18
	200
	150
	1 835
	2028

	103
	У641А
	У642
	Надземный
	68,64
	200
	150
	1 031
	2028

	104
	У642
	У643
	Надземный
	205,84
	200
	150
	3 092
	2028

	105
	У643
	У644
	Подземный канальный
	36,0
	200
	150
	859
	2028

	106
	У644
	У645
	Надземный
	60,0
	200
	150
	902
	2028

	107
	У645
	У646
	Подземный канальный
	28,0
	100
	125
	591
	2028

	108
	У646
	ул.Люлина, д.34
	Подземный канальный
	20,0
	80
	100
	391
	2028

	109
	У97
	У104
	Подземный канальный
	348,42
	250
	250
	11 216
	2028

	109.1
	У97
	У98
	Подземный канальный
	57,48
	250
	250
	см. п.109
	см. п.109

	109.2
	У98
	У100
	Подземный канальный
	89,84
	250
	250
	
	

	109.3
	У100
	У102
	Подземный канальный
	111,9
	250
	250
	
	

	109.4
	У102
	У104
	Подземный канальный
	89,2
	250
	250
	
	

	110
	У104
	У199
	Подземный канальный
	34,94
	100
	100
	682
	2028

	111
	У199
	ул.Люлина, д.14
	Подземный бесканальный
	22,0
	50
	50
	144
	2028

	112
	У199
	ул.Люлина, д.16
	Подземный бесканальный
	14,0
	50
	65
	124
	2028

	113
	У199
	У200
	Подземный канальный
	94,02
	100
	65
	1 548
	2028

	114
	У98
	У99
	Подземный бесканальный
	83,8
	65
	80
	741
	2028

	115
	У27
	У28
	Подземный бесканальный
	8,0
	100
	100
	78
	2028

	116
	У28
	ул.Комсомольская, д.4
	Подземный бесканальный
	4,0
	65
	65
	36
	2028

	117
	У28
	У29
	Подземный канальный
	20,0
	65
	65
	295
	2028

	118
	У29
	ул.Советская, д.6
	Подземный бесканальный
	37,06
	65
	65
	329
	2028

	119.1
	У100
	У101
	Подземный бесканальный
	52,82
	65
	32
	368
	2028

	119.2
	У101
	пер.Почтовый, д.1
	Подземный бесканальный
	10,0
	50
	32
	
	2028

	120.1
	У134
	ул.Зайцева, д.8
	Подземный бесканальный
	42,0
	20
	40
	1 960
	2028

	120.2
	У134
	ул.Зайцева, д.10
	Подземный бесканальный
	24,0
	32
	40
	
	2028

	120.3
	У365
	ул.Зайцева, д.22
	Подземный бесканальный
	22,0
	32
	40
	
	2028

	120.4
	У365
	ул.Зайцева, д.20а
	Подземный бесканальный
	72,0
	32
	40
	
	2028

	120.5
	У366
	ул.Зайцева, д.24
	Подземный бесканальный
	18,0
	32
	40
	
	2028

	120.6
	У381
	ул.Зайцева, д.26
	Подземный бесканальный
	18,0
	32
	50
	
	2028

	120.7
	У382
	ул.Зайцева, д.28
	Подземный бесканальный
	18,0
	32
	40
	
	2028

	120.8
	У384
	ул.Зайцева, д.30
	Подземный бесканальный
	18,0
	32
	50
	
	2028

	120.9
	У385
	ул.Зайцева, д.32
	Подземный бесканальный
	18,0
	32
	50
	
	2028

	120.10
	У386
	ул.Зайцева, д.34
	Подземный бесканальный
	18,0
	32
	50
	
	2028

	120.11
	У544
	ул.Свердлова, д.5
	Подземный бесканальный
	16,0
	32
	50
	
	2028

	120.12
	У549
	ул.Свердлова, д.9
	Подземный бесканальный
	16,0
	32
	50
	
	2028

	121.1
	У385
	У386
	Подземный канальный
	61,38
	150
	50
	2 365
	2028

	121.2
	У200
	У201А
	Подземный канальный
	25,48
	100
	50
	
	2028

	121.3
	У201А
	У201
	Подземный канальный
	25,52
	100
	50
	
	2028

	122.1
	У645
	У647
	Подземный бесканальный
	202,02
	150
	50
	3 808
	2028

	122.2
	У647
	У655
	Подземный бесканальный
	118,88
	150
	50
	
	2028

	122.3
	У655
	У674А
	Подземный бесканальный
	12,88
	150
	50
	
	2028

	122.4
	У674
	У681
	Подземный бесканальный
	146,9
	100
	50
	
	2028

	122.5
	У674А
	У674
	Подземный бесканальный
	22,18
	150
	50
	
	2028

	122.6
	У681
	У682
	Подземный бесканальный
	20,0
	80
	50
	
	2028

	122.7
	У682
	У683
	Подземный бесканальный
	58,98
	80
	50
	
	2028

	123
	У42
	У47
	Подземный канальный
	330,48
	150
	150
	8 202
	2029

	123.1
	У42
	У45
	Подземный канальный
	101,54
	150
	150
	См. п.123
	См. п.123

	123.2
	У45
	У46
	Подземный канальный
	80,0
	150
	150
	
	

	123.3
	У46
	У46А
	Подземный канальный
	74,62
	150
	150
	
	

	123.4
	У46А
	У47
	Подземный канальный
	74,32
	150
	150
	
	

	124
	У42
	У43
	Подземный бесканальный
	6,0
	100
	100
	61
	2029

	125
	У43
	ул.Комсомольская, д.2
	Подземный канальный
	6,0
	65
	65
	103
	2029

	126
	У43
	У44
	Подземный канальный
	20,0
	100
	100
	407
	2029

	127
	У44
	пер.Торговый, д.4
	Подземный канальный
	100,0
	80
	80
	1 714
	2029

	128
	У108
	ул.Люлина, д.9
	Подземный бесканальный
	10,0
	63
	65
	92
	2029

	129
	У108
	У112
	Надземный
	140,8
	125
	125
	1 987
	2029

	129.1
	У108
	У109
	Надземный
	81,72
	125
	125
	См. п.129
	См. п.129

	129.2
	У109
	У110
	Надземный
	16,0
	125
	125
	
	

	129.3
	У110
	У111
	Надземный
	20,0
	125
	125
	
	

	129.4
	У111
	У112
	Надземный
	23,08
	125
	125
	
	

	130
	У112
	У113
	Подземный канальный
	17,34
	125
	125
	344
	2029

	131
	У113
	У114
	Надземный
	6,64
	125
	80
	83
	2029

	132
	У114
	У115
	Надземный
	27,18
	125
	80
	340
	2029

	133
	У115
	У116
	Надземный
	16,36
	125
	65
	205
	2029

	134
	У116
	ул.Люлина, д.7
	Подземный канальный
	10,0
	50
	65
	172
	2029

	135
	У111
	ул.Первомайская, д.9
	Подземный канальный
	80,0
	50
	65
	1 372
	2029

	136
	У119А
	У119
	Подземный бесканальный
	17,2
	125
	65
	122
	2029

	137
	У120
	У119А
	Подземный бесканальный
	56,92
	125
	80
	404
	2029

	138
	У120
	У121
	Подземный бесканальный
	114,36
	125
	125
	1 396
	2029

	139
	У121
	У122
	Подземный бесканальный
	103,18
	125
	125
	1 260
	2029

	140
	У122
	У123
	Подземный бесканальный
	112,04
	125
	125
	1 368
	2029

	141
	У123
	ул.Зайцева, д.3
	Подземный бесканальный
	46,0
	65
	65
	425
	2029

	142.1
	У119
	У118
	Подземный бесканальный
	21,72
	125
	50
	897
	2029

	142.2
	У118
	ул.Спортивная, д.4
	Подземный бесканальный
	100,0
	50
	50
	
	2029

	142.3
	У119
	ул.Спортивная, д.6
	Подземный бесканальный
	8,0
	50
	50
	
	2029

	142.4
	У120
	ул.Люлина, д.5
	Подземный бесканальный
	10,0
	50
	50
	
	2029

	142.5
	У121
	ул.Люлина, д.3
	Подземный бесканальный
	8,0
	50
	50
	
	2029

	142.6
	У122
	ул.Люлина, д.1
	Подземный бесканальный
	3,0
	50
	50
	
	2029

	142.7
	У119Б
	ул.Спортивная, д.8
	Подземный бесканальный
	10,0
	25
	50
	
	2029

	143.1
	У119А
	У119Б
	Подземный канальный
	26,0
	125
	50
	2 454
	2029

	143.2
	У120
	ул.Люлина, д.6
	Подземный канальный
	30,0
	50
	50
	
	2029

	143.3
	У121
	ул.Люлина, д.4
	Подземный канальный
	56,0
	50
	50
	
	2029

	144
	ТК27
	ТК28
	Подземный канальный
	148,2
	250
	200
	4 555
	2029

	145
	ТК28
	ТК43
	Подземный бесканальный
	16,72
	150
	100
	169
	2029

	146
	ТК43
	У45А
	Подземный бесканальный
	183,2
	150
	100
	1 853
	2029

	147
	ТК45А
	ТК59
	Подземный бесканальный
	200,0
	100
	65
	1 418
	2029

	148
	ТК45А
	ТК45
	Подземный бесканальный
	61,28
	150
	80
	435
	2029

	149
	ТК45
	ТК46
	Подземный бесканальный
	78,5
	150
	80
	557
	2029

	150
	ТК46
	ТК47
	Подземный бесканальный
	164,6
	150
	80
	1 515
	2029

	151
	ТК47
	ТК48
	Подземный бесканальный
	67,9
	150
	80
	625
	2029

	152
	ТК48
	ул.40 лет Октября, д.3
	Подземный бесканальный
	148,6
	100
	80
	1 368
	2029

	153
	ТК33
	ТК34
	Подземный бесканальный
	49,92
	200
	150
	717
	2029

	154
	ТК34
	ул.40 лет Октября, д.10а
	Подземный бесканальный
	59,0
	40
	65
	543
	2029

	155
	ТК34
	ТК35
	Подземный бесканальный
	76,0
	200
	150
	1 092
	2029

	156
	ТК35
	ул.40 лет Октября, д.14
	Подземный бесканальный
	41,0
	40
	50
	279
	2029

	157
	ТК35
	ТК36
	Подземный бесканальный
	62,54
	200
	125
	762
	2029

	158
	ТК36
	ул.40 лет Октября, д.12а
	Подземный бесканальный
	36,0
	40
	65
	332
	2029

	159
	ТК36
	ТК37
	Подземный бесканальный
	39,5
	200
	125
	481
	2029

	160
	ТК37
	ТК38
	Подземный бесканальный
	22,86
	200
	125
	279
	2029

	161
	ТК38
	ТК39
	Подземный бесканальный
	85,96
	200
	125
	1 047
	2029

	162
	ТК39
	ТК40
	Подземный бесканальный
	42,0
	200
	100
	425
	2029

	163
	ТК40
	У596
	Подземный бесканальный
	126,24
	150
	100
	1 277
	2029

	164
	У596
	ул.40 лет Октября, д.1
	Подземный бесканальный
	14,0
	40
	65
	129
	2029

	165
	У596
	У596А
	Подземный канальный
	239,74
	150
	80
	4 109
	2029

	166
	У596А
	ул.40 лет Октября, д.2
	Подземный бесканальный
	14,0
	50
	80
	129
	2029

	167
	ТК3
	ТК4
	Надземный
	130,5
	150
	150
	2 041
	2029

	168
	ТК4
	ул.Колганова, д.36
	Подземный канальный
	6,0
	150
	150
	149
	2029

	169
	ТК4
	У574
	Подземный канальный
	44,5
	150
	150
	1 105
	2029

	170
	У574
	ТК5
	Надземный
	192,0
	150
	150
	3 002
	2029

	171
	ТК5
	ул.Колганова, д.38
	Подземный канальный
	8,0
	150
	150
	199
	2029

	172
	У535
	У536
	Подземный канальный
	61,16
	200
	150
	1 518
	2029

	173
	У536
	пер.2-ой Луговой, д.1
	Подземный канальный
	100,0
	100
	65
	1 714
	2029

	174
	У536
	пер.2-ой Луговой, д.2
	Подземный канальный
	74,0
	50
	65
	1 269
	2029

	175
	У536
	У537
	Подземный канальный
	202,48
	200
	125
	4 500
	2029

	176
	У537
	У538
	Подземный канальный
	60,74
	200
	125
	1 335
	2029

	177
	У538
	У539
	Подземный канальный
	40,0
	80
	100
	813
	2029

	178
	У539
	У540
	Подземный канальный
	20,0
	80
	100
	407
	2029

	179
	У153
	У152А
	Подземный бесканальный
	11,42
	80
	100
	116
	2029

	180
	У154
	У153
	Подземный бесканальный
	51,86
	80
	100
	525
	2029

	181
	У305
	У306
	Подземный канальный
	90,06
	125
	65
	1 544
	2029

	182
	У306
	У317
	Подземный бесканальный
	109,48
	80
	65
	1 008
	2029

	183
	ТК8
	ТК9
	Подземный бесканальный
	110,0
	175
	100
	1 113
	2029

	184
	ТК9
	ТК10
	Подземный бесканальный
	130,0
	50
	65
	1 197
	2029

	185
	У403
	У404
	Подземный бесканальный
	26,44
	100
	65
	244
	2029

	186
	У404
	У405
	Подземный бесканальный
	29,6
	100
	65
	273
	2029

	187
	У405
	У418
	Подземный бесканальный
	50,2
	100
	65
	462
	2029

	188
	У418
	У419
	Подземный бесканальный
	46,86
	100
	65
	432
	2029

	189
	У483
	У484
	Подземный бесканальный
	45,88
	100
	65
	423
	2029

	190
	У484
	У485
	Подземный бесканальный
	44,42
	100
	65
	409
	2029

	191
	У133
	ул.Зайцева, д.7
	Подземный бесканальный
	122,0
	65
	80
	1 123
	2029

	192
	У139
	ул.Зайцева, д.11
	Подземный канальный
	50,0
	65
	80
	857
	2029

	193
	У14
	ул.Советская, д.7
	Надземный
	72,0
	50
	65
	900
	2029

	194
	У144
	ул.Спортивная, д.18
	Подземный канальный
	60,0
	63
	65
	1 029
	2029

	195
	У546
	ул.Попова, д.2
	Подземный бесканальный
	10,0
	50
	65
	92
	2029

	196
	У547
	У548
	Подземный канальный
	76,88
	100
	65
	1 318
	2029

	197
	У547
	ул.Попова, д.1
	Подземный бесканальный
	14,0
	50
	65
	129
	2029

	198
	У582
	ул.Зелёная, д.10
	Подземный бесканальный
	20,0
	50
	65
	184
	2029

	199
	У582
	ул.Зелёная, д.11
	Подземный бесканальный
	40,0
	50
	65
	369
	2029

	200
	У79
	ул.50 лет ВЛКСМ, д.2
	Подземный канальный
	16,2
	50
	65
	278
	2029

	201
	У83
	ул.Спортивная, д.1
	Подземный бесканальный
	18,0
	63
	65
	772
	2029

	202
	У86
	У87
	Подземный канальный
	58,8
	100
	65
	1 008
	2029

	203
	ТК11А
	ул.40 лет Октября, д.28
	Подземный бесканальный
	86,0
	40
	65
	792
	2029

	204
	ТК15А
	ТК15В
	Надземный
	10,0
	63
	65
	125
	2029

	205
	ТК18
	У590
	Подземный бесканальный
	111,94
	40
	80
	1 031
	2029

	206
	У146А
	У148
	Надземный
	22,42
	250
	200
	454
	2029

	206.1
	У146А
	У146А/1
	Надземный
	15,74
	250
	200
	См. п.206
	См. п.206

	206.2
	У146А/1
	У146А/1
	Надземный
	3,82
	250
	200
	
	

	206.3
	У146А/1
	У148
	Надземный
	2,86
	250
	200
	
	

	207
	У590
	У591
	Подземный бесканальный
	44,04
	40
	80
	406
	2029

	208
	У591
	ТК21
	Подземный бесканальный
	27,46
	40
	80
	253
	2029

	209.1
	У47
	ул.50 лет ВЛКСМ, д.5
	Подземный бесканальный
	45,4
	50
	32
	300
	2029

	209.2
	У47
	пер.Торговый, д.6
	Подземный бесканальный
	4,0
	25
	32
	
	2029

	210.1
	ТК15.1
	ТК15Б
	Подземный бесканальный
	14,0
	80
	40
	9 764
	2029

	210.2
	ТК15Г
	пер.Вокзальный, д.6
	Подземный бесканальный
	6,0
	80
	50
	
	2029

	210.3
	ТК18А
	пер.Вокзальный, д.26а
	Подземный бесканальный
	66,5
	80
	40
	
	2029

	210.4
	ТК45
	ул.40 лет Октября, д.13
	Подземный бесканальный
	22,0
	40
	50
	
	2029

	210.5
	ТК59Б
	ул.Желдорветка, д.7
	Подземный бесканальный
	80,0
	50
	40
	
	2029

	210.6
	У0
	ул.Комсомольская, д.13
	Подземный бесканальный
	100,0
	80
	50
	
	2029

	210.7
	У126
	ул.Зайцева, д.5
	Подземный бесканальный
	29,94
	32
	40
	
	2029

	210.8
	У126
	ул.Люлина, д.2
	Подземный бесканальный
	114,0
	32
	40
	
	2029

	210.9
	У165
	У172
	Подземный бесканальный
	67,2
	100
	50
	
	2029

	210.10
	У307
	У308
	Подземный бесканальный
	39,48
	80
	50
	
	2029

	210.11
	У308
	У309
	Подземный бесканальный
	33,38
	80
	50
	
	2029

	210.12
	У309
	У310
	Подземный бесканальный
	14,0
	80
	40
	
	2029

	210.13
	У310
	У311
	Подземный бесканальный
	20,0
	80
	40
	
	2029

	210.14
	У311
	У312
	Подземный бесканальный
	31,86
	80
	40
	
	2029

	210.15
	У318
	У319
	Подземный бесканальный
	26,88
	65
	50
	
	2029

	210.16
	У319
	У320
	Подземный бесканальный
	50,62
	65
	50
	
	2029

	210.17
	У320
	У321
	Подземный бесканальный
	21,76
	65
	50
	
	2029

	210.18
	У321
	У322
	Подземный бесканальный
	16,0
	65
	40
	
	2029

	210.19
	У322
	У323
	Подземный бесканальный
	16,12
	65
	40
	
	2029

	210.20
	У323
	У324
	Подземный бесканальный
	20,0
	65
	40
	
	2029

	210.21
	У324
	У325
	Подземный бесканальный
	20,0
	65
	40
	
	2029

	210.22
	У325
	У326
	Подземный бесканальный
	17,2
	50
	40
	
	2029

	210.23
	У326
	У327
	Подземный бесканальный
	20,0
	50
	40
	
	2029

	210.24
	У37
	пер.Торговый, д.2
	Подземный бесканальный
	40,0
	50
	50
	
	2029

	210.25
	У379
	У378
	Подземный бесканальный
	30,0
	100
	40
	
	2029

	210.26
	У380
	У379
	Подземный бесканальный
	10,0
	100
	40
	
	2029

	210.27
	У398
	У380
	Подземный бесканальный
	70,0
	100
	40
	
	2029

	210.28
	У404
	У404А
	Подземный бесканальный
	56,0
	65
	40
	
	2029

	210.29
	У419
	У420
	Подземный бесканальный
	51,34
	100
	50
	
	2029

	210.30
	У420
	У421
	Подземный бесканальный
	47,56
	100
	50
	
	2029

	210.31
	У421
	У422
	Подземный бесканальный
	55,68
	100
	40
	
	2029

	210.32
	У551
	ул.Чайковского, д.15
	Подземный бесканальный
	136,6
	40
	50
	
	2029

	210.33
	У553
	ул.Попова, д.3
	Подземный бесканальный
	16,0
	32
	50
	
	2029

	210.34
	У619
	ул.Октябрьская, д.11
	Подземный бесканальный
	27,0
	32
	50
	
	2029

	210.35
	У87
	ул.Первомайская, д.6
	Подземный бесканальный
	46,0
	32
	50
	
	2029

	211.1
	У312
	У313
	Подземный бесканальный
	24,0
	80
	32
	1 333
	2029

	211.2
	У327
	У328
	Подземный бесканальный
	19,3
	50
	32
	
	2029

	211.3
	У378
	У377
	Подземный бесканальный
	42,48
	100
	32
	
	2029

	211.4
	У378
	ул.Гастелло, д.16
	Подземный бесканальный
	16,0
	20
	32
	
	2029

	211.5
	У421
	У421А
	Подземный бесканальный
	30,0
	40
	32
	
	2029

	211.6
	У421А
	У375
	Подземный бесканальный
	38,56
	100
	32
	
	2029

	211.7
	У422
	У423
	Подземный бесканальный
	52,92
	100
	32
	
	2029

	212.1
	У47
	пер.Торговый, д.8а
	Подземный бесканальный
	22,0
	50
	25
	1 283
	2029

	212.2
	ТК15В
	пер.Вокзальный, д.11
	Подземный бесканальный
	26,0
	63
	25
	
	2029

	212.3
	У328
	У329
	Подземный бесканальный
	14,92
	50
	25
	
	2029

	212.4
	У377
	У377А
	Подземный бесканальный
	31,06
	100
	25
	
	2029

	212.5
	У377А
	ул.Павлова, д.4
	Подземный бесканальный
	60,0
	20
	25
	
	2029

	212.6
	У404
	ул.Куйбышева, д.2а
	Подземный бесканальный
	30,0
	50
	25
	
	2029

	212.7
	У590
	пер.Вокзальный, д.1
	Подземный бесканальный
	2,0
	40
	25
	
	2029

	212.8
	У591
	пер.Вокзальный, д.3
	Подземный бесканальный
	2,0
	40
	25
	
	2029

	213.1
	У125
	У126
	Подземный канальный
	34,04
	32
	50
	8 957
	2029

	213.2
	У164
	У165
	Подземный канальный
	374,8
	100
	50
	
	2029

	214.1
	ТК15Б
	пер.Вокзальный, д.6
	Надземный
	70,0
	80
	40
	2 433 
	2029

	214.2
	ТК6
	ТК16
	Надземный
	154,56
	80
	40
	
	2029

	214.3
	У375
	У376
	Надземный
	45,8
	100
	25
	
	2029

	214.4
	У375
	ул.Спортивная, д.36
	Надземный
	10,0
	20
	25
	
	2029

	214.5
	У376
	ул.Спортивная, д.38
	Надземный
	10,0
	20
	25
	
	2029

	214.6
	У6
	ул.Советская, д.3
	Надземный
	60,0
	50
	25
	
	2029

	214.7
	У617
	У619
	Надземный
	160,0
	80
	50
	
	2029

	214.8
	У617
	У618
	Надземный
	31,32
	80
	50
	
	2029

	ИТОГО 2027 г.
	
	
	
	
	
	63 470,0

	ИТОГО 2028 г.
	
	
	
	
	
	138 795,0

	ИТОГО 2029 г.
	
	
	
	
	
	108 492,0

	ИТОГО
	
	
	
	
	
	310 757,0


* – длина участка в однотрубном исполнении

** – стоимость мероприятий является ориентировочной и уточняется сметными расчётами в ходе подготовки концессионного соглашения.

7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

8 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
На территории поселения действует один источник централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельной используются природный газ. Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Существующий и перспективный топливные балансы
	Составляющая баланса
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031-2035 год

	Котельная ИвПГУ – МП «Теплосервис»

	Вид топлива
	
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	
	
	
	
	

	Расход натурального топлива
	Тыс. куб. м
	12398
	10902,523
	3601,5
	
	
	
	
	

	Основное топливо
	т.у.т.
	14468,47
	12714,00
	4174,9
	
	
	
	
	

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	86735,0
	77681,0
	25195,5
	
	
	
	
	

	Хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	2253,0
	2043,7
	1020,7
	
	
	
	
	

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	84482,0
	75637,3
	24174,8
	
	
	
	
	

	Потери тепловой сети
	Гкал
	36249,0
	29930,0
	8744,4
	
	
	
	
	

	
	%
	42,9
	39,6
	36,2
	
	
	
	
	

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	48233,0
	45707,3
	15430,4
	
	
	
	
	

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	167,4
	163,7
	165,7
	
	
	
	
	

	Средневзвешенный КПД котельных
	%
	85,6
	87,3
	86,2
	
	
	
	
	

	Перспективные источники тепла

	БМК «Центральная»

	Вид топлива
	
	 
	 
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	Тыс. куб. м
	 
	 
	8143,4
	6465,14
	6456,1
	6447,1
	6438,1
	6429,2

	Основное топливо
	т.у.т.
	 
	 
	9440,0
	7494,5
	7484,0
	7473,6
	7463,2
	7452,8

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	 
	 
	47769,8
	60170,3
	60086,0
	60002,2
	59918,7
	59835,7

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	 
	 
	936,7
	936,7
	936,7
	936,7
	936,7
	936,7

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	 
	 
	46833,1
	59233,6
	59149,4
	59065,5
	58982,1
	58899,0

	Потери тепловой сети
	Гкал
	 
	 
	16940,3
	16855,6
	16771,3
	16687,5
	16604,0
	16521,0

	
	%
	 
	 
	36,2
	28,5
	28,4
	28,3
	28,2
	28,0

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	 
	 
	29892,8
	42378,0
	42378,0
	42378,0
	42378,0
	42378,0

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	 
	 
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9

	Средневзвешенный КПД котельных
	%
	 
	 
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0

	БМК «КЭА»

	Вид топлива
	
	 
	 
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	Тыс. куб. м
	 
	 
	1126,9
	894,69
	893,4
	892,2
	890,9
	889,7

	Основное топливо
	т.у.т.
	 
	 
	1306,4
	1037,1
	1035,7
	1034,2
	1032,8
	1031,4

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	 
	 
	4606,6
	5802,4
	5794,2
	5786,2
	5778,1
	5770,1

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	 
	 
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3
	90,3

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	 
	 
	4516,2
	5712,0
	5703,9
	5695,8
	5687,8
	5679,8

	Потери тепловой сети
	Гкал
	 
	 
	1633,6
	1625,4
	1617,3
	1609,2
	1601,2
	1593,2

	
	%
	 
	 
	36,2
	28,5
	28,4
	28,3
	28,2
	28,0

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	 
	 
	2882,6
	4086,6
	4086,6
	4086,6
	4086,6
	4086,6

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	 
	 
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9

	Средневзвешенный КПД котельных
	%
	 
	 
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0

	БМК «КМЗ»

	Вид топлива
	
	 
	 
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ
	Природный газ

	Расход натурального топлива
	Тыс. куб. м
	 
	 
	1480,3
	1175,2
	1173,6
	1171,9
	1170,3
	1168,7

	Основное топливо
	т.у.т.
	 
	 
	1716,0
	1362,3
	1360,4
	1358,5
	1356,6
	1354,7

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	 
	 
	6661,9
	8391,3
	8379,6
	8367,9
	8356,2
	8344,7

	Собственные и хозяйственные нужды котельной
	Гкал
	 
	 
	130,6
	130,6
	130,6
	130,6
	130,6
	130,6

	Тепловая энергия, отпущенная в сети
	Гкал
	 
	 
	6531,3
	8260,7
	8248,9
	8237,2
	8225,6
	8214,0

	Потери тепловой сети
	Гкал
	 
	 
	2362,5
	2350,7
	2338,9
	2327,2
	2315,6
	2304,0

	
	%
	 
	 
	36,2
	28,5
	28,4
	28,3
	28,2
	28,0

	Тепловая энергия, отпущенная потребителям
	Гкал
	 
	 
	4168,8
	5910,0
	5910,0
	5910,0
	5910,0
	5910,0

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	 
	 
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9

	Средневзвешенный КПД котельных
	%
	 
	 
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0
	90,0


* - по показаниям прибора учета ИвПГУ

Сведения о потреблении котельно-печного топлива на локальных котельных не представлены. Увеличение или снижение потребления топлива, в связи с изменением тепловой нагрузки, на котельных не планируется.

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
На территории поселения действует один источник централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельной используются природный газ. По состоянию на начало 2026 года на территории поселения источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.
8.3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
На территории поселения действует один источник централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельной используются природный газ.  
Таблица 18 – Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла
	№ п/п
	Вид топлива
	Показатель
	Значение

	1
	природный газ (основное топливо)
	Онр
	Не менее 7900 ккал/нм3

	
	
	плотн.
	0,843 кг/м3


8.4. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе
На территории поселения действует один источник централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельной используются природный газ. 

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения
Перевод источников централизованного теплоснабжения на другие виды топлива не планируется.
9 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источника тепла представлено в таблице 19.
Таблица 19 – Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источников тепла
	Наименование мероприятий
	Необходимые капитальные затраты, тыс. руб.

	
	Всего
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031,0
	2032 – 2035 годы

	Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Строительство БМК «Центральная»
	165 000,0
	165 000,0
	-
	-
	-
	
	
	

	Строительство БМК «КЭА»
	36 000,0
	36 000,0
	-
	-
	-
	
	
	

	Строительство БМК «КМЗ»
	60 000,0
	60 000,0
	-
	-
	-
	
	
	

	Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения

	Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры
	310 757,0
	-
	63 470,0
	138 795,0
	108 492,0
	-
	-
	-

	Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг

	Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2025-2026
	2500,0
	2500,0
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	574 257,00
	263 500,00
	63 470,00
	138 795,00
	108 492,00
	-
	-
	-


*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
На территории города есть необходимость в реконструкции тепловых сетей. Сведения об объемах инвестиций в реконструкцию тепловых сетей приведены в таблице 19.
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется. 

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения с использованием открытых схем теплоснабжения не осуществляется.

9.5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

9.6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации 
Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организаций.
10 РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
В настоящее время на территории поселения действует один источник централизованного теплоснабжения, находящийся в собственности АО «Интер РАО – Электрогенерация» филиал «Ивановские ПГУ».

АО «Интер РАО – Электрогенерация» филиал «Ивановские ПГУ» осуществляет деятельность по производству тепла, а также поставке тепловой энергии МП «Теплосервис», являющейся теплосетевой организацией в зоне действия Котельная ИвПГУ. Передачу тепловой энергии конечным потребителям осуществляет МП «Теплосервис».

Постановлением Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области от 19.11.2019 №338 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории Комсомольского городского поселения» присвоен статус единой теплоснабжающей организации МП «Теплосервис» с 01.01.2020 года.

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 20.

Таблица 20 – Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

	№ п/п
	Наименование источника системы централизованного теплоснабжения
	Зона деятельности
	Ресурсоснабжающая организация
	Предложение по присвоению статуса ЕТО
	Информация о подаче заявки на присвоение ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО*

	1
	Котельная ИвПГУ
	Котельная 
	АО «Интер РАО – Электрогенерация» филиал «Ивановские ПГУ»
	МП «Теплосервис»
	отсутствует
	Пункт 11

	
	
	тепловые сети
	МП «Теплосервис»
	
	
	


 * - пункт 11 Критериев и порядка определения единой теплоснабжающей организации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 25.11.2021) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2019 N 637)
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 20.

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» - дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации». 

Согласно п. 4 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», являются:
1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее АО «Интер РАО – Электрогенерация» филиал «Ивановские ПГУ» и МП «Теплосервис» отвечают всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 20.
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории округа, приведено в таблице 20.

11 РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
11.1. Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа 

Единственный источник централизованного теплоснабжения г. Комсомольскс (Котельная ИвПГУ) находится в собственности АО «Интер РАО – Электрогенерация» филиал «Ивановские ПГУ». Собственником источника тепла принято решение о выводе котельной из эксплуатации. В результате вывода котельной из эксплуатации будет прекращено теплоснабжение потребителей г. Комсомольск. 

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано строительство нового источников централизованного теплоснабжения (БМК «Центральная», БМК «КЭА», БМК «КМЗ») с проведением работ по поэтапной замене изношенных сетей теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.
12  РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
12.1. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
По информации, предоставленной едиными теплоснабжающими организациями, бесхозные участки отсутствуют.
13 СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ СУБЪЕКТА, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Согласно Концепции участия ПАО «Газпром» в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы- графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутри поселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и р.), газифицируемых по Программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей.

Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз» и ПАО «Газпром».

Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Основным топливом работы котельных в Новоусадебском сельском поселении является каменный уголь. Проблемы в транспортировки к источникам тепловой энергии отсутствуют.
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Постановлением Правительства Ивановской области от 05.12.2022 № 706-п г.

Иваново «О внесении изменений в постановление Правительства Ивановской области от 28.12.2020 № 678-п «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ивановской области на 2020 - 2024 годы».

Утвержден и реализовывается Сводный план-график догазификации (Приложение 1 к постановлению Правительства Ивановской области от 28.12.2020 № 678-п,), где представлен график реализации догазификации, в том числе и Новоусадебском СП Комсомольского района Ивановской области.
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены.

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории муниципального образования, не предусматривается.
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

13.6. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

13.7. Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.
14 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
14.1. Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также должен содержать целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа. Указанные значения определены в Разделе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения
Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:
· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

· количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

· удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

· отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

· коэффициент использования установленной тепловой мощности;

· удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

· доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа);

· удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

· коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

· доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

· средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

· отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения в целом);

· отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения в целом);
· отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Индикаторы развития системы теплоснабжения
	п/п
	Наименование
	Ед. изм
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2030 – 2034 годы

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	ед. год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Котельная ИвПГУ*
	кг у.т./Гкал
	167,4
	165,7
	165,7
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Перспективные источники тепла**
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	БМК «Центральная»
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9

	3.2.2
	БМК «КЭА»
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9

	3.2.3
	БМК «КМЗ»
	кг у.т./Гкал
	-
	-
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9
	158,9

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	МП «Теплосервис»*
	Гкал/м.кв
	3,346
	3,346
	3,346
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2
	Перспективные источники тепла**
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	БМК «Центральная»
	Гкал/м.кв
	-
	-
	2,681
	2,668
	2,654
	2,641
	2,628
	2,615

	4.2.2
	БМК «КЭА»
	Гкал/м.кв
	-
	-
	2,681
	2,668
	2,654
	2,641
	2,628
	2,615

	4.2.3
	БМК «КМЗ»
	Гкал/м.кв
	-
	-
	2,681
	2,668
	2,654
	2,641
	2,628
	2,615

	5
	Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	МП «Теплосервис»**
	куб.м/м.кв
	2,180
	2,180
	2,180
	-
	-
	-
	-
	-

	5.2
	Перспективные источники тепла*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2.1
	БМК «Центральная»
	куб.м/м.кв
	-
	-
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180

	5.2.2
	БМК «КЭА»
	куб.м/м.кв
	-
	-
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180

	5.2.3
	БМК «КМЗ»
	куб.м/м.кв
	-
	-
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180
	2,180

	6
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Котельная ИвПГУ*
	%
	40,73
	40,73
	40,73
	-
	-
	-
	-
	-

	6.2
	Перспективные источники тепла*
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2.1
	БМК «Центральная»
	%
	-
	-
	90,24
	90,24
	90,24
	90,24
	90,24
	90,24

	6.2.2
	БМК «КЭА»
	%
	-
	-
	86,60
	86,60
	86,60
	86,60
	86,60
	86,60

	6.2.3
	БМК «КМЗ»
	%
	-
	-
	75,88
	75,88
	75,88
	75,88
	75,88
	75,88

	7
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	МП «Теплосервис»*
	Гкал/час.м.кв
	0,00293
	0,00293
	0,00293
	-
	-
	-
	-
	-

	7.2
	Перспективные источники тепла**
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2.1
	БМК «Центральная»
	Гкал/час.м.кв
	-
	-
	0,00293
	0,00293
	0,00293
	0,00293
	0,00293
	0,00293

	7.2.2
	БМК «КЭА»
	Гкал/час.м.кв
	-
	-
	0,00293
	0,00293
	0,00293
	0,00293
	0,00293
	0,00293

	7.2.3
	БМК «КМЗ»
	Гкал/час.м.кв
	-
	-
	0,00293
	0,00293
	0,00293
	0,00293
	0,00293
	0,00293

	8
	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	г у.т./кВт.ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	%
	60
	60
	65
	70
	75
	80
	90
	100

	12
	средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
	лет
	35,0
	34,3
	33,6
	32,9
	32,3
	31,6
	31,0
	30,4

	13
	отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	14
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


15 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ
15.1. Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с Разделом 14 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. Исходные данные принимаются с портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (http://ri.eias.ru) и данных от ТСО. 

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

1) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 26.09.2025 г.).
Таблица 22 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

	№ п/п
	Наименование
	Период, год

	
	
	2021
	2022 
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	1
	Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i
	1,037
	1,124
	1,055
	1,057
	1,09
	1,051
	1,04
	1,04
	1,020
	1,020
	1,02
	1,02
	1,02

	2
	Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i
	1,367
	1,122
	0,929
	1,159
	0,8791
	1,0872
	1,0587
	1,0476
	1,020
	1,020
	1,02
	1,02
	1,02

	3
	Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i
	1,165
	1,537
	0,875
	1,057
	1,059
	1,033
	1,03
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036
	1,036

	4
	Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i
	1,034
	1,050
	1,075
	1,056
	1,095
	1,037
	1,038
	1
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	5
	Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО
	1,039
	1,042
	1,043
	1,044
	1,0627
	1,0436
	1,0409
	1,0404
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027
	1,027

	6
	Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i
	1,148
	1,139
	1,045
	1,064
	1,123
	1,088
	1,103
	1,071
	1,039
	1,039
	1,023
	1,023
	1,039


Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 23 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей г. Комсомольск

	п/п
	Производственные показатели
	Ед. изм-я
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035

	1
	Производственные показатели, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- производство тепловой энергии
	Гкал
	77681,0
	25195,5
	88404,0
	88232,5
	88061,9
	87892,1
	87723,2

	
	- собственные нужды
	Гкал
	2043,7
	1020,7
	3466,8
	3466,8
	3466,8
	3466,8
	3466,8

	
	- потери в тепловой сети
	Гкал
	29930,0
	9566,1
	68591,8
	68248,9
	67907,6
	67568,1
	67230,2

	
	- полезный отпуск
	Гкал
	45707,3
	14608,7
	16345,3
	16516,8
	16687,4
	16857,2
	17026,1

	2
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.:
	тыс. руб.
	327604,19
	188277,22
	406515,43
	424398,97
	432283,13
	440316,03
	485470,96

	
	Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	тыс. руб.
	223149,73
	78688,99
	292304,62
	305624,34
	311133,99
	316744,86
	349039,81

	
	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), 
	тыс. руб.
	82,33
	27,69
	100,85
	100,66
	100,46
	100,27
	100,08

	
	Расходы на приобретение холодной воды
	тыс. руб.
	188,87
	63,93
	233,49
	242,45
	248,52
	254,73
	290,47

	
	ФОТ
	тыс. руб.
	36247,79
	38096,43
	39620,29
	41205,10
	42029,20
	42869,79
	47331,71

	
	Расходы на амортизацию основных производственных средств
	тыс. руб.
	12980,88
	13642,90
	14188,62
	14756,16
	15051,29
	15352,31
	16950,19

	
	Общепроизводственные расходы:
	тыс. руб.
	8023,78
	8433,00
	8770,32
	9121,13
	9303,55
	9489,62
	10477,31

	
	Общехозяйственные расходы:
	тыс. руб.
	1535,88
	1614,21
	1678,77
	1745,92
	1780,84
	1816,46
	2005,52

	
	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс. руб.
	35494,72
	37304,95
	38797,15
	40349,03
	41156,01
	41979,13
	46348,35

	
	прочие расходы
	тыс. руб.
	9900,21
	10405,12
	10821,32
	11254,18
	11479,26
	11708,85
	12927,51

	3
	Прибыль
	тыс. руб.
	4573,68
	4806,94
	4999,21
	5199,18
	5303,17
	5409,23
	5972,23

	4
	Необходимая валовая выручка от вида деятельности
	тыс. руб.
	332177,87
	193084,16
	411514,64
	429598,16
	437586,30
	445725,26
	491443,18

	5
	Оценочная стоимость производства тепла
	руб./ Гкал
	4391,72
	7987,00
	4844,93
	5068,07
	5172,72
	5279,52
	5832,71


Основные результаты расчетов тарифно-балансовых моделей приведены в таблице ниже.
Таблица 24 - Расчет средневзвешанной стоимости производства тепла
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2035

	1
	Капитальные затраты на реализацию мероприятий
	тыс.руб.
	23000
	66806,927
	147736,834
	116450,425
	2500
	15000

	2
	Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла
	руб./Гкал
	7987,00
	4844,93
	5068,07
	5172,72
	5279,52
	5832,71

	3
	Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей
	руб./Гкал
	12560,08
	13883,40
	12118,49
	5322,53
	5427,83
	5979,55

	4
	Оценочная стоимость производства тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию)
	руб./Гкал
	4778,19
	5270,35
	5644,54
	5864,68
	6093,40
	7152,50


По данным таблицы видно, что реализация мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения позволит снизить оценочную стоимость производства тепла к 2035 году на 22,6%, по сравнению с оценочной стоимостью производства тепла, рассчитанной с использованием индекса роста цен на тепловую энергию.
16 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:
1. Вести статистику:
1) аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду. 

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

· место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами); 

· дату и время обнаружения повреждения; 

· количество потребителей, отключенных от теплоснабжения; 

· общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения; 

· дату и время начала устранения повреждения; 

· дату и время завершения устранения повреждения; 

· дату и время включения теплоснабжения потребителям; 

· причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей. 

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

· место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами); 

· дату и время обнаружения повреждения; 

· количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения; 

· дату и время начала устранения повреждения; 

· дату и время завершения устранения повреждения; 

· дату и время включения теплоснабжения потребителям; 

· причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей. 

2) повреждений тепловых сетей и сооружений в результате гидравлических испытаний на плотность с указанием: 

· места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность; 

· место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний; 

· причину/причины повреждения. 

3) отпускаемой тепловой энергии потребителям.

4) температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

· замена теплоизоляции;
· замена изношенных участков тепловых сетей.
3. При разработке и последующей актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

· предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

· технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

· существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

· анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

· данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

· корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок»).
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